## Navodila
3. del - OSTALE PRILOGE - Obrazec št: 16
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - tehnične specifikacije
Naročnik je zaradi delitve stroškov, že vnaprej pripravil obrazce zaradi transparentnosti. Zato ponudnike opozarjamo na previlen vnos!
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu KALKULATIVNE ELEMENTE ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni v popisu del se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške plačila izvedencev, ki jih izbere naročnik za predpregled objekta in za tehnični pregled objekta za vse faze pridobitve uporabnih dovoljenj,
- | stroške vzdrževanja vozišča in zagotavljanja prevoznosti državne ceste, skladno z zahtevami predane pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji hodnika za pešce na državni cesti R2-425, odsek 1266 Šetvid-Šoštanj,
- | na šoli je montirana sončna elektrarna. V kolikor po krivdi izvajalca pride do poškodbe, uničenja ali izpada delovanja le-te, je izvajalec dolžan popraviti škodo in lastniku elektrarne povrniti stroške zaradi izpada proizvodnje električne energije in ostalih stroškov povezanih z nastalo škodo.

## Rekapitulacija GOI
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A./ | SKLOP - A+E
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ SKLOP A+E /brez DDV/ | Σ | 0
B./ | SKLOP - B+B1+B2
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ SKLOP B+B1+B2 /brez DDV/ | Σ | 0
C./ | SKLOP - C+D
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ SKLOP C+D /brez DDV/ | Σ | 0
D./ | SKLOP - ZUNANJA IN HORTIKULTURNA UREDITEV
| ZUNANJA IN HORTIKULTURNA UREDITEV |  | 0
| ELEKTRO DELA - ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE - ZUNANJI PRIKLJUČKI |  | 0
| SKUPAJ SKLOP ZU+KR.ARH. /brez DDV/ | Σ | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA |  | 0
E./ | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
| NEPREDVIDENA DELA |  | 1300000
| SKUPAJ A+B+C+D+E (brez DDV) |  | 1300000
| 22% DDV |  | 286000
| SKUPAJ PONUDBENA CENA (A+B+C+D) z DDV |  | 1586000

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
11. V ceni na enoto mora izvajalec upoštevati tudi pripravo: a) TEE tehno ekonommski elaborat. b) vse zahteve soglasodajalcev . c) Aktivno sodelovanje z investitorjem in projektantom v fazi pridobitve ustreznega dovoljenja za izkoriščanje podtalne vode.
d) Komplet dokumentacijo za DZO (dokazila o zanesljivosti objekta)
e) V primeru vgradnje enakovrednega produkta in/ali prilagoditve izvedbe vseh sestavnih delov objekta tehnologiji izvajalca mora izvajalec v ceni upoštevati strošek morebitne tehnične dokumentacije za komplet izveden produkt.
f) Izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika
g) Izvedba meritev zrakotesnosti objekta za potrebe poročila na Ekosklad
h) Komplet fotografski material izvedbe detjlov za potrebe priprave celotne dokumetacije in poročila vključno s certifikati vgrajenih materialov za poročilo na Ekosklad.
i) Komplet izvedba meritev, atestov, predajne dokumetacije, terstiranj in izobraževanje uporabnika pri inštalacijskih delih.
12. Vse predloge, spremembe in materiale pred vgradnjo pisno potrjujejo odg. vodja projekta in odgovorni projektant posameznega načrta.
13. V ceni na enoto postavke je potrebno upoštevati vse splošne opombe, navodila in določila za kar izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil, razen v primeru če to potrdi investitor in nadzor!
13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.
14. Za vse serijske elemente, zunanje in notranje stavbno pohistvo, ograje, fasade, podkonstrukcije in komplet finalne obdelave mora izvajelc priraviti delavniško dokumentacijo, statične izračune elementov, okvovja, stekle,... in vzorce, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
15. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis GOI del.
16. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
17. Če je v opisu in zahtevah predmeta naročila pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/ proizvode/rešitve, tako po kvaliteti kot po funkcionalnosti, estetskem videzu, življenjski dobi, stroških obratovanja in vzdrževanja, ki pa jih mora ponudnik (s specifikacijo proizvajalca, tipa opreme oz. recepture/tehničnih parametrov) izrecno navesti v ponudbi (v papirnati obliki oz. prilogi in natančen opis del). Če tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v cenovnem in kvalitetnem razredu objekta. Na zahtevo naročnika mora ponudnik enakovrednost dokazati z listinami in drugimi postopki in dejstvi. Če naročnik oceni, da enakovrednost ni dokazana, lahko zavrne ponujeno, ponudnik pa je dolžan ponuditi drug enakovreden element ali pa referenčno navedeni element za isto ceno. Če ponudnik tega ne stori, lahko naročnik tako ponudbo zavrne kot nesprejemljivo. Za vse tipe materialov/proizvodov je treba pred vgradnjo pridobiti soglasje projektanta. Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za vzdrževanje in uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku. Vzorce bo pred vgraditvijo potrjeval vodja projekta in po potrebi naročnik in nadzor.

## I-Sklop A+E-Rekapitulacija GO
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ_SKLOP A+E
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A5.0 | ZIDARSKA DELA | 0
A6.0 | FASADERSKA DELA | 0
A7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA | 0
A8.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A9.0 | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKA DELA | 0
B2.0 | KLEPARSKA DELA | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B4.0 | MIZARSKA DELA | 0
B5.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B6.0 | ESTRIH | 0
B7.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B8.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B10.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
B11.0 | RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | PROTIPOPLAVNI ZID | 0
| SKUPAJ (A+B+C) GRADBENO OBRTNIŠKA DELA brez DDV | 0

## I-A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika in potrditve s strani odg. nadzora.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Komplet organizacija prestavitve gradbišča v stanje za nemoteno delo v drugi fazi, z vsemi potrebnimi / spremljajočimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, morebitno prestavitvijo oskrbe z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. Vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, prestavitev po potrjenem načrtu gradbišča; skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, prestavitev kontejnerjev in skladišč, wc-ja, naprava morebitne nove podlage za postavitev dvigal, prestavitev montažnih sanitarij, premestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), premestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje, odstranitev/postavitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje, dnevno čiščenje cest. | kpl | 1 |  | 0
zajeto mora biti med drugim:
Elaborat / načrt organizacije gradbišča. Komplet izdelava in predložitev v potrditev preurejene organizacije gradbišča
Vsi ostali stroški vezano na gradbišče se zajamejo v postavki pri fazi C+D
Komplet koordinacija glavnega izvajalca z izvajalci notranje opreme
Komplet izdelava delavniške dokumentacije za morebitno tehnološko opremo (DDC regulacja in strojna tenhologija,…)
ČIŠČENJE: Sprotno in končno čiščenje gradbišča i , demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov. Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto, itd..
Čiščenje objekta med in po končanih gradbeno obrtniških delih in finalno fino čiščenje pred predajo investitorju, v postavki je zajeto:
odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine
odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage
grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
prvo čiščenje z vodo ali detergenti
zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme
vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej
vsi potrebni pripomočki za čiščenje
delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe.
Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta.
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Upoštevati zakoličba z zapisnikom za potrebe prijave začetka del! | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Kompletna izvedba del: komplet iznos, skladiščenje in zaščita opreme s protiprašnim pokrivalom ter po končanih delih ponoven vnos in postavitev z morebitnimi priklopi šolske opreme IN demontaža, skladiščenje in ponovna montaža obstoječih vratnih kril IN komplet zaščita vseh radiatorjev med izvedbo gradbenih del (48 KOM), komplet zaščita table med izvedbo gradbenih del (15 kom), komplet zaščita umivalnika med izvedbo gradbenih del (15 kom) | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Komplet postavitev začasni fiksnih protiprašnih, zvočno izolativnih stenskih zapor za preprečitev nekontroliranega pristopa na mejah obdelave v obstoječem objektu. | kpl | 1 |  | 0
A1.7 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila za celoten SKLOP kjer je to potrebno. | kpl | 1 |  | 0
A1.8 | Izvedba certificiranega geodetskega posnetka izvedenih vseh del- objekt, skupaj z vsemi s komunalnimi in ostalimi vodi za potrebe izdelave PID dokumentacije in vnosom v kataster komunalnih naprav pri upravljalcu GJI ter priprava elaborata z vrisom objekta in pripadajočih površin v GURS. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Zemeljska d.
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno izdelavo načrta varovanja gradbene jame in načrta postavitve zagatnih sten pred izvedbo izkopov!
5. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. Kategorije zemljine so opredeljene po TSC.
6. Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi mačrta arhitekture.
7. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
8. Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje z nkladanjem, razkladanjem in rastiranjem na deponiji.
9. Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
10. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo in v ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame.
11. Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
12. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 156.09 |  | 0
A2.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje in kletno etažo, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame | m3 | 3121.69 |  | 0
A2.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 5 |  | 0
A2.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 780.42 |  | 0
A2.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 780.42 |  | 0
A2.6 | Nabava, dobava in polaganje toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken min. 300 g/m2; kot npr. Typar SF 95 ali Naue Secutex MR 301 ali enakovredno); vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. Debelino poli tlaka določi/potrdi geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>45 Mpa., pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 858.46 |  | 0
A2.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji: Utrjena (stabilizirana) zmrzlinsko odporna gramozna blazina; ustrezne debeline, frakcijo in utrjenost gramoznega nasutja določi geomehanik, planum nasipa min. Evd≥40MPa (Ev2≥80MPa). Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh iz kamnitega drobljenca D125 v debelini 50cm in kamnitega drobljenca D32 v debelini 30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo izkopa preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika; Debelina nasutja od min. 60 - 80cm. Z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 624.36 |  | 0
Opomba: Sestava zmesi zrn za kamnito posteljico mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in po potrebi varnost proti zamrznitvi. Ustrezati mora zahtevam, opredeljenim v SIST EN 933. V osnovi je sestava zmesi zrn pogojena z dobro stopnjevano zrnavostjo: količnik neenakomernosti zrnavosti U mora biti večji od 5 (zaželene vrednosti 8 ≤ U ≤ 50); z deležem zrn velikosti do 0,063 mm (ki ne smejo biti plastična): kategorija f5 (do 5 m.-%) na deponiji in kategorija f8 (do 8 m.-%) v vgrajeni plasti, če je zmes vgrajena do globine zmrzovanja in znaša količnik U ≥ 15, ter z največjim zrnom, ki ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar praviloma ne sme biti večje od 125 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali meljasto peščeni prodi, drobljenci, mešane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.
A2.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 149.66 |  | 0
A2.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 3121.69 |  | 0
A2.10 | Izvedba JEKLENIH ZAGATNIH STEN na mestih, kjer ni mogoče izvajati širokega izkopa pod zahtevanim kotom ob objektu in ob cesti. Bruto višina zagatnice h=8,0m, dolžin 40,5m. V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru odstopanja od podanih pogojev. JEKELNE STENE morajo imeti priložen izračun statika, ki ga potrdi geolog in nadzor. Izmera površine je dolžina izkopa (okoli sten odmaknjeno 1,0 m), višina zagatnic je 2 karatna globina izkopa. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec pred pričetkom del. Projek betona mora pred pričetkom del potrditi sod. projektant konstrukcij in gradbeni nadzor. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči. Vsi tesnilni elemnti morajo biti vključeni v ceno na enoto betona.
9. Izvajalec mora zagotoviti projekt betonov za vse dele AB konstrukcij, ki ga mora potrditi odgovorni projektant. Upoštevati je potrebno segmentno betoniranje temeljev in talne plošče ter plošče nad pritličjem, s čimer se zmanjša vpliv krčenja betona po dolžini objekta. Posamezne odseke se betonira tako, da se krčenje izvrši v vsakem segmentu posebej s časovnim razmikom začetka betoniranja vsaj 21 dni. Delovne stike v temeljni plošči se izvrši vodotesno.
10. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi vodotesnih betonov PV-I (max prodor vode do 50mm), PV-II (max prodor vode do 30mm) in PV-III (max prodor vode do 20mm) in tesnenju delovnih stikov za kar mora izvajalec pred izvedbo predložiti recepturo betona z vsemi dodatki in plastifikatorji ter sistemsko rešitev tesnsnje delovnih stikov skladno z navodili proizvajalca tesnilnih elementov!
11. Pri izvedbi vodotesnih betonskih konstrukcij in prebojih skozi betonske konstrukcije je potrebno upoštevati tesnjenje vseh delovnih stikov s kovinskimi trakovi s črnim nanosom, iniciatorje razpok, butilnimi trakovi ali nabrekljivimi trakovi za tesnjenje betonskih konstrukcij ter vse potrebe dodatke za doseganje vodotesnosti.
12. Pri vidnih betonskih konstrukcijah in betonskih tlakih je potrebno v enotni ceni upoštevati zaščitni hidrofobni premaz za betonske površine npr. Sika Guard 704 ali enakovredno; V cenu upoštevati tudi tesnjene stikov in dilatacij s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka.
12. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno pupoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje se vodotesno zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
13. V enotni ceni potrebno zajeti morebitno izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
14. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov, kanalov in odprtin od opažev v konstrukcijah s sistemskimi vodotesnimi vložki, betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
15. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
16. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta. Potrebno je upoštevati priravo opažev, izravnavo stikov opažev s trakovi ter polnjeneje reg v opažih za izvedbo kakovostne vidne betonske površine.Vse opažne luknje se vodotesno tesnijo in polnijo z betonskimi čepi.
17. Vsi robovi betonskih konstrukcij se izvajajo ostrorobo brez vstavljanja trikotnih letev razen na mestih kjer je tov načrtu arhitekture in konstrukcijah posebej označeno.
18. V vse uvozne betonske klančine je pred betonažo potrebna vgradnja ogrevalnih kablov.
19. Komplet instalacijski razvod se izvajav podometno v betonskih konstrukcijah!
20. Upoštevati nego betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd! čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje; kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV))
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV)). Stik AB temeljne plošče z AB steno se dodatno premaže z HI premazon na cementni osnovi! Preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
Predvidene kvalitete vgrajenih betonov so: - Piloti C30/37, XC2, PV-II, Dmax=32, S4, VB0 - Temeljna plošča C30/37, PVII XC4/XD3 - Medetažne notranje plošče C30/37, XC1 - Obodne zasute stene C30/37, PVII XC4/XD3 - Notranje stene C30/37, XC1
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 113 |  | 0
►izravnalna podlag iz pustega betona C12/15 z dodatkom mikro armature pod temeljnimi gredami
A3.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 211.93 |  | 0
►ab temeljna plošča
A3.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 6.92 |  | 0
►ab temeljna plošča v naklonu
A3.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XF1 PV-II Dmax=16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 21.92 |  | 0
►ab robni temelj
A3.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 5.25 |  | 0
►ab pasovni temelj
A3.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 83.29 |  | 0
►ab plošča vhodne ploščadi
A3.7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XF1 PV-II Dmax=16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 8.37 |  | 0
►ab robni temelj ploščadi
A3.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 23.32 |  | 0
►ab talna plošč terase
A3.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XF1 PV-II Dmax=16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 1.82 |  | 0
►ab robni temelj terase
A3.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 64.2 |  | 0
►ab pasovni temelj oporna stena
A3.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 77.62 |  | 0
►ab oporna stena
A3.12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 9.89 |  | 0
►ab pasovna temeljna greda
A3.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 10.37 |  | 0
►ab stena v osi 1 in d1 podbetoniranje obstoječe stene
A3.14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 96.39 |  | 0
►ab stene
A3.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 65.91 |  | 0
►ab stene
A3.16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 3.65 |  | 0
►ab steber
A3.17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 10.31 |  | 0
►ab nosilec
A3.18 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.5 |  | 0
►ab preklade
A3.19 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 0.8 |  | 0
►ab horizontalna vez
A3.20 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 23 |  | 0
►ab stopnice
A3.21 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 35.45 |  | 0
►ab atika na ravni strehi
A3.22 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 224.19 |  | 0
►ab etažna plošča
A3.23 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Kvaliteta armature B500B!
a. | armaturne mreže | kg | 49030.17 |  | 0
b. | armaturne palice do Ø12mm | kg | 31154.93 |  | 0
c. | armaturne palice nad Ø12mm | kg | 17328.78 |  | 0
Navedena količina armature je vpisana po izvlečku armaturnih načrtov PZI projekta!
A3.24 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. | kg | 2500 |  | 0
Armatura namenjena za razna dodatna armirano betonska dela, ki bi se morebiti pokarala tekom rekonstrukcije. Količina ocenjena; obračun po dejanskih količinah!
A3.25 | Kompletna izvedba del: sidrna armatura med AB konstukcijo stopnišča in obstoječo AB konstrukcijo; armatura lepljena z epoksi lepili (glej načrt konstrukcij!) | m1 | 70.5 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Opaž-tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli za komplet gotovi predmetni objekt.
6. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta.
7. V ceni opžev je potrebno upoštevati komplet polnjenje reg na stikih opažev s PU peno ter lepljenje in tesnenje stikov z namenskimi lepilnimi trakovi, ki ne puščajo odtisov.
8. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno upoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje je zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
9. Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
10. V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
10.Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
11. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča
12. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
13. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
14. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
15. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
16. Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
17. Natančni opisi opaženja so opisani v tehnični specifikaciji betonov in opažev iz tehničnega poročila načrta arhitekture!
18. V ceni zajeti tudi vse potrebne trikotne letvice! glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
19. Glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava opaža roba podložnega betona h=10-15 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 159.8 |  | 0
A4.2 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče h=35 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 142.33 |  | 0
A4.3 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče (v naklonu) h=35 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 22.32 |  | 0
A4.4 | Izdelava opaža ab robni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 113.86 |  | 0
A4.5 | Izdelava opaža ab pasovni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 10.5 |  | 0
A4.6 | Izdelava opaža roba ab plošča vhodne ploščadi h=20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 134.7 |  | 0
A4.7 | Izdelava opaža ab robni temelj ploščadi, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 83.75 |  | 0
A4.8 | Izdelava opaža roba ab talna plošča terase h=20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 52.1 |  | 0
A4.9 | Izdelava opaža ab robni temelj terase, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 18.15 |  | 0
A4.10 | Izdelava opaža ab pasovni temelj oporna stena, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 263.21 |  | 0
A4.11 | Izdelava opaža ab oporna stena (vodotesna izvedba, VB2), višine do 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 470.42 |  | 0
A4.12 | Izdelava opaža ab pasovna temeljna greda, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 28.26 |  | 0
A4.13 | Izdelava opaža ab stena v osi 1 in d1 podbetoniranje obstoječe stene, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 103.67 |  | 0
A4.14 | Izdelava opaža ab pasovni temelj s čašo, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 104.4 |  | 0
A4.15 | Izdelava opaža ab zidec tribune (temelj s čašo) - prefabrikati, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 187.92 |  | 0
A4.16 | Izdelava opaža ab stena (vodotesna izvedba, VB2), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 877.57 |  | 0
A4.17 | Izdelava opaža ab stena, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 317.9 |  | 0
A4.18 | Izdelava opaža ab steber, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 29.2 |  | 0
A4.19 | Izdelava opaža ab pravokotnih nosilcev s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 101.6 |  | 0
A4.20 | Izdelava opaža ab horizontalnih vezi, s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 10.7 |  | 0
A4.21 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 12.48 |  | 0
A4.22 | Izdelava opaža ab atika na ravni strehi, s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 257.87 |  | 0
A4.23 | Izdelava opaža ab stopnice, VB2; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 36.98 |  | 0
A4.24 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče nad pritličjem, VB2, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=25-30 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 681.01 |  | 0
A4.25 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi temelje oziroma skozi razne betonske konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
| utor v AB steni dim. 58x85x12cm; sp.rob preboja na AB pl. | kos | 1 |  | 0
A4.26 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi temelje oziroma skozi razne betonske konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
- | preboj v AB nosilcu dim. 80x30cm | kos | 3 |  | 0
- | preboj v AB nosilcu dim. 100x30cm | kos | 2 |  | 0
- | preboj v novem AB nosilcu dim. 40x40cm | kos | 6 |  | 0
- | preboj v novem AB nosilcu dim. 30x30cm | kos | 2 |  | 0
- | preboji v AB konstrukcijah dim. od 0,25 m2 do 1,0 m2 | kos | 13 |  | 0
A4.27 | Lahki premični odri na železnih stolicah, višine od 2,00 - 5,0 m, odri za pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje! | m2 | 50 |  | 0
A4.28 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 1350 |  | 0
A4.29 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 1350 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Zidarska d.
A/5.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
5. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
6. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov in kanalov v konstrukcijah z betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
Zidanje z opeko :
7. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
8. Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe. Vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; Vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd; Zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove; Premeščanje zidarskih odrov. Čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu. Fuge morajo biti polne. Odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
Izolacije :
9. Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
10. Vse HI in XPS toplotne izolacije vkopanih konstrukcij se polagajo 50cm na nivo zunanjega kote terena, kar mora izvajalec upoštevati v ceni na enoto
11. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti.
12. pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
13. pri izvedbi okenskih odprtin v AB stenah mora biti v ceno na enoto zajeta predhodna vgradnj XPS TI v deb. 10-20mm po obodu špalet že v opaže; pri opečnih stenah se jih vgrajuje naknadno,
14. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
15. Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 241.27 |  | 0
A5.2 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 241.27 |  | 0
► | Izvedba sistema vodo-nepropustne visoko fleksibilne membrane iz visoko odporne navzkrižno laminirane HDPE nosilne folije s samolepilno bitumen/kavčuk lepilno snovjo. Folija se lepi na stensko površino, predhodno premazano s hladnim bitumenskim premazom z nazivom Primer B2 ali Primer S2. Hi membrana enakovredno kot Bituthene 3000 / 4000 ali enakovredno, preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
► | HI se polaga še min. 30cm vertikalno po zunanji steni in zaključi na stavbno pohištvo vodotesno zaključi s posebno dvokomponentno armirno tesnilno maso na bazi MMA enakovredno kot Triflex Pro Detail.
A5.2a | Kompletna izvedba sanacije obstoječe horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 246.6 |  | 0
► | Izvedba enoslojne hidroizolacije iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); prednamaz Voranstrich Universal+ osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Hidroizolacija se polno vroče lepi na zaglajeni podložni beton s predhodnim hitrovezočim hladnim bitumenskim premazom (100% lepljenje na površino) skladno z navodili proizvajalca. Hidroizolacija se polaga še 15cm po vertikalni steni. Preklopi hidroizolacije so min 10cm. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. HI se izvede v robni coni v pasu 1,0m ob stiku z obstoječim objektom.
A5.3 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 576.65 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 16 cm, tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
► | PE folija v dveh slojih deb. 0,3mm, kot ločilni sloj med podlago in betonom za zmanjšanje trenja ob krčenju betona
A5.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 190.88 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS d=20 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.040W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 C, plošče v enem sloju do višine min. 50cm nad nivojem zunanjega tlaka
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.5 | Nabava, dobava in vgradnja nabrekajoč trak, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 167.33 |  | 0
A5.7 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 155.63 |  | 0
A5.8 | Nabava, dobava in vgradnja med notranjo AB steno stopnišča in AB vkopano steno; XPS/EPS toplotno izolativni sloj deb. 8 - 20cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 17.58 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
A5.9 | Nabava, dobava in vgradnja med robnim temeljem nove AB plošče in AB temeljno gredo telovadnice; XPS/EPS toplotno izolativni sloj deb. 12cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 9.76 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
A5.10 | Nabava, dobava in vgradnja med robnim temeljem nove AB plošče in AB točkovnim temeljem telovadnice; XPS/EPS toplotno izolativni sloj deb. 5cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 4 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
A5.11 | Nabava, dobava in oblaganje AB stena ob vhodu proti obstoječi telovadnici, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 67.17 |  | 0
► | zvočno izolativne plošče iz mineralne kamene volne d=10 cm, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno s po min. 8 kosov/m2 preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju!
A5.12 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 25 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm 25S; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 9.3 |  | 0
A5.13 | Nabava, dobava in zidanje opečnih zidov debeline 20 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm 20; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 7.43 |  | 0
A5.14 | Nabava, dobava in zidanje zidov (ograja) iz poro betonskih zidakov 15 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZP 15, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 4.24 |  | 0
A5.15 | Kompletna izvedba izravnave AB stene; površinska obdelava stene: pobrušene izbokline (upoštevati v ceni), zapolnjena segregacijska gnezda, izravnava stene predvidena s cementno gladilno maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, Röfix BLS ali enakovredno), upoštevati tudi Impregnacija (kontaktni premaz): akrilna emulzija, razredčena z vodo 1:1, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 553.6 |  | 0
A5.16 | Kompletna dobava materiala in izvedba omet zidanih sten, beli apneno-cementni omet za strojno nanašanje, marke 2.5N/mm2, za gladko ali zaribano površino (zrno <1mm), npr. Röfix 180 v deb. do 10mm, po dogovoru s fino zagladitvijo. Vogali so dodatno zaščiteni s podometnimi vogalniki iz perforirane Alu pločevine in steklene mrežice. Opečni zid glajen s stensko izravnalno maso, 2x pleskan z disperzijsko močno barvo na predhodni nanos akrilne emulzije, barva po izboru projektanta. Z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do 3,00 m | m2 | 185.98 |  | 0
A5.17 | Dolbljenje kanalov v opečnih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 50 |  | 0
A5.18 | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 50 |  | 0
A5.19 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: sanacij tankoslojnih kontaktnih ometov Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 500 |  | 0
A5.20 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: sanacija obstoječih bitumenskih HI z izvedbo enoslojnih varilnih bitumenskih trakov Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena!
| Enoslojna HI vkopanih AB konstrukcij (temelj in stene do višine 50cm nad terenom) | m2 | 184 |  | 0
| Izvedba enoslojne hidroizolacije pod obstoječim tlakom T1.9 iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Za zagotovitev polnega oprijema na podlago (preprečitev podtekanja vode) in medsebojno se med trakovoma 1 in 2 izvede polaganje z varjenjem. Hidroizolacija se polno vroče lepi na obstoječ HI sloj. Preklopi hidroizolacije so zamaknjeni za polovico širine HI varilnega oz. samolepilnega traka. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. | m2 | 380.13 |  | 0
A5.21 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih konstrukcij z 1K polimer modificiranimi bitumenskimi premazi enakovredno kot Schomburg Combidic 1K Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 50 |  | 0
A5.22 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih betonskih konstrukcij z hidroizolacijskimi premazi za stabilne površine in boljši oprijem kot vezni prednamaz, ki ne bodo razpokal. Vodotesnost po namestitvi 1,5 bar. Za zaščito novogradenj in obstoječih objektov pred pronicanjem vode in vlage. Premaz enakovredno kot Schomburg Aquafin-1K. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 30 |  | 0
A5.23 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava, tesnjenje in zaščita obstoječe armature z sanacijkim premazom enakovredno kot Schomburg Asocret-KS/HB. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 15 |  | 0
A5.24 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -pas odatne zvočno izolativne plošče iz mineralne kamene volne; l=200cm; plošče lepljene na AB strop in sidrane s pritrdilnimi sidri (os I, glej prerez K-K) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 24.48 |  | 0
A5.25 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -rob strehe dozidave E izveden iz prefabirciranih AB blokov iz brušenega betona; AB bloki v segmentih do 3m dim. 85x50cm, skupne dolžine L= 56,1m; Ab blok položen in sidran na rob atike na strehi dozidave E; dolžinski spodji elementov polnjeni s PU trajno elastično maso Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 56.1 |  | 0
A5.26 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -na robu atike ob klančini izvedena prefabircirana AB klop iz brušenega betona; klop v segmentih do 3m dim. 55x75cm, skupne dolžine L= 17,65; klop sidrana na rob atike in ob tlakovano površino Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 17.65 |  | 0
a) | Izvedba senčna fuga med klopjo in ometano fasado Fz-6; fuga izvedena z Al U kotnikom dim. 50x30mm lepljenim in vijačenim pod v ravnimi fasade | m1 | 15.6 |  | 0
A5.27 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -klop / stopnica iz prefabirciranih AB blokov iz brušenega betona; AB bloki v segmentih do 3m, element dim. 35x45cm, skupne dolžine L= 22,1m, AB blok položen na streho ob rob tlakovane dostopne poti Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 22.1 |  | 0
A5.28 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -tlakovana dostopna pot do vhoda v OŠ; brušene betonske plošče v zelenici, dim. 30/različne dolžine (količina=skupna dolžina) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 122.14 |  | 0
A5.29 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -tlakovana ploščad pred dvorano; brušene betonske plošče v zelenici, dim. 30/različne dolžine (količina=skupna dolžina) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 135 |  | 0
A5.30 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -klop iz brušenega betona z leseno oblogo; h=45cm, tlorisnih dim. 90/312 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 1 |  | 0
A5.31 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -klop iz brušenega betona z leseno oblogo; h=45cm, tlorisnih dim. 90/763 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 1 |  | 0
A5.32 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -klop iz brušenega betona z leseno oblogo; h=45cm, tlorisnih dim. 90/333 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 2 |  | 0
A5.33 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -obnova oporne zidu z ograjo: h=120cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 59 |  | 0
A5.34 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -obstoječa vertikalna cev strešne meteorne vode dim. ∅125; cev se protikondenčno izolira z amaflex TI slojem deb. 10mm ter prekrije z novim TI slojem in prezračevano fasado; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 50.8 |  | 0
A5.35 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: -utor v opečni steni dim. 58x85x12cm; sp.rob preboja na AB pl. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 2 |  | 0
A5.36 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Nov tlak na terenu v učilnicah, kabinetih in hodniku v obstoječi OŠ: -Izvedba enoslojne hidroizolacije iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Za zagotovitev polnega oprijema na podlago (preprečitev podtekanja vode) in medsebojno se med trakovoma 1 in 2 izvede polaganje z varjenjem. Hidroizolacija se polno vroče lepi na obstoječ HI sloj. Preklopi hidroizolacije so zamaknjeni za polovico širine HI varilnega oz. samolepilnega traka. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 170.24 |  | 0
A5.37 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka ploščad pred vhodom v objekt Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba po spodnji sestavi: | m2 | 270.3 |  | 0
► | liti beton: Površinsko obdelan (brušen in štokan) pigmentiran liti betonski talk; lomljenec frakcije od 0-16, obdelavo in barvo granulat ter cementa določi projektant. Tlak finalno brušen in štokan; Pohodna plošča vodotesna iz nekrčljivega, zmrzlinsko in obrabno odpornega betona, armiran z dvojno armaturo (Q335, kvalitete B500B, stremenska armatura fi8/15); (beton kvalitete C 30/37, XC4, XD3, XF4, Cl 0.2, Dmax 16, S3), izdelana proti drsno v naklonu min. 1,5%. Plošče so zarezane (ali dilatirane) na polja velikosti ≤25m2; Zarezne fuge, šir. 8mm, so tesnjene s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka, dilatacijske fuge, šir. 10mm polnjenje s penastim profilom; upoštevati vse potrebne dodatke za zunanje vidne in površinsko obdelan betonske tlake vključno s končnim UV odpornim zaščitnim hidrofobnim impregnacijskim premazom (Sikagard, Ashford,...).
► | ločilni sloj: PE folija, deb. 0,2mm
A5.38 | Kompletna izvedba popravilo poškodovanih špalet (zidarska obdelava) notranjega poškodovanega pohištva (ob menjavi požarnih in drugih vrat v interjerju) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 35 |  | 0
A5.39 | Kompletna izvedba vodotesnega priklopa HI na stavbno pohištvo - priklop s tekočo armirano dvokomponentno hidroizolacijo kot npr. Triflex prodetil Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 10 |  | 0
A5.40 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganja okenskih špalet s toplotno izolacijo XPS deb. 15 - 20 mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 55 |  | 0
A5.41 | Kompletna dobava in vgradnja: v AB vkopano steno vstavljena tipska PVC uvodnica za instalacijska cevi preseka DN63-DV100; uvodnica z EPDM tesnilno manšeto; npr. UFR 100/300, tesnilo npr. HSD 100 SSG, primerno za sistem preproof/Bituthene HI membrane; Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 5 |  | 0
A5.42 | Kompletna izvedba preboj v izvedenih AB konstrukcija z iznosom ruševin iz objekta in nalaganjem na transportno sredstvo ter odoz ruševin na trajno deponij; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri.
| preboji do velikosti 0,25m2 | kom | 25 |  | 0
| preboji do velikosti 0,5m2 | kom | 12 |  | 0
| preboji do velikosti 1m2 | kom | 8 |  | 0
A5.43 | Komplet dobava, vgradnja tesnilnih trakov na delovnih stiki AB temeljev z obstoječimi AB konstrukcijami. Stiki morajo biti tesnjeni s pločevinastimi traki z nanosom npr. Bituflex in nabrekajočimi trakovi npr. Bentorub! | m1 | 48.5 |  | 0
A5.44 | Komplet dobava in izvedba HI premazov na cementni osnovi (2x nanos npr. Sikalastic ali Mapeilastic) stikov betonskih sten na in ob temeljnem nastavku ter na stikih z obstoječimi AB konstrukcijami za preprečitev dviga kapilarne vlage v objekt. Vključno s komplet pripravo ustrezne podlage za nanos HI. | m2 | 34.6 |  | 0
A5.45 | Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, omaric za TG, hidrantnih omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti 1,00 m2. | kpl | 8 |  | 0
A5.46 | Kompletna dobava material in izvedba: vodotesnih prebojev skoti AB temeljno ploščo in AB robni temelj PP, LTŽ in PE instalacijskih cevi. Izvedba tesnjenj preboja z dvoslojnimi elastomernimi bitumenskimi trakovi + tekoča membrana GARCE Bituthene LM + fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak na cevi v AB plošči (Bentorub ali Grace Adcor) za zagotovitev vodotesnih prebojev. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
| preboji odpadne kanalizacije od DN75 do D160 | kpl | 8 |  | 0
| preboji meteorne kanalizacije od DN75 do D110 | kpl | 6 |  | 0
| preboji vodovodne cevi v PP zaščitni cevi DN160 | kpl | 12 |  | 0
A5.47 | Kompletna izvedba del: polnjenje reg z ekspanzijskim betonom pri podbetoniranju; skladno z navodili projektanta gradbenih konstrukcij! | m3 | 0.5 |  | 0
A5.48 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 2703.1 |  | 0
A5.49 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 50 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 50 |  | 0
A5.50 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita nove vertikalne hidroizolacije vkopanih AB konstrukcij na stiku s terenom v lameli A (sestava Vz8), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 107.3 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 10 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.51 | Nabava, dobava, vrtanje in lepljenje razni armaturnih palic na stiku z novih in obstoječih betonskih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 5 |  | 0
► | čiščenje površine z vodnim curkom in odstranitev vseh preparelih plasti betonov s premazom oz. praimerjem na cementni osnovi za boljši sprijem betonov.
► | vrtanje lukenje v obstoječe AB konstrukcije do fi 30mm na rastru 20 - 50cm. Količina 100 lukenj na sidrno polje.
► | vgradnja armaturnih in kovinskih sidernih palic z kemičnimi epoksidnimi masami npr. HILTI HIT-HY 200-A, 200-R V3, Re 500 V4 ali enakovredno skladno z navodili projektanta konstrukcij
A5.52 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcija s karbontskimi lamelami oz. vlakni; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in dobavitelja vlaken oz. lamel, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | sanacija polja velikosti do 2,0 m2 | kpl | 6 |  | 0
► | pasovi v šir. 30 - 60 cm | m1 | 52.2 |  | 0
A5.53 | Kompletna dobava in vgradnja fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak za tesnenje delovnih stikov in prebojev inštalacij; trak na polimer butilni kavčuk osnovi; enakovredno kot GRACE Adcor 500S, Bentorub z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 35 |  | 0
A5.54 | Kompletna dobava in vgradnja konstrukcijske dilatacije; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; izvedba del skladno z navodili proizvajalca; dilatacija za samorazlivne PU tankoslojne tlake. | m1 | 56.3 |  | 0
A5.55 | Kompletna dobava in vgradnja sistemskih vodotesnih sidrnih elementov za vgradnjo v AB konstrukcijo za pritrditev prefabricirnanih betonskih robnih elementov; vodotesni sistemski didrdni elementi HALFEN Cas-In profili dolžine od 5-20cm; vodotesna vgradnja skladno z navodili proizvajalca; siderni elementi na rastru E=1,0m oz skaldno s priporočili proizvajalca elementov. | kom | 75 |  | 0
A5.56 | Nabava, dobava in vgradnja razne XPS/EPS toplotne izolacije kot zaščita ali polnilo med konstrukcijami z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5-6cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 60 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 8-10-12 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 40 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 16-20 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 20 |  | 0
A5.57 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcij z jeklenimi pločevinami po navodilih statika; izvedba ojačitvenih konstrukcij, sidranja s kemičnimi sidri, navojnimi sidi, varjenjem jeklenih ojačitev na obstoječo armaturo, čiščenja obstoječe konstrukcije s peskanjem, itd... Fe cinkana in barvana pločevina deb. 12 - 20mm; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količia ocnjene, ojačitve se izvedejo glede na evidentirano dejansko stanje. | kg | 3925 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Fasada
A/6.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
3. Pri vseh postavkah v ceni/EM upoštevati: Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, za izvedbo fasade s potrebno zaščitno ponjavo, z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno.
4. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati vzorec na mestu v velikosti min. 5m2, ki ga mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
5. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati celovito tehnološko in delavniško dokumentacijo fasade, ki jo pred izvedbo potrdi projektant!
6. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna pod in nad oknskimi odprtinami v pasu 1m pri opbjektih z več kot 3 etažami.
7. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna va pasu 50cm in debelini fasadne izolacije po celi višini objekta na mesti kjer so izvedeni podometni vodi strelovoda iz strehe.
8. V ceni fasade stik fasade in betonskih plošč fugiran s trajno elastičnim kitom
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ TER FASADNE PASE Z DETAJLI" V NAČRTU ARHITEKTURE, KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta ALU KOMPOZITNE PLOŠČE, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 118.46 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 4:
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3 mm FR jedra; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 20 - 30cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadnih plošč, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadnih plošč vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev plošč na podkonstrukcijo s sistemskim lepilom za vlakno cementne plošče vključno s priborom; sistem Alu fasadne podkonstrukcije enakovredno kot HILTI EUROFX. Vgraditi po detajlu proizvajalca!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.2 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 31.28 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 6:
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | zvočno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2 (s krožniki Ø60mm, ki so vtopljeni 2cm v izolacijo in začepljeni) preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 22cm!
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.3 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 756.11 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 7:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v različnem rastru od 10 - 15 - 20cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 25cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 14cm!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.4 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA Fz9 (Lesena skeletna stena fasade podstrešja), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 62.71 |  | 0
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast 3 cm, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom;
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=155mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
A6.5 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA (Lesena skeletna stena fasade podstrešja v strojnici), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 28.64 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 10:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
A6.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava: horizontalna fasadna obroba/okenska polica vidne širine 6cm; obroba/polica izvedena iz zakrivljene Al barvane pločevine deb. 2,5-3mm, r.š. 60cm, polica zakrivljen in preko nosilnega Alu profila dim. 40x80mm. Polica oz. fasadna horizontala pritrjena preko Alu L nosilnih kotnikov iz zakrivljene pločevine različnih dolžin na e=0,6 - 1,0m ter dodatno na na sistemsko Al podkonstrukcijo prezračevane fasade. Pod okni pod polico fixotherm top. izolativna podloga v naklonu 5%, podloga obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki tesnjeni z vodotesnimi trakovi. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 482.9 |  | 0
A6.7 | Kompletna izdelava vertikalni zaključek strešnega napušča obdelan iz zakrivljene Al kompozitne plošče deb. 4mm, r.š. 2,8m; fasadna plošča pritrjena na kovinski Al podkonstrukciji; podkonstrukcija iz Al cevi100x100x4mm točkovno vijačena na primarno AB stensko konstrukcijo, stiki izvedeni s PE termo distančnimi vložki; vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 18.96 |  | 0
A6.8 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (za razna sanacijska dela), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 50 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | EPS ali kamena volna d=10 - 16 cm
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Montažna konstrukcija
A/7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
Splošna določila za montažne lesene konstrukcije:
OPOMBA: Vsi sistemi oz. elementi prefabriciranih montažnih konstrukcij morajo imeti CE certifikat!
1. Izbrani izvajalec pripravi delavniške načrte. Delavniške načrte potrdi in odobri odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!
2. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati geodetski posnetek izvedene betonske konstrukcije za izdelavo delavniškega načrta montažnih konstrukcij ter vse more dodatne statične izračune za potrebe prilagoditve izvedbe montažne konstrukcije tehnologiji proizvodnje prefabriciranih elemntov ponudnika.
3. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati da se vse lesen montažn ekonstrukcije pojagajo na HI trakove na beton in zvočno izolacijske penaste trakove za preprečevanje širjenja udarnega zvoka.
4. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite vodotesnosti in zrakotesnosti
5. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izdelavo vseh prebojev za inštalacije in druge elemnte vključno z tesnenjem!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Kompletna dobava in izvedba lesena skeletne stene fasade podstrešja v strojnici, EI60 - LAMELA D: - kamena volna max. λ=0,039, deb. 10+20+8 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 56.8 |  | 0
Sestava Fz10:
► | folija: Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | MVP obloga: mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=15mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | primarna nosilna konstrukcija ostrešja (količina upoštevano pri ključavničarskih delih, pri jeklu): nosilno kekleno ostrešje iz HEA120 frofilov in Fe cevi 120x60x4; jekleno ostrešje točkovno sidrano s HILTI kemičnimi sidernimi vijaki v AB ploščo; komplet jekleno strešje varjeno, vijačeno, minimizirano in antikorozijsko zaščiteno; barvni ton po izboru projektanta
► | sekundarna lesena konstrukcija: nova sekundarna lesena okvirna konstrukcija lesene montažne stene iz smrekovih moralov dim. 60x120mm izvedena med vertikalnimi lesenimi stebriči ostrešja na razmaku e=285cm; les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; okvirna konstrukcija z zgornjim in spodnjim moralom ter vertikalami na razmak e=62,5cm točkovno sidrana v leseno ostrešje in AB ploščo z lesnimi in turob vijaki na razmak min. 50cm.
Med lesene podporne vertikale se lahko vstavi tudi prefabricirana sistemska lesena skleletna stena!
► | toplotna izolacija: namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | mavčno kartonska plošča: 2x mavčno kartonske požarne plošče (GKFI) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
A7.1 | Kompletna dobava in izvedba lesena skeletne stene fasade podstrešja: Lesena skeletna stena fasade podstrešja. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 87.7 |  | 0
Sestava Fz9:
► | sekundarna lesena konstrukcija : nova sekundarna lesena okvirna konstrukcija lesene montažne stene iz smrekovih moralov dim. 60x140mm izvedena med obstoječimi vertikalnimi lesenimi stebriči ostrešja na razmaku e=285cm; les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; okvirna konstrukcija z zgornjim in spodnjim moralom ter vertikalami na razma ke=62,5cm točkovno sidrana v obstoječe leseno ostrešje in AB ploščo z lesnimi in turob vijaki na razmak min. 50cm. Stena izvedena med obstoječimi lesenimi podpornimi stebri lesenega ostrešja!
Med obstoječe lesene vertikale se lahko vstavi tudi prefabricirana sistemska lesena skleletna stena!
► | toplotna izolacija: namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 12mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | mavčno kartonska plošča: mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani
| SKUPAJ LESENA MONTAŽNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## I-A¦Rušitvena d.
A/8.0 | RUŠITVENA DELA
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pripravljalna dela
Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste
Izvajalec mora pred pričetkom o nameravanem pričetku rušitvenih del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta.
Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
Postopek rušenja oz. odstranitve objekta
Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se rušenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ročno.
Rušenje obstoječega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih rušitev zahteva.
Optimalen potek rušenja, ki si sledi:
• | odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj…
• | Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, strešne kritine in ostrešja.
• | Rušenje betonskega in opečnega skeleta objekta.
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).
• | Izkop zemljine poteka sprotno, možna je tudi ureditev manjše deponije in kasnejša uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za izkopano zemljo se na gradbišču (znotraj gradbiščne ograje) locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
• | Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldožer, ter kamioni in valjarji,…
• | Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci!
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | 20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču se uporabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
Betonske konstrukcije, ki se rušijo, se morajo na stikih z obstoječo konstrukcijo (ki se jo ohranja) odstranjevati s postopki vrtnanja in rezanja z diamantnimi rezili. Izvedba odprtin, odstranitev nosilnih konstrukcij na stikih s pnevmatskim ali kompresorskimi orodjem ni dovoljena.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom rušenja na osnovi načrta rušitev pregledati obstoječe stanje objekta, ga kontrolirati z načrti odstranjevalnih del ter na osnovi rušitvenih načrtov, morebitnih navodil statika prirpaviti elaborat postopka izvedbe rušitvenih del, podpiranja konstrukcij, zaščite, zavarovanja, uporabljenega orodja,.. na osnovi projektnih navodil pred posegom. Pred pričetkom del mora elaborat predložiti gradbenemu nadzoru v pregled in potrditev!
Pri rušitvah v ceni na ensnto upoštevati tu vsa morebitna podpiranja ter opiranja obstoječih konstrukcij pred, med in po rušitvenih delih vkljčno s prirpavo statičnega elaborata podpor.
Vsi kovinski elementi in konstrukcije predviden za rušitev se odpeljejo na deponijo za odkup. Vrednost pripada investiroju in se poračuno pri obračunu gradbenih del.
Pred pričetkom rušitve je potrebno Izdelava elaborata postopka izvedbe rušitvenih na osnovi projektnih navodil pred posegom. Elaborat predložiti nadzoru v pregled in potrditev.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | Skupaj
A8.1 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev betonske plošče, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 4.64 |  | 0
A8.2 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev pasovnih temeljev, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 4.8 |  | 0
A8.3 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev dela točkovnega temelja s piloti po predhodni izvedbi podbetoniranja po navodilih iz načrta konstrukcij, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 1.66 |  | 0
A8.4 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev peskolova in vertikale, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.5 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev klimatskih naprav, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.6 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev fiksnih kovinskih fasadnih lamel (krpank), z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 84.5 |  | 0
A8.7 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kovinskih strešnih obrob, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 1 |  | 0
A8.8 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev zidane stene, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 14.4 |  | 0
A8.9 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev predpražnika dim. 60/100 cm, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A8.10 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev steklenega nadstreška, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 5.76 |  | 0
A8.11 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev komplet fasadne zasteklitve, notranjih in zunanjih polic ter senčil, skupj z okvirjem, s senčili in poličkami, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije | m2 | 521.6 |  | 0
A8.12 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vrat, skupj s podbojem, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije
| do 2m2 | kom | 14 |  | 0
| nad 2m2 (vrata in zasteklitev) | kom | 3 |  | 0
A8.13 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev finalnega tlaka skupaj z obstenskimi obrobami ter odstranitev stenskih odbojnih letev, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 215.16 |  | 0
A8.14 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev tlaka do ab plošče skupaj z obstenskimi obrobami, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 257.95 |  | 0
A8.15 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev celotnega AB stopnišča po vseh etažah, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 23.98 |  | 0
A8.16 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev finalnega tlaka skupaj z obstenskimi obrobami, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 690.24 |  | 0
A8.17 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev estriha do AB plošče za prestavitev obstoječega odtoka, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 2 |  | 0
A8.18 | Kompletna izvedba preboj 120x210cm, sp. rob nosilca 210cm od finalnega tlaka, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A8.19 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kovinske nadstrešnice, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 45.4 |  | 0
A8.20 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarne opreme, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| pisoar | kom | 5 |  | 0
| wc školjka | kom | 6 |  | 0
| umivalnik | kom | 6 |  | 0
A8.21 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev toplotnoa izolacijske obloge d=24 cm, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 12 |  | 0
A8.22 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev odstranitev notranjih polic , z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 129.08 |  | 0
A8.23 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev odstranitev notranjih senskih zaščit radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 129.08 |  | 0
A8.24 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 6 |  | 0
A8.25 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev gasilnih aparatov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 5 |  | 0
A8.26 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev hidranta, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 3 |  | 0
A8.27 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev pregrade pred oknom, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 11.9 |  | 0
A8.28 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev pregrade pred vrati, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 2.3 |  | 0
A8.29 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kovinske strešne obrobe, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 9.94 |  | 0
A8.30 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev žlebov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 26.64 |  | 0
A8.31 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev odstranitev kovinskih strešnih obrob, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 77.46 |  | 0
A8.32 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev prezračevane rešetke na fasadi, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 77.46 |  | 0
A8.33 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev lesenih/kovinskih fasadnih lamel, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 178.48 |  | 0
A8.34 | Kompletna izvedba rušitev objekta med osmi a-c in osmi 5-8, dim. 7,45x26,40; h=4,5 m, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.35 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarnih kabin, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 5.6 |  | 0
A8.36 | Kompletna izvedba pregleda obstojecega stanja nosilne konstrukcije ter konzultacije in usklajevanje s strani projektanta konstrukcij, instalacij, ZU in vodje projekta pred in med potekom odstranitvenih del po evidentiranju in kontroli dejnskega stanja obstoječe konstrukcije - sklop A+E. Predvideno 180 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
A8.37 | Komplet postavitev podpor, opor, odrov, skupaj s potrebnim opiranjem konstrukcij pred, med in po rušenju obstojčih nosilnih konstrukcij vključno s statičnimi izračunom podpor ter odstranitivjo opor po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | kpl | 1 |  | 0
A8.38 | Komplet zaščita in odstranitev po končanih delih; zaščita komplet notranjega stavbnega pohištva, ki se ohranja in novega stavbnega pohištva, ki se ga vgradi (okna, vrata, oprema, radiatorji,...). Zaščita s PVC folijo lepljeno s temperaturno obstojnimi lepilnimi trakovi in obizg elementov s tekočo zaščitno folijo - liquid cover. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## I-A¦Kanalizacija
A/9.0 | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami in v nasutju obvezno polno obbetonirana, kar je potrebno zajeti vceni na enoto.
4. Pred posegi je potrebno komplet obstoječo hišno in zunanjo kanalizacijo posnet s kamero, geodetsko izmeriti višine ter podatke kontrolirati z načrtom kanalizacije in po potrebi uskaditi kolizije z odgovornim projektantom.
5. Vsi preboji skozi konstrukcijo obejekta morajo biti izvedeni vodotesno s tesnilnimi HI trakovi, tesnilnimi mašetami oz. sistemskimi elementi glede na konstrukcijski sistem in preboj instalacijske cevi.
6. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A9.1 | Kompletna dobava in polaganje PVC cevi na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo peščene posteljice in obsip cevi
- | PVC DN110 (fekalna) | m1 | 19.62 |  | 0
- | PVC DN160 (fekalna) | m1 | 34.06 |  | 0
- | PVC DN75 (fekalna) | m1 | 5.92 |  | 0
- | PVC DN110 (meteorna) | m1 | 16.45 |  | 0
- | PVC DN200 (meteorna) | m1 | 24.12 |  | 0
- | PVC DN300 (meteorna) | m1 | 18.07 |  | 0
A9.2 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 107.5 |  | 0
A9.3 | Dobava in polaganje drenažne cevi - PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,dim. ∅110; kota dna -1.05m, polaganje v betonsko muldo | m1 | 107.5 |  | 0
A9.4 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi; poraba 0,60 m3/m1 | m3 | 64.5 |  | 0
A9.5 | Dobava in polaganje filca (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10%; poraba 2,5 m2/m1 | m2 | 268.75 |  | 0
A9.6 | Kompletna izvedba priključka novih kanalizacijskih cevi na obstoječo kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
A9.7 | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu EN12056-5, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
A9.8 | Komplet odstranitev, dobava in vgradnja novih RF protismradnih pokrovov na obstoječih hišnih kanalizacijskih jaških. RF pokrovi z utopnim dnom za izvedbo finalnega tlaka iz asortimana enakovredno kot ACO TopTek.
a. | pokrov dim. 40x40 | kpl | 2 |  | 0
b. | pokrov dim. 60x60 | kpl | 3 |  | 0
A9.9 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=250cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje betonske pohodne površine (glej detajl vgradnje)! | kom | 4 |  | 0
A9.10 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=2015cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje terase (glej detajl vgradnje)! | kom | 1 |  | 0
A9.11 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=350cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje betonske pohodne površine (glej detajl vgradnje)! | kom | 1 |  | 0
A9.12 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=380cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje betonske pohodne površine (glej detajl vgradnje)! | kom | 1 |  | 0
A9.13 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=360cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje betonske pohodne površine (glej detajl vgradnje)! | kom | 1 |  | 0
A9.14 | Dobava in montaža: linijska kanaleta npr. ACO Multiline V100 z SloTop odtočno rego, iztok DN 100, l=540cm; kanaleta vgrajena v AB ploščo zunanje betonske pohodne površine (glej detajl vgradnje)! | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## I-B¦Krovska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Kompletno izvedbo krovskih del morajo izvajati certificirani polagalci!
7. Po končanih krovsko kleparskih delih je potrebno izvesti test vodotesnsoti strehe!
8. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava ravna pohodna streha na AB strešni plošči , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 224.1 |  | 0
Sestava strehe S1:
► | kombinacija drobljenega skrivljavca in lava kamna 10 cm, mešanice semen trajnic in sedumov za ekstenzivno ozelenitev; mineralni substrat iz Claylita in ekspandirane gline ter manjsim organskim delezem enakovredno kot Bauder green Substrat CL-E leicht; sestava substrata mora biti skladna s standardom L1131
► | PP filtrska tkanina 125 g/m2 enakovredno kot Bauder FV125
► | drenažno akumulacijski sloj 7,5 cm; plošče iz ekspandiranega polistirola s kapaciteto akumulacije vode 10 l/m2 enakovredno kot Bauder WSP75
► | mehansko ojačano vlaknasto platno iz PES regeneriranih vlaken, gramature 600g/m2; enakovredno kot Bauder FSM 600
► | Bitumenska in polistirol obstojna polietilenska folija iz recikliranega granulata, enakovredno kot Bauder PE 02
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 30 - 130 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80. V skupni debelini TI sloja upoštevana povprečna debelina plošč!
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
a) | Kompletna dobava in vgradnja odtok strešne meteorne vode; PP cev DN110 etažirana pod stropom AB plošče ter speljana v TI sloju fasade, cev protikondenčno izolirana z armaflex TI deb. 10mm; na strehi tipski ogrevan odtočnik z lovilno kroglično rešetko ter termostatom za samodejni vklop in izklop; odtočnik za ravno streho enakovredno kot ACO SPIN inox požiralnik za ravne zelene strehe | kom | 3 |  | 0
B1.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava kovinske kritine (na AB strešni plošči), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 18.2 |  | 0
Sestava strehe S9:
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3 mm FR jedra; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
► | kosmati opaž debeline 24mm, max. širina deske 160mm
► | mehansko ojačano vlaknasto platno iz PES regeneriranih vlaken, gramature 600g/m2; enakovredno kot Bauder FSM 600
► | Bitumenska in polistirol obstojna polietilenska folija iz recikliranega granulata, enakovredno kot Bauder PE 02
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 30 - 50 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80. V skupni debelini TI sloja upoštevana povprečna debelina plošč!
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
B1.3 | Kompletna dobava materiala in obdelava previsnega dela strehe , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 117.6 |  | 0
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3 mm FR jedra; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
► | Difuzijsko zaprta bitumenska folija z lepilnim zvarom, robustna. SD vrednost ≥150. enakovredno kot BauderTOP UDS 3NK.
► | OSB/3 plošče deb. 25mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne kovinske konstrukcije strešnega napušča na razmak e=90 -100 cm.
► | kovinska konstrukcija po načrtu konstrukcij iz Fe kvadratnih cevi 100x100x6mm, konstrukcij točkovno s kemičnimi sidri vijačena v AB steno. Med Fe konstrukcijo in AB steno vstavljen PE termo distančnik; jeklena konstrukcija minimizirana in cinkana ter barvana z mat strukturno barvo po izboru projektanta;
Nadstrešnica s spodnje strani:
a) | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3 mm FR jedra; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL. | m2 | 135.92 |  | 0
b) | Kompletna dobava in vgradnja odtok strešne meteorne vode; PP cev DN50 speljana v sloju TI, cev protikondenčno izolirana z armaflex TI deb. 10mm; na strehi tipski odtočnik z lovilno kroglično rešetko | kom | 5 |  | 0
B1.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava ravna pohodna streha na AB strešni plošči, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 268.81 |  | 0
Sestava strehe S2:
► | Površinsko obdelan (brušen in štokan) pigmentiran liti betonski talk deb. 16 - 17cm; lomljenec frakcije od 0-16, obdelavo in barvo granulat ter cementa določi projektant. Tlak finalno brušen in štokan; Pohodna plošča vodotesna iz nekrčljivega, zmrzlinsko in obrabno odpornega betona, armiran z dvojno armaturo (Q335, kvalitete B500B, stremenska armatura fi8/15); (beton kvalitete C 30/37, XC4, XD3, XF4, Cl 0.2, Dmax 16, S3), izdelana proti drsno v naklonu min. 1,5%. Plošče so zarezane (ali dilatirane) na polja velikosti ≤25m2; Zarezne fuge, šir. 8mm, so tesnjene s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka, dilatacijske fuge, šir. 10mm polnjenje s penastim profilom; upoštevati vse potrebne dodatke za zunanje vidne in površinsko obdelan betonske tlake vključno s končnim UV odpornim zaščitnim hidrofobnim impregnacijskim premazom (Sikagard, Ashford,...).
► | drenažno zaščitni sloj za preprečitev morebitnega zastajanja vode pod betonskim tlakom; enakovredno kot Bauder Dranažno Zadrževalna Plošča DSE 60
► | mehansko ojačano vlaknasto platno iz PES regeneriranih vlaken, gramature 600g/m2; enakovredno kot Bauder FSM 600
► | Bitumenska in polistirol obstojna polietilenska folija iz recikliranega granulata, enakovredno kot Bauder PE 02
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 30 - 170 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80. V skupni debelini TI sloja upoštevana povprečna debelina plošč!
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 500kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 4000 CS, plošče v dveh sloji 2x 12cm križno
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
B1.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava ravna pohodna streha nad knjižnico, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 19.92 |  | 0
Sestava strehe S3:
► | obtežilni sloj, pran rečni prodec frakcije 16-32 v debelini min. 5 cm
► | zaščita hidroizolacije, PP filtrska tkanina, gramature 600 g/m2, enakovredno kot Bauder FSM 600
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 20 - 140 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
B1.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba atika prekrita z Alu zakrivljeno pločevino deb. 2mm, r.š. 110cm; atika izvdena na TI podlogo (fixotherm) v naklonu 5% na notranjo stran ter podložena z blejsko ploščo; odkap atike 30mm; skrita pritrditev, dolžinski spoji izvedeni s preklopnim zgibnim spodjem, spoj dodatno tesnjeni s PU trajno elastičmo maso na podložni pločevini Barva pokrivne pločevine TIGER drylac 60674 FS., z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 2.6 |  | 0
B1.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba atika prekrita z Alu zakrivljeno pločevino deb. 2mm, r.š. 80cm; atika izvdena na TI podlogo (fixotherm) v naklonu 5% na notranjo stran ter podložena z blejsko ploščo; odkap atike 30mm; skrita pritrditev, dolžinski spoji izvedeni s preklopnim zgibnim spodjem, spoj dodatno tesnjeni s PU trajno elastičmo maso na podložni pločevini Barva pokrivne pločevine TIGER drylac 60674 FS., z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 7.8 |  | 0
B1.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba odkapna pločevina 20cm vertikalno po obstoječi fasadi telovadnice; vodotesno zatesnjena, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 12.3 |  | 0
B1.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava ravna pohodna streha na AB strešni plošči , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 116.8 |  | 0
Sestava strehe S8:
► | Vodo neprepusten športni elastični tlak na osnovi EPDM sintetičnega granulata (3-5mm). Guma za zunanje površine. Guma mora biti barvana v masi v celotni debelini nanosa, granulat lepljen z UV odpornim 2K PU lepilom. BSW, Regupol Playfix.
► | Guma se raztrese na predhodno lepljivo podlogo. Celoten izvedba mora biti izveden po celovitem sistemu skladno z navodili proizvajalca!
► | beton z dvojno armaturo; beton iz vodotesnega, neskrčljivega, zmrzlinsko odpornega betona C25/30 granulacija 0 - 8mm, mikroarmirana s PP vlakni, plošče so zarezane (ali dilatirane) na polja velikosti na vsake 4-6 m; zarezne fuge, šir. 5mm, fuge fugirane s trajno elastičnim kitom, obstenske fuge, šir. 10mm, tesnjene z elasto bitumenskim tesnilnim trakom ( Asfaltex Texabit) in PU trajno elastičnim kitom.
► | drenažno zaščitni sloj za preprečitev morebitnega zastajanja vode pod betonskim tlakom; enakovredno kot Bauder Dranažno Zadrževalna Plošča DSE 40
► | mehansko ojačano vlaknasto platno iz PES regeneriranih vlaken, gramature 600g/m2; enakovredno kot Bauder FSM 600
► | Bitumenska in polistirol obstojna polietilenska folija iz recikliranega granulata, enakovredno kot Bauder PE 02
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 30 - 130 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80. V skupni debelini TI sloja upoštevana povprečna debelina plošč!
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
B1.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba zunanja Al horizontalna polica pod strešnim napuščem v naklonu 5%, r.š. 85 - 90 cm; polica izvedena iz Alu kompozitne / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4mm; na robu fasade se polica zaključi v horizontalni fasadni profil dim. 6x14cm; polica izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.10 -14cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; ; pločevina r.š. 2,2m, + 1x bočna stranica dim. 1,8-0,5 x 3,05m; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 57.35 |  | 0
B1.11 | Kompletna dobava materiala in izvedba zunanja Al horizontalna polica pod strešnim napuščem v naklonu 5%, r.š. 65cm; polica izvedena iz Alu kompozitne / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4 mm; na robu fasade se polica zaključi v horizontalni fasadni profil dim. 6x14cm; polica izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.10 -14cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; pločevina r.š. 2,2m, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 21.3 |  | 0
B1.12 | Kompletna dobava materiala in izvedba rob enokapne strehe; strešni napušč obdelan iz zakrivljene Al kompozitne / Al barvane plošče deb. 3-4mm na kovinski Al podkonstrukciji; podkonstrukcija iz Al cevi 50x50x4mm linijsko vijačena na primarno jekleno strešno konstrukcijo, stiki izvedeni s PE distančnimi vložki; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 78.65 |  | 0
B1.13 | Kompletna dobava materiala in dobava in montaža med konzolne obstoječe špirovce linijko vijačen lesen poveznik dim. 12x14cm smrekov les C24; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 25.91 |  | 0
B1.14 | Kompletna dobava materiala in izdelava kovinka kritina podaljšanih napuščev -, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 33.9 |  | 0
Sestava strehe S7:
► | strešna kritina iz aluminijastih trakov v barvi, stucco obdelave, debeline 0,70 mm, širine 500 mm, enostransko plastificirane, kvaliteta barve P.10; spodnja stran transparentni zaščitni lak, kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, v barvah po izboru projektanta. Kritina v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Strešna kritina in obrobe morajo biti izvedene kot sistemska rešitev proizvajalca strešne kritine; kritina enakovredno kot PREFALZ; Komplet izvedbo strešne kritine morajo s sistemskimi rešitvami izvajati certificirani izvajalci proizvajalca kritine!
► | Difuzijsko zaprta bitumenska folija za strehe, z lepilnim zvarom, robustna, Sd≥100m; enakovredno kot BauderTOP UDS 1,5 ali TS 40 NSK.
► | 2x križno vijačena OSB/3 plošče deb. 25mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne kovinske konstrukcije strešnega napušča na razmak e=90 -100 cm.
► | Fe/Alu kovinska podkonstrukcija podaljšanega strešnega napušča obstoječe strehe, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 5,65m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m
a) | Oblaganje napušča s spodnje strani: | m2 | 64.75 |  | 0
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3mm; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
ali
Alu barvana fasadna obloga v ploščah, Alu pločevina deb. 2,8 - 3,0mm, kasetno krivljeni robovi za skrito pritrjevanje fasadnih plošča na sistemsko nosilno podkonstrukcijo; barvni ton in struktura fasadnih plošč po barvni karti TIGER drylac, struktura FS oz. po izboru projektanta;
B1.15 | Kompletna dobava materiala in montaža nov odtočnik obstoječe vertikalne cevi; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno; v žlebu tipski ogrevan odtočnik z lovilno kroglično rešetko ter termostatom za samodejni vklop in izklop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B1.16 | Kompletna dobava materiala in dobava in montaža raznih kleparskih zaključkov, obrob, višinsih prehodov in podpobno. V ceni upoštevati Al nosilno podkonstrukcijo, podložne OSB plošče, filc ter zakrivjeno Al barvano ploščevino deb. 2mm, r.š. ≤1,0m | m1 | 50 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Kleparska d.
B/2.0 | KLEPARSKA DELA
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
7. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
8. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
9. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
10. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre in zaščitne ter varovalne ukrepe.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 40x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 8 |  | 0
B2.2 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 165x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B2.3 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 55x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B2.4 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 110x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B2.5 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije;Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 90x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B2.6 | Kompletna dobava materiala in montaža PP cev DN75 za odvod strešne meteorne vode speljana v TI sloju fasade; cev protikondenčno izolirana z amaflex TI slojem deb. 10mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 14 |  | 0
B2.7 | Kompletna dobava materiala in montaža PP cev DN110 za odvod strešne meteorne vode speljana v TI sloju fasade; cev protikondenčno izolirana z amaflex TI slojem deb. 10mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 22.4 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela :
Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse kovinske konstrukcije morajo bit vroče cinkane, minimizirane in finalno barvane z metalizirano strukturno barvo po karti TIGER drylac!
2. Vse jeklene konstrukcije morajo biti izdelane iz jeklenih profilov S335J2, S235JR, S275, S235, S335.
3. V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Vse jeklene konstrukcije, ki se uporabljajo v agresivnem okoju je poleg cinkanja potrebno premazati še s posebnim zaščitnim premazom za agresivna okolja!
6. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in usklajeni delavniški dokumentaciji vključno s statičnim izračunom za jeklene konstrukcije, ki jo mora pripraviti izvajalec in potrditi odg. projektant konstrukcij in vodja projekta zajti v ceni.
7. V ceni upoštevati; varjenej na mestu, požarno zaščito jeklene konstrukcije s premazi za odzivnost na ogenj (EI30 in EI60) ali oblogami
8. V ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
9. Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
10. Vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
11. V ceni je upoštevati delovne odre in dvigala za montažo
12. V enotni ceni vsake postavke popisa mora biti zajeto: izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov, vključno s potrebnimi transporti, dvigi, spusti, delovnimi odri in finalno obdelana po popisu
13. V enotni ceni zajeti morebitni geodetski posnetek obstoječe konstrukcije za izdelavo delavniške dokumentacije jeklene konstrukcije.
14. v enotni ceni zajeti izvedbo rentgenskega pregleda vseh zvarov jeklenih konstrukcij ter izdelava poročila o kakovosti izvedenih zvarov, ki ga mora potrditi nadzor in projektant konstrukcij.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Kompletna dobava in montaža kovinska podkosntrukcija vhodne nadstrešnice nad vhodom v lamelo E; nadstrešnica izvedena iz Fe minimiziranih kvadratnih cevi 100x100x6mm varjenih v palični konzolni nosilec r.š. cevi 820cm; konzole medsebojno vijačene na rastru 1,0 - 1,5m in točkovno s kemičnimi sidri preko distančne TI podloge vijačena v AB konstrukcijo; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 48.2 |  | 0
B3.2 | Kompletna dobava in montaža Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega obrobnega zaključka, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 2,90m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v kovinsko strešno konstrukcijo in fasadno steno; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,50m; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 21.3 |  | 0
B3.3 | Kompletna dobava in montaža Fe/Alu kovinska podkonstrukcija podaljšanega strešnega napušča obstoječe strehe, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 5,65m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 29.65 |  | 0
B3.4 | Kompletna dobava in montaža Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega napušča za žleb na obstoječi strehi, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 1,75m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,7m; žleb iz zakrivljene Alu PVC laminirane pločevine r.š. 1,2m, naklon proti odtokom 0,5% ; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.7 |  | 0
B3.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža dilatacijski Al/Fe linjski profil deb. 8mm; L kotnik 100x100mm točkovno vijačen v betonski temelj dim. 30x40cm. Vključno z napenjalnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 10.7 |  | 0
B3.6 | Kompletna dobava in montaža OG1 - notranja kovinska ograja dolžine L=0,7m, višina h=90cm ograja izvedena iz okvirne konstrukcije ∅25mm in vetikalnih palic ∅12mm na rastru e=12cm; ograja obojestransko bočno točkovno skrito sidrana v AB steno in prašno barvana z metalizirano barvo TIGER draylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 3 |  | 0
B3.7 | Kompletna dobava in montaža OG3.1 - ograja na strehi dozidave E; ograja višine 120cm in skupne dolžine 15,8m izdelana iz Fe vertikalnih palic 16x16mm osno na razmik 12cm. Palice zgoraj izmenično na obeh straneh varjene na horizontalo 16x16mm, spodaj palice vstavljene v luknje ∅20-25mm, globine 15cm in lepljene z epoksidno-cementnim dvokomponentnim lepilom v betonski blok; Fe ograja varjena, zvari pobrušeni. Ograja cinkana in barvana z metalizirano barvo pobarvni karti TIGER drylac 60674 FS; kovina kvalitete Fe S355J2; Glej ločen načrt ograj OG3; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 |  | 0
B3.8 | Kompletna dobava in montaža OG3 - ograja na strehi dozidave E; ograja višine 120cm in skupne dolžine 56,1m izdelana iz Fe vertikalnih palic 16x16mm osno na razmik 12cm. Palice zgoraj izmenično na obeh straneh varjene na horizontalo 16x16mm, spodaj palice vstavljene v luknje ∅ 20-25mm, globine 15cm in lepljene z epoksidno-ementnim dvokomponentnim lepilom v betonski blok; Fe ograja varjena, zvari pobrušeni. ograja cinkana in barvana z metalizirano barvo pobarvni karti TIGER drylac 60674 FS; kovina kvalitete Fe S355J2; Glej ločen načrt ograj OG3! Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 |  | 0
B3.9 | Kompletna dobava in montaža Al/Fe barvan kovinski nosilec za postavitev stenskega GA; nosilec izveden po detajlu nčrta arhitekture v dim. 35x25x60cm in barvan z metalizirano strukturno barvo po TIGER drylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B3.10 | Kompletna dobava in montaža Al/Fe barvan kovinski nosilec za postavitev stenskega GA; nosilec izveden po detajlu nčrta arhitekture v dim. 70x25x60cm in barvan z metalizirano strukturno barvo po TIGER drylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.11 | Kompletna dobava in montaža 2x obojestransko Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 120x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.12 | Kompletna dobava in montaža tristopenjski čistilni predpražnik s čistilnimi grobo vlaknatimi ščetkami v Alu profilih; predpražnik z RF okvirjem višine h=2cm, okvir vijačen in lepljen z epoksi lepilom v cementni estrih naustrezno višino; dim. 255x565cm; EMCO diplomat; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.13 | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne omarice dim. 35x30x8cm. Vgradna oamrica v stensko oblogo iz Al barvane pločevine, krilna vrata z magnetnim zapiranjem; okrogli izrez fi25mm za odpiranje! Vključno z napisom iz nalepke "POŽARNA OMARA"! | kpl | 1 |  | 0
B3.14 | Kompletna izdelava, dobava in montaža omarice za gasilnike, nosilna konzola iz zakrivljene Fe pločevine za gasilnik, dim. 35x25x60cm | kpl | 4 |  | 0
B3.15 | Kompletna izdelava, dobava in montaža Alu barvane in Fe - minimizirane in barvane kovinske podkonstrukcije iz profilov in cevi (O, U, L) različnih presekov za razne ojačitve v montažnih konstrukcijah, stenah za obešanje raznih elementov, instalacijke in sanitarne opreme, opreme, itd… Vključno s vsem dorbnim, pomožnim in podložnim pritrdilnim materialom. Konstrukcije barvane z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac FS. Količina ocenjena!
Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
a. | Fe minimizirana in barvana konstrukcija | kg | 1891 |  | 0
b. | Alu barvana konstrukcija | kg | 1032 |  | 0
B3.16 | Kompletna izdelava, dobava in montaža informacijske table na glavnem vhodu iz Alu prašno barvane ali kompozitne pločevine deb. 4-6mm, metalizirana strukturna barva po izboru projektanta TIGER drylac. Tabla dim. 60x160cm točkovno peko distančnikov prirtrjena v fasado. | kpl | 1 |  | 0
B3.17 | Komplet izdelava, dobava in montaža kovinske pokonstrukcije za pritrditev otranjih požarnih vrat, vhodnih vrat, notranjih zasteklitev in drsnih sten.
| V spuščene stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevi dim. 100x80x3mm za pridrditev stavbnih elementov; palini nosilec iz horitontane in vetikalnih nosilcev s sidrno ploščo na e=0,8m, višine od 0,6 - 0,7m, točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm. Vključno z polnilom iz kamene volne in obojestransko oplaščen z 2x GKF ploščami teko komplet prirdilnim materialom. | m | 35.2 |  | 0
B3.18 | Komplet izdelava dobava in montaža; Z.OP1 - zunanje stensko prijemalo iz zakrivljene Fe pločevine deb. 5-6mm, r.š. 40-45cm, l=2,7m; oprijemalo cinkano in barvano z metalizirano strukturno barvo TIGER drylac; točkovna linijska pritrditev na rastru 60-80cm s sidrnimi vijaki z imbus utopno glavo npr. M8 HILTI HUS3-C; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 3 |  | 0
B3.19 | Komplet izdelava dobava in montaža; Z.OG2 - obstoječa šolska ograja h=120cm; iz okvirne konstrukcije iz Fe profilov 100x50x3mm z vmesnimi palicami 20x20x2,5mm osno na razmak 12cm, ograja varjena, zvari pobrušeni. Ograja v segmentih 1,6 - 1,8m točkovno preko ležiščne pločevine sidrani v AB oporni zid s 4x Hilti HST3 M10, l=120mm. Nova ograja cinkana in barvana z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac; kovina kvalitete Fe S355J2; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m | 18.8 |  | 0
a. | Obstoječa ograja se demontira, speska ter prašno pobarva z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac ter ponovno montira; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m | 36.2 |  | 0
B3.20 | Komplet izdelava dobava in montaža; Z.OG3 - obstoječa cestna ograja h=120cm;Fe cevi Ø80mm z vmesnimi palicami Ø20mm osno na razmak 12cm, ograja varjena, zvari pobrušeni. Ograja v segmentih 1,6 - 1,8m točkovno preko ležiščne pločevine sidrani v AB oporni zid s 4x Hilti HST3 M10, l=120mm. Nova ograja vroče cinkana; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m | 21.5 |  | 0
B3.21 | Kompletna dobava materiala in izvedba kovinska konzolna nadstrešnica nad vhodom v drvorano dim. 1,6 x 4,30m, nadstrešnica iz Fe ploščatega železa deb. 20mm, nadstrešnica varjena v L obliko ter točkovno s kemičnimi sidernimi vijaki vijačna v AB steno; pločevina r.š. 2,2m + 1x bočna stranica dim. 1,6-0,6 x 3,05m, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Mizarska d.
B/4.0 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Kompletna dobava in montaža obojestransko stensko leseno oprijemalo na stopnišču, ∅50mm; točkovno sidrano v steno na višini 100cm od finalnega tlaka; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 45.2 |  | 0
B4.2 | Kompletna dobava in montaža na zidani stopniščni ograji iz zgornje strani leseno hrastovo lakirano oprijemalo po detajlu; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 23.6 |  | 0
B4.3 | Kompletna dobava in montaža OP1 - notranje leseno oprijemalo na višini h=120cm; oprijemalo izvedeno iz lakirane lesene hrastove masive dim. ∅50mm in točkovni skrito pritrjen s kovinskimi nasadilom obojestransko bočno v steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 4.2 |  | 0
B4.4 | Kompletna dobava in montaža maska radiatorja dim 25x230x100cm, lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 8 |  | 0
B4.5 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 70 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 6 |  | 0
B4.6 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 30 x 195 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.7 | Kompletna dobava in montaža 2x lesena/MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico dim. 72x300cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.8 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 2x dim. 65x300cm; 1x 16+76x300cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 13 |  | 0
B4.9 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 58x 200 cm ; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.10 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 68x 200 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.11 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 95x 200 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.12 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 98x 200 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.13 | Kompletna dobava in montaža lesena/MDF lakirana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 70x 200 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.14 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 850 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 850 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.15 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 295 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 295 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.16 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 835 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 835 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.17 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 860 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 860 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.18 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 840 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 840 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.19 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 855 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 855 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.20 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 845 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 845 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.21 | Kompletna dobava in montaža lesna stenska akustična obloga; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 350.6 |  | 0
► | obloga iz lakirane perforirane brezove vezane plošče / MDF plošče deb. 20mm; stenske obloge na steno pritrjene preko stenski klinastih natičnih letev deb. 10mm; natične letve min. 3 - 4 x po višin, letve izdelane iz iverala, kovine ali lesene masive v črni barvi; 1x brezbarvni temeljni premaz + 1x pigmentiran premaz z 10% dodatkom bele barve;
► | horizontalne natične letve osno na razdalji 60-80cm, letve izdelane iz iverala deb. 18-19mm, kovine ali lesene masive v črni barvi;
► | izravnalne podložne letve iz masivnih lesenih moralov 30x30mm v črni barvi na razmak 62,5cm; med morale vstavljena zvočna izolacija deb. 3cm (npr. Knauf Insulatino Akustik Board); preko TI sponkana črna koprena ali filc.
B4.22 | Kompletna dobava in montaža tapecirana mehka stenska obloga na leseni podlogi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 4.5 |  | 0
B4.23 | Kompletna dobava in montaža pregrade med pisoarji dim. 40x140cm iz laminatne plošče; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.24 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K5 - wc kabine v sanitarijah za deklice _ E-B K.2
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 735 x 210cm
B4.25 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K6 - wc kabine v sanitarijah za dečke _ E-B K.3
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 440 x 210cm
| Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K7 - wc kabina za zaposlene _ E-C K.2
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 225 x 210cm
B4.26 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 1 |  | 0
korito v sanitarijah za deklice _ E-B K.2
360 x 55 x 30 cm
B4.27 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 1 |  | 0
korito v sanitarijah za dečke _ E-B K.3
365.5 x 55 x 30 cm
B4.39 | Kompletna nabava, dobava in montaža ogledala s korpusom po shemi:
| ogledalo 60/120cm | kpl | 2 |  | 0
| ogledalo 355x120cm | kpl | 2 |  | 0
B4.28 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| barvan L zaščitni stenski vogalniki iz vezane barvane plošče / MDF barvane plošče, dim. 50x50mm, h=3,0m, vogal R=5mm | kpl | 30 |  | 0
B3.29 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| Šolske stenska magnetna tabla bele in zelene barve; tabla s poklopnim mehanizmom na 1/3, skupne dim. 120 -125 x 360cm. | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Stavbno pohi.
B/5.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Na mesti kjer je so okenske odprtine do nivoja tlaka je na notranji strani zaključek oz. razširitveni profil HI samolepilno kavčuk/bitumen polietilensko hidroizolacijsko membrano (npr. kot BITUTHENE 3000 ali enakovredno), trakovi širine 30-50cm. Izolacije se lepi na predpripravljeno površino premazano z dodatnim hitrosušečim praimer (S2) premazom za boljši oprijem.Upoštevatni v ceni na enoto!
4. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju na zunanji strani zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti. Upoštevatni v ceni na enoto!
5. Opombe in posebnosti: strukturao, ton in uporabljenene materiale na osnovi shem pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant! Vse mere stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
6. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
NOTRANJA VRATA:
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.1 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 4 |  | 0
V 16 - vrata s fiksno obsvetlobo - plohast podboj
enokrilna polna lesena vrata s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 110+140 x 210+90cm
B5.2 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V 17 - vrata s fiksno obsvetlobo - plohast podboj
enokrilna polna lesena vrata s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 100+190 x 210+90cm
B5.3 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 07 - notranja dvokrilna požarna vrata v strojnico
dvokrilna Al požarna vrata
dim. 100+70 x 210cm
B5.4 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 08 - notranja enokrilna požarna vrata dostop I. triada
enokrilna Al požarna vrata s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 110+114 x 300cm
B5.5 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 09 - notranja enokrila požarna vrata na hodniku kleti A-E
enokrilna Al požarna vrata s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 100 + 80 x 300cm
B5.6 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 3 |  | 0
Vp 10 - notranja požarna vrata stopnišče
enokrilna požarna vrata v Al okvirju s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 90 + 323 + 90 x 300
B5.7 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 4 |  | 0
V 05 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 80 x 210cm
B5.8 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V 18 - notranja enokrilna vrata v NN prostor
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 100 x 210cm
B5.9 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
Vp 11 - notranja požarna vrata v arhiv
enokrilna požarna vrata v Al okvirju
dim. 85 x 210cm
B5.10 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 12 - notranja požarna vrata v fitnes
enokrilna požarna vrata v Al okvirju
dim. 85 x 210cm
B5.11 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
Vp 13 - notranja požarna vrata v telovadnico
enokrilna požarna vrata v Al okvirju
dim. 150 x 210cm
B5.11a | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 3 |  | 0
Vp 04 - notranja dvokrilna požarna vrata v lameli A-B
dvokrilna Al požarna vrata
dim. 250 x 300cm
ZUNANJA VRATA:
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.12 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
Vz 11 - okno in drsna vrata vhod I. triada in športna dvorana
fiksno Al okno z avtomatskimi drsnimi vrati
dim. sklopa 700 x 300cm
B5.13 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 02 - zunanja dvokrilna vrata izhod I. triada
dvokrilna Al kovinska vrata
dim. 210 x 300cm
B5.14 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 12 - zunanja enokrilna požarna vrata vhod v športno dvorano (klet)
Al požarna kovinska vrata s pasivnim krilom
dim. 110+70 x 220cm
B5.15 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 13 - dvokrilna vrata vhod v športno dvorano (pritličje)
dvokrilna Al vrata s fiksno Al obsvetlobo
dim. sklopa 104+110+110+104 x 300cm
STEKLENA NOTRANJA STENA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.16 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS 0.1 - notranje požarno okno na hodniku proti fitnesu
fiksno Al požarno odporno okno
150 + 150 x 300cm
ZUNANJA OKNA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.17 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_E-0.1 - zunanje okno v skupnem prostoru I. triade
fiksno Al okno
dim. okenskega sklopa 300 x 300cm
B5.18 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 6 |  | 0
O_A-0.2 - zunanje okno na hodniku
Al krilno okno
dim. okenskega sklopa 70 x 250cm
STEKLENA STENA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.19 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS_E-0.1 - zunanje okno in drsna vrata učilnica I. triada
fiksno Al okno z drsnimi vrati
dim.860 x 300cm
B5.20 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS_E-0.2 - zunanji okenski sklop kabinet
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim.290 x 300cm
B5.21 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS_E-0.3 - zunanje okno in drsna vrata I. triada
fiksno Al okno z drsnimi vrati
dim.863 x 300cm
B5.22 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS_E-0.4 - zunanje okno in drsna vrata gaderoba
fiksno Al okno z drsnimi vrati
dim.580 x 300cm
B5.23 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_A-1.1 - zunanji okenski sklop gaderoba II. in III. triada
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim.225 x 300 + 285 x 300 + 225 x 300cm
B5.24 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_A-1.2 - zunanji okenski sklop učilnica 2. razred
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim.225 x 300 + 285 x 300 + 256 x 300cm
B5.25 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_A-1.4 - zunanje okno stopnišče
Al fiksno okno
dim.224 x 245cm
B5.26 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_A-1.5 - zunanje okno stopnišče
Al fiksno požarno odporno okno
dim.195 x 200cm
B5.27 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 5 |  | 0
O_A-1.6, O_A-2.5, O_A-3.5 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim.240 x 200 + 310 x 200 + 240 x 200cm
B5.28 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 3 |  | 0
O_A-1.7, O_A-2.6, O_A-3.6 - zunanji okenski sklop kabinet
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim.259 x 200cm
B5.29 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_D-1.8 - zunanje fiksno okno stopnišče
Al ventus okno
dim. okenskega sklopa 70 x 200cm
B5.30 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_A-2.7-ODT, O_A-3.7-ODT_zunanje krilno okno stopnišče
Al krilno okno s sistemom ODT
dim. okenskega sklopa 70 x 200cm
B5.31 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 5 |  | 0
O_A-1.1a, O_A-2.3a, O_A-3.3a - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 225 x 200 + 285 x 200 + 225 x 200cm
B5.32 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_A-2.4, O_A-3.4 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 225 x 200 + 285 x 200 + 253,5 x 200cm
B5.33 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_A-2.20, O_A-3.20 - zunanji okenski sklop hodnik
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. 210 x 300cm
SENČILA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
OPOMBE ZA VSA SENČILA!
zunanje podometne žaluzije na motorni pogon, lamele Z/P oblike š=90mm, ZIP sistem vodil integriran v okensko špaleto s sitemskim TI razširitvenim profilom, vodilo in lamele
oplaščene za tiho delovanje; podometna škatla za senčilo toplotno izolirana s PIR/PUR toplotno izolacijo deb 4-6-8-10cm; metalizirana barva senčil po izboru proj. po TIGER barvni drylac karti.
B5.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža senčila:
B5.34_1 | Zs_SS_E-0.1 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (225+215+215+209) skupna dim. 864/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_2 | Zs_SS_E-0.2 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (200+210) skupna dim. 310/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_3 | Zs_SS_E-0.3 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (209+215+215+225) skupna dim. 864/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_4 | Zs_A-1.2 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (237+310+140+97) skupna dim. 784/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_5 | Zs_A-1.2 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (231+301+131+97) skupna dim. 760/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_6 | Zs_A-1.1 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (218+293+218) skupna dim. 729/300cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_7 | Zs_A-1.1.a - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (219+291+219) skupna dim. 729/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_8 | Zs_A-1.7 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_9 | Zs_A-1.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+310+237) skupna dim. 784/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 4 |  | 0
B5.34_10 | Zs_A-2.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+310+237) skupna dim. 784/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_11 | Zs_A-2.4 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+300+230) skupna dim. 760/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_12 | Zs_A-2.3.a - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (218+293+218) skupna dim. 729/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_13 | Zs_A-2.3.a - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (219+291+219) skupna dim. 729/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_14 | Zs_A-2.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_15 | Zs_A-2.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+310+237) skupna dim. 784/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_16 | Zs_A-3.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+310+237) skupna dim. 784/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_17 | Zs_A-3.4 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+300+230) skupna dim. 760/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_18 | Zs_A-3.3.a - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (218+293+218) skupna dim. 729/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_19 | Zs_A-3.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (219+291+219) skupna dim. 729/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_20 | Zs_A-3.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_21 | Zs_A-3.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+310+237) skupna dim. 784/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.35 | Komplet demontaža in ponovna montaža obstoječih notranjih vrat v ključno z obdelavo odprtin. | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## I-B¦Estrih
B/6.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
3. V ceni upoštevati vse zarezne dilatacije, ki se izvesti na vsakih 20-30m2 površine prostora; na hodnikih na vsake 4m.
4. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo šivanja dilatacij in delovnih stikov v estihu s kovinskimi sidri ter zalitjem s čisto epoksi maslo po detajlu.
5. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo polnjenja prostora ob inštalacijah in med toplotno izolativnimi ploščami v taku z lahkim stiroestrihom!
6. V mokrih, kuhinjskih prostorih in tuših je potrebno estrihe izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom v območju 1x1m ob točkovnem odtoku.
7. Pred izvedbo estriha je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah tlakov zadoseganje projektne višine!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B6.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 245.91 |  | 0
Sestava (T 1.1)
armirano cementni estrih deb. 6,3 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 137.14 |  | 0
Sestava (T 1.2)
armirano cementni estrih deb. 6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
B6.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 53.01 |  | 0
Sestava (T 1.4)
armirano cementni estrih deb. 7,0 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 42.18 |  | 0
Sestava (T 1.5)
armirano cementni estrih deb. 6,4 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
PE folija, deb. 0,2mm
trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5 cm, tlačne trdnosti 500kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 4000 CS, plošče v enem sloju
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 14.2 |  | 0
Sestava (T 1.6)
armirano cementni estrih deb. 5,2 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 170.24 |  | 0
Sestava (T 1.9)
armirano cementni estrih deb. 6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
ločilni sloj: PE folija deb. 0,2mm
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 8,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 180.6 |  | 0
Sestava (T 1.10)
armirano cementni estrih deb. 6,6 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 4,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 11.6 |  | 0
Sestava (T 2.7)
armirano cementni estrih deb. 6 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče deb. 4 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
| ESTRIH |  |  |  | 0

## I-B¦Tlakarska d.
B/7.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela (kitanje dialtacijskih stikov, brušenje, potreba izravnava,…). V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
3. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
4. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
5. Pred izvedbo podlage pod finalnimi tlaki je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake, ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah za doseganje projektne višine!
8. Pred polaganjem finalnega tlaka je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev. Dilatacije se izvajajo po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
9. Dobavitelj finalnega tlaka mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja tlaka ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
10. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom.
11. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
12. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
13. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B7.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 245.91 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 8mm. Tlak v sestavi Regupol podložna guma deb. 6mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 6mm
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
a) | PVC obstenska obroba h=5cm | m1 | 319.68 |  | 0
B7.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 137.14 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
B7.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka EPOKSI (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 53.01 |  | 0
EP zaščitni protiprašni epoksidni premaz (finalno lakiranje): Sikafloor-264; poraba 0,7 kg/m2, barva po NCS lestvici po izboru projektanta.
EP prekrivno-obrabni sloj: kot je dvokomponentni epoksi Sikafloor-264, (poraba 1,0kg/m2 na mm), zmešan s kremenčevim peskom 0,1-0,3mm v masnem razmerju 1:0,7 za pripravo razlivne mase v debelini min. 2mm; (poraba peska 0,7kg/m2 na mm) in končni polni posip s kremenčevim peskom 0,3 mm (poraba=do 5,0kg/m2); doseganje proti drsnosti R10!
EP temeljni kontaktni premaz (za utrjevanje podlage in za sprijemnost): Sikafloor-161 (poraba 0,3-0,5kg/m2) z rahlim posipom kremenčevega peska 0,3 - 0,8 mm (poraba 0,5-1,0kg/m2)
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
a) | epoksi zakrožnica, r=3cm | m1 | 42.27 |  | 0
B7.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka protiprašni premaz (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 14.2 |  | 0
Tlak v vetrolovu pod predpražnikom
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov; suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A9 po EN 13813 oz. razred AR1 po BCA metodi. Tlak obdelan z mineralnim posipom z visoko površinsko trdnostjo in visoka odpornostjo na obrabo, enakovredno kot TAL M KVARC.
B7.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 55.5 |  | 0
Tlak na stopnišču pri prehodu iz dozidave
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca. Finalni tlak izveden tudi po vertikalni zrcalni ploskvi stopnic; na robovih stopnic vgrajen pokrožni RF/AL stopniščni zaključni profil, profil lepljen z epoksi lepilom na predprirpavljeno, očiščeno in izravnano podlago na rob stopnic.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
Debeloslojna nivelirna cementna izravnalna masa za tla modificirana s polimeri, talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov v debelini 0,5 - 1cm; npr. Sikafloor Level 200 ali Sikafloor 352 Fibrelevel.
B7.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK Z MEHKO PODLOGO z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 170.24 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 4mm. Tlak v sestavi Regupol podložna guma deb. 4mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 4mm
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov zaradi diferenčnega posedka obstoječih tlakov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se po potrebi dela na predhodno zbrušen estrih.
B7.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK Z MEHKO PODLOGO z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 180.24 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 6mm. Tlak v sestavi Regupol podložna guma deb. 4mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 4mm
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov zaradi diferenčnega posedka obstoječih tlakov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se po potrebi dela na predhodno zbrušen estrih.
B7.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK Z MEHKO PODLOGO z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 1049.98 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 6 mm v sestavi Regupol podložna guma tip 6015H v debelini 4mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 4mm
Skrbna priprava podlage po odstranitvi obstoječe PVC talne obloge; površina estriha mora biti ravno zbrušena (odprava cementne skorje , ostankov lepila in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
komplet brušenje do ustrezne višine in čiščenje zgornje površine estriha z morebitnim peskanjem in po potrebi izravnavo neravnin s dvokomponentno, nizko viskozno, večnamensko epoksidno smolo, kot epoksidni temeljni premaz, izravnalna malta ali maltni estrih; enakovredno kot Sikafloor 150 ali Sikafloor 161.
a) | Nizkostenska obroba | m1 | 983.93 |  | 0
B7.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 11.6 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
B7.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba PU ELASTIČNI TLAK z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 51.2 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca. Finalni tlak izveden tudi po vertikalni zrcalni ploskvi stopnic; na robovih stopnic vgrajen pokrožni RF/AL stopniščni zaključni profil, profil lepljen z epoksi lepilom na predprirpavljeno, očiščeno in izravnano podlago na rob stopnic.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
Debeloslojna nivelirna cementna izravnalna masa za tla modificirana s polimeri, talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov v debelini 0,5 - 1cm; npr. Sikafloor Level 200 ali Sikafloor 352 Fibrelevel.
B7.11 | Kompletna dobava in vgradnja RF L dilatacijski profil deb. 3mm za vgradnjo predpražnika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 17.1 |  | 0
B7.12 | Kompletna dobava in vgradnja RF dilatacijski profil deb. 3mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 7.3 |  | 0
B7.13 | Kompletna dobava in vgradnja RF/Al polkoržni stopniščni profil; R=5mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 221.52 |  | 0
B7.13 | Kompletna dobava materiala in izvedba vodoneprepusten športni elastični tlak na osnovi EPDM sintetičnega granulata (3 -5mm). Guma za zunanje površine. Guma mora biti barvana v masi v celotni debelini nanosa, granulat lepljen z UV odpornim 2K PU lepilom. Enakovredno kot BSW, Regupol Playfix. | m2 | 159.8 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Keramičarska d.
B/8.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami. Luknje se morajo izvajati z vrtanjem!
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2, ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pred polaganjem pisno potrdi vodja projekta!
5. Fuge talne in stenske keramike ter obstenskih obrob se morajo vedno ujemati!
6. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
7. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
8.Pri pripravi podlage za izvedbo finalnega tlak in stenskih keramičnih oblog je potrebno pred polaganjem pridobiti in predložiti tehnična navodila celovitega sistema proizvajalca izravnalnih in tesnilnih mas in trakov (npr. Sika, Mapei, Murexin oz. po navodilih dobavitelja bazenske keramike). HI tesnilne mase na cementni osnovi se izvajajo v vseh mokrih prostorih in po stenah v tuših, kar mora biti zajeto v enotno ceno.
9. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 2% proti odtokom.
10. Talna keramika v mokrih prosotrih mora imeti proti drsni faktor R9/10, v tuših R11B ali R11C.
11. Pred polaganjem keramike je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev dilatacije po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
12. Dobavitelj keramike mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja keramike ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
13. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
14. V ceni je potrebno upoštevati stikovanja stenske keramike na vertikalnih in horizontalnih robovih z rezanjem pod kotom 45°.
15. V ceni je potrebno upoštevati komplet RF in Alu ostro robe kotnike na robovih v kolikor je to s projektom predvideno. V nasprotnem veljaja stikovanje pod kotom 45°.
16. V ceni je potrebno upoštevati fugiranje fug max širine 1,5mm ter silikoniranje stikov (tlak-stena in stena-stena).
17. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
18. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B8.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka talna keramika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 42.18 |  | 0
Upoštevati sestavo:
Talna keramika velikost 60x60cm, keramika enakovredno kot KEOPE, kolekcija MOOV anthracit oz. po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Proti drsni faktor keramike R10; obstenske obrobe višine 5cm s tovarniško obdelanim vidnim zgornjim robom.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
a) | obstenska keramična obroba s tovarniško brušenim robom višine h=5cm | m1 | 31.25 |  | 0
B8.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganje stene s STENSKO KERAMIKO, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 126.84 |  | 0
Upoštevati sestavo:
stenske keramične ploščice
stenska keramika dim. 60x60cm; drsni faktor R9. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Protidrsni faktor keramike R9; obstenske fuge tesnjene s trajno elastično silikonsko tesnilno maso v barvi fuge.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tuša do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape). HI premaz po stenah se izvede do višine 20cm nad nivojem tlaka ter v tuš prostorih do stropa!
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Slikopleskarska d.
B/9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ter komplet čiščenje po končanih slikopleskarskih delih, ipd.
5. V ceni je upoštevati komplet izvedbo, sanacijo, akriliranje stikov (strop-stena-tlak) med konstrukcijami pri nosilnih in montažnih delih konstrukcij.
6. V ceni je upoštevati prirpavo vseh vzorcev barvnih tonov za potrditev s strani odgovornega vodje projekta. Velikost vzorca min. 1m2.
7. V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo Al-u kotnikov na vogalih.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B9.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stene, z izvedbo dvojni premaz z disperzijsko lateks barvo, primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 2769.69 |  | 0
B9.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo obstoječe stene, z izvedbo enojni premaz z disperzijsko lateks barvo (po potrebi sanacija poškodb na steni oz. 1x kitanje in brušenje), primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 50 |  | 0
B9.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropa, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Strop barvan s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 64.5 |  | 0
B9.4 | Kompletna izvedba barvanje obstoječih kovinskih ograj na podporni steni (zunaj); odstranitev stare barve in rje ter barvanje z novo protikorozijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | kg | 2000 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Montažerska d.
B/10.0 | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. V ceni je potrebno upoštevati komplet ojačitve v montažnih stenah in stropovi za pritrjevanje raznih elementov. Ojačitve obsegajo vgradnjo ojačanih UA profilov, po potrebi polnjenih z lesom, segmentno ploskovno ojačevanje konstrukcije z OSB in blejskimi ploščami.
3. V ceni je potrebno upoštevati komplet izdelavo izrezov in prebojev v montažnih konstrukcijah za vse inštalacije in druge elemente, ki potekajo skozi.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet zvočno tesnenje stikov z lepljenje zvočno izolacijskimi trakovi na stike montažnih konstrukcij z nosilnimi kontrukcijami!
5. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno potrebno izdelavo tehnološko delavniške dokumentcije za izvedbo montažerskih del!
6. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite zvočne izolativnosti, vodotesnosti in zrakotesnosti!
7. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vse morebitne kaskade, šakatle in utore v stropovih za razne elemente in inštalacije skaldno s projektom!
8. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izvedbo vseh senčnih fug na stiku strop - stena!
9. V ceni po enoti zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki! Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z ustreznim kitom je zajeto v cenah na enoto.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 1422.69 |  | 0
Sestava stropa:
Akustične stropne obloge enakovredno kot sistem KCS Heradesign iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1800 x 25 mm. Lesna vlakna so debeline 1 mm, tip Superfine, plošče so barvane v Belo (RAL 9010). Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je od 60 - 100cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z pobarvanimi vijaki AMF Heradesign 50 mm. Robovi plošč so s 5 mm fugo AK- 02/5. Na CD profile je položena kamena volna KI Venti, debelina 3 cm. Zvočna apsorpcija stropa je do αw = 0,95. Plošče so v razredu gorljivosti B1-s1,d0 po EN 13501-1. Strop je odporen na udarce z žogo razreda 1A po EN 13964. Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca. (KCS Heradesign Superfine, sistem B D 112, ali enakovredno). Na plošče se na zgornji strani položi mineralna volna debeline 30 mm enakovredno kot npr. KnafuInsulation NaturBoard Venti.
Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm; Spust stropa je od 60 - 100cm.
B10.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK perforiran akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 445.05 |  | 0
Sestava stropa:
Stropna obloga, zvočno vpojna obloga iz mavčno kartonskih akustičnih plošč z okroglo perforacijo R6/18 (npr. kot Knauf sistem D127 in D128 ali enakovredno), ki so enostransko kaširane s črno stekleno kopreno. Obloga je prekrita z akustičnim filcem iz mineralne volne, deb. 3cm (npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 34.53 |  | 0
Sestava stropa:
mavčno kartonska obloga na sistemski podkonstrukciji; npr. Knauf GKB
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena 15,0 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 17.04 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW/UA 100/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,034W/mK, debelina 80mm, kot. npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO).
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba sistemski stenski jašek na kovinski podkonstrukciji z dvoslojno enostransko oblogo - sanitarne stene, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 33.76 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
B10.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK stenska obloga špalete poravnana z AB steno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 49.6 |  | 0
mavčno kartonske plošče (GKB) lepljeno na špaleto, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
B10.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba zapiranje nad vrati v spuščenem stropu MKP stenska zapora do stropa, h=60cm; UA ojačitveni profil polnjen z leseno masivo, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 34.6 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.7 | Kompletna izdelava obloge za podometni kotliček iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 7 |  | 0
B10.8 | Kompletna dobava in montaža OSB in blejskih plošč za potrebe ojačitev v montažnih kontrukcijah za naknadno motažo elementov, kot so sanitarni elementi, zavese, steklene stene,…itd.), vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 120 |  | 0
B10.9 | Kompletna dobava in montaža kovinske ojačitvene podkonstrukcije iz Fe škaltastih profilov različnih presekov vključno s sidernim in montažnim materialom ter temeljnim premazom Fe elemntov, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | kg | 2500 |  | 0
B10.10 | Kompletna izdelava požarne obloge iz požarno odpornih mavčno kartonskih plošč (GKF, A1 fireboard, promatec) za razne zaključke obloge na prehodih instalacij skozi požarne sektorje, vključno z pod konstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 80 |  | 0
B10.11 | Kompletna dobava in montaža ojačitvenih elementov, v mavčno kartonskih stenah, za montažo sanitarne opreme sanitarijah, Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | kom | 25 |  | 0
B10.12 | Kompletna dobava in vgradnja skritih revizijskih odprtin z utopnim dnom na stropu, velikosti od 40x40 cm do 60x60 cm. Revizijska vrata finalno obdelana enako kot strop. | kom | 45 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## I-B¦Razna d.
B/11.0 | RAZNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B11.1 | Izdelava PID (4 izvodi) projekta za sklop A+E - projekt izvedenih del v obsegu: | kpl | 1 |  | 0
vodilni načrt z izjavami in izkazi, načrti (arhitektura, konstrukcije, izkaz požarne varnosti, izkaz zvočnih karakteristik, izkaz energijskih karakteristik, izkaz karakteristik prezračevanja, načrt strojnih instalacij s priključki, elektro instalacije s priključki, geodetski posnetek izvedenega stanja) vključno s pridobitvijo energetske izkaznice, izdelavo NOV, DZO,… in vsemi stroški vezanimi na tehnični pregled
Izvajalec del je dolžan projektantu dostaviti v roku 1 mesec pred predajo PID projekta vse načrte PZI z označenimi spremembami in kopijo vpisov v gradbeni dnevnik vezanih na spremembe tekom gradnje ter končni geodetski posnetek izvedenega stanja.
Število map: 3 + 1
B11.2a | Usklajevanja odg. projektantov in vodje projekta z izvajalci in podizvajalci pri usklajevanju delavniške dokumentacije - sklop A+E. Predvideno 330 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.2b | Usklajevanja odg. Projektanta strojnih in elektro instalacij pri analizi obstoječega stanja instalalcij ob posegu z izvajalci in podizvajalci (sklop A+E). Predvideno 15 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku inženirske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.3 | Kompletna izvedba meritev zrakotesnoti objekta - sklop A+E ter priprave fotografske in tekstualne dokumentacije s seznami in dokazili vgrajenih materialov za popolno prijavo za izplačilo sredstev Ekoskalda v primeru dodelitve napovratnih sredstev. | kpl | 1 |  | 0
B11.4 | Kompletna izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika - sklop A+E | kpl | 1 |  | 0
B10.5 | Izdelava in postavitev tabel za požarni red - upoštevati požarni elaborat; požarni red kaširan na table iz foreksa ter z distanco skrito pritrjene na steno po detajlu in načrtu arhitekture, opreme. Ocenjena količina tablic 10kom! | kpl | 1 |  | 0
B10.6 | Izdelava projekta in izdelava grafičnih oznak za steklene površine, vrata, usmerjevalna grafika. Vključno z izdelavo oznak in montažo. Oznake izdelane iz nalepk na Al kovinskih ploščicah deb. 3mm.; tablice dim. do 25x50cm; Ocenjena količina tablic 20kom! | kpl | 1 |  | 0
B11.7 | Komplet ponastavljanje in kalibracija vgrajene tehnološke opreme na uporabnikov način uporabe objekta za obdobje 1 leta vključno z izobraževanjem, pojasnjevanjem in prirpavo kratkih navodil za uporabo, vzdrževanje in obratovanje (sklop A+E). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0

## I-C¦Protipoplavni zid
C/1.0 | PROTIPOPLAVNI ZID
Izvesti geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Strojni široki izkop zemljine, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. | m3 | 534.1 |  | 0
C1.2 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 5 |  | 0
C1.3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 485.46 |  | 0
C1.4 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 485.46 |  | 0
C1.5 | Nabava, dobava in polaganje toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken min. 300 g/m2; kot npr. Typar SF 95 ali Naue Secutex MR 301 ali enakovredno); vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. Debelino poli tlaka določi/potrdi geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>45 Mpa., pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 534.1 |  | 0
C1.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji: Utrjena (stabilizirana) zmrzlinsko odporna gramozna blazina; ustrezne debeline, frakcijo in utrjenost gramoznega nasutja določi geomehanik, planum nasipa min. Evd≥40MPa (Ev2≥80MPa). Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh iz kamnitega drobljenca D125 v debelini 50cm in kamnitega drobljenca D32 v debelini 30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo izkopa preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika; Debelina nasutja od min.30cm. Z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 145.64 |  | 0
Opomba: Sestava zmesi zrn za kamnito posteljico mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in po potrebi varnost proti zamrznitvi. Ustrezati mora zahtevam, opredeljenim v SIST EN 933. V osnovi je sestava zmesi zrn pogojena z dobro stopnjevano zrnavostjo: količnik neenakomernosti zrnavosti U mora biti večji od 5 (zaželene vrednosti 8 ≤ U ≤ 50); z deležem zrn velikosti do 0,063 mm (ki ne smejo biti plastična): kategorija f5 (do 5 m.-%) na deponiji in kategorija f8 (do 8 m.-%) v vgrajeni plasti, če je zmes vgrajena do globine zmrzovanja in znaša količnik U ≥ 15, ter z največjim zrnom, ki ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar praviloma ne sme biti večje od 125 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali meljasto peščeni prodi, drobljenci, mešane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.
C1.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji in stenami, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 83.22 |  | 0
C1.8 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 534.1 |  | 0
C1.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 48.55 |  | 0
►podložni beton
C1.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 166.44 |  | 0
►ab temelj
C1.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 117.22 |  | 0
►ab oporni zid (protipolavni zidovi)
C1.12 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Kvaliteta armature B500B! | kg | 21754.12 |  | 0
Navedena količina je ocenjena gledena količino vgrajenega betona (130 kg/m3), točna količina bo znana iz armaturnih načrtov.
C1.13 | Izdelava opaža roba podložnega betona h=10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 696.32 |  | 0
C1.14 | Izdelava opaža roba ab temelja h=40 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 277.41 |  | 0
C1.15 | Izdelava opaža ab oporna stena (vodotesna izvedba, VB2), višine do 0-3 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 1172.23 |  | 0
C1.16 | Kompletna dobava in oblaganje zidov s čepasto folijo iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD | m2 | 586.12 |  | 0
C1.17 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 377.2 |  | 0
C1.18 | Dobava in polaganje drenažne cevi - PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,dim. ∅110; | m1 | 377.2 |  | 0
C1.19 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi; poraba 0,60 m3/m1 | m3 | 226.32 |  | 0
C1.20 | Dobava in polaganje filca (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10%; poraba 2,5 m2/m1 | m2 | 943 |  | 0
| SKUPAJ PROTIPOLAVNI ZIDOVI |  |  |  | 0

## Uvod (2)
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta št. 174/22 (marec 2023) projektanta Efekt arhitektura d.o.o. iz Ljubljane, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
11. V ceni na enoto mora izvajalec upoštevati tudi pripravo: a) TEE tehno ekonommski elaborat. b) vse zahteve soglasodajalcev . c) Aktivno sodelovanje z investitorjem in projektantom v fazi pridobitve ustreznega dovoljenja za izkoriščanje podtalne vode.
d) Komplet dokumentacijo za DZO (dokazila o zanesljivosti objekta)
e) V primeru vgradnje enakovrednega produkta in/ali prilagoditve izvedbe vseh sestavnih delov objekta tehnologiji izvajalca mora izvajalec v ceni upoštevati strošek morebitne tehnične dokumentacije za komplet izveden produkt.
f) Izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika
g) Izvedba meritev zrakotesnosti objekta za potrebe poročila na Ekosklad
h) Komplet fotografski material izvedbe detjlov za potrebe priprave celotne dokumetacije in poročila vključno s certifikati vgrajenih materialov za poročilo na Ekosklad.
i) Komplet izvedba meritev, atestov, predajne dokumetacije, terstiranj in izobraževanje uporabnika pri inštalacijskih delih.
12. Vse predloge, spremembe in materiale pred vgradnjo pisno potrjujejo odg. vodja projekta in odgovorni projektant posameznega načrta.
13. V ceni na enoto postavke je potrebno upoštevati vse splošne opombe, navodila in določila za kar izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil, razen v primeru če to potrdi investitor in nadzor!
13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.
14. Za vse serijske elemente, zunanje in notranje stavbno pohistvo, ograje, fasade, podkonstrukcije in komplet finalne obdelave mora izvajelc priraviti delavniško dokumentacijo, statične izračune elementov, okvovja, stekle,... in vzorce, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
15. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis GOI del.
16. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
17. Če je v opisu in zahtevah predmeta naročila pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/ proizvode/rešitve, tako po kvaliteti kot po funkcionalnosti, estetskem videzu, življenjski dobi, stroških obratovanja in vzdrževanja, ki pa jih mora ponudnik (s specifikacijo proizvajalca, tipa opreme oz. recepture/tehničnih parametrov) izrecno navesti v ponudbi (v papirnati obliki oz. prilogi in natančen opis del). Če tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v cenovnem in kvalitetnem razredu objekta. Na zahtevo naročnika mora ponudnik enakovrednost dokazati z listinami in drugimi postopki in dejstvi. Če naročnik oceni, da enakovrednost ni dokazana, lahko zavrne ponujeno, ponudnik pa je dolžan ponuditi drug enakovreden element ali pa referenčno navedeni element za isto ceno. Če ponudnik tega ne stori, lahko naročnik tako ponudbo zavrne kot nesprejemljivo. Za vse tipe materialov/proizvodov je treba pred vgradnjo pridobiti soglasje projektanta. Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za vzdrževanje in uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku. Vzorce bo pred vgraditvijo potrjeval vodja projekta in po potrebi naročnik in nadzor.

## II-Sklop B-Rekapitulacija GO
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ_SKLOP B
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A5.0 | ZIDARSKA DELA | 0
A6.0 | FASADERSKA DELA | 0
A7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA | 0
A8.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A9.0 | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKA DELA | 0
B2.0 | KLEPARSKA DELA | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B4.0 | MIZARSKA DELA | 0
B5.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B6.0 | ESTRIH | 0
B7.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B8.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B10.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
B11.0 | RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | EKOLOŠKI OTOK | 0
| SKUPAJ (A+B+C) SKLOP B brez DDV | 0

## II-A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika in potrditve s strani odg. nadzora.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Komplet organizacija prestavitve gradbišča v stanje za nemoteno delo v drugi fazi, z vsemi potrebnimi / spremljajočimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, morebitno prestavitvijo oskrbe z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. Vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, prestavitev po potrjenem načrtu gradbišča; skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, prestavitev kontejnerjev in skladišč, wc-ja, naprava morebitne nove podlage za postavitev dvigal, prestavitev montažnih sanitarij, premestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), premestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje, odstranitev/postavitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje, dnevno čiščenje cest. | kpl | 1 |  | 0
zajeto mora biti med drugim:
Elaborat / načrt organizacije gradbišča. Komplet izdelava in predložitev v potrditev preurejene organizacije gradbišča
Vsi ostali stroški vezano na gradbišče se zajamejo v postavki pri fazi C+D
Komplet koordinacija glavnega izvajalca z izvajalci notranje opreme
Komplet izdelava delavniške dokumentacije za morebitno tehnološko opremo (DDC regulacja in strojna tenhologija,…)
ČIŠČENJE: Sprotno in končno čiščenje gradbišča i , demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov. Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto, itd..
Čiščenje objekta med in po končanih gradbeno obrtniških delih in finalno fino čiščenje pred predajo investitorju, v postavki je zajeto:
odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine
odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage
grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
prvo čiščenje z vodo ali detergenti
zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme
vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej
vsi potrebni pripomočki za čiščenje
delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe.
Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta.
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Upoštevati zakoličba z zapisnikom za potrebe prijave začetka del! | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Kompletna izvedba del: komplet iznos, skladiščenje in zaščita opreme s protiprašnim pokrivalom ter po končanih delih ponoven vnos in postavitev z morebitnimi priklopi šolske opreme IN komplet demontaža iznos, skladiščenje in ponovna montaža razstavnih in oglasnih panojev na hodnikih. Komplet zaščita vseh radiatorjev med izvedbo gradbenih del ( 26 KOM), komplet zaščita table med izvedbo gradbenih del (8 KOM), komplet zaščita umivalnika med izvedbo gradbenih del (8 KOM) | kpl | 1 |  | 0
A1.7 | Komplet postavitev začasni fiksnih protiprašnih, zvočno izolativnih stenskih zapor za preprečitev nekontroliranega pristopa na mejah obdelave v obstoječem objektu. | kpl | 1 |  | 0
A1.8 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila za celoten SKLOP kjer je to potrebno. Ločeno se poda samo za izvedbo pilotov. | kpl | 1 |  | 0
A1.9 | Izvedba certificiranega geodetskega posnetka izvedenih vseh del- objekt, skupaj z vsemi s komunalnimi in ostalimi vodi za potrebe izdelave PID dokumentacije in vnosom v kataster komunalnih naprav pri upravljalcu GJI ter priprava elaborata z vrisom objekta in pripadajočih površin v GURS. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Zemeljska in geot. d.
A/2.0 | ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno izdelavo načrta varovanja gradbene jame in načrta postavitve zagatnih sten pred izvedbo izkopov!
5. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. Kategorije zemljine so opredeljene po TSC.
6. Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi mačrta arhitekture.
7. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
8. Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje z nkladanjem, razkladanjem in rastiranjem na deponiji.
9. Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
10. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo ter v ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame .
10. Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
10. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 20 |  | 0
A2.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame | m3 | 354.75 |  | 0
A2.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 11 |  | 0
A2.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 221.76 |  | 0
A2.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 221.76 |  | 0
A2.6 | Nabava, dobava in polaganje toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken min. 300 g/m2; kot npr. Typar SF 95 ali Naue Secutex MR 301 ali enakovredno); vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. Debelino poli tlaka določi/potrdi geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>45 Mpa., pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 221.76 |  | 0
A2.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji: Utrjena (stabilizirana) zmrzlinsko odporna gramozna blazina; ustrezne debeline, frakcijo in utrjenost gramoznega nasutja določi geomehanik, planum nasipa min. Evd≥40MPa (Ev2≥80MPa). Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh iz kamnitega drobljenca D125 v debelini 50cm in kamnitega drobljenca D32 v debelini 30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo izkopa preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika; Debelina nasutja od min. 60 - 80cm. Z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 177.43 |  | 0
Opomba: Sestava zmesi zrn za kamnito posteljico mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in po potrebi varnost proti zamrznitvi. Ustrezati mora zahtevam, opredeljenim v SIST EN 933. V osnovi je sestava zmesi zrn pogojena z dobro stopnjevano zrnavostjo: količnik neenakomernosti zrnavosti U mora biti večji od 5 (zaželene vrednosti 8 ≤ U ≤ 50); z deležem zrn velikosti do 0,063 mm (ki ne smejo biti plastična): kategorija f5 (do 5 m.-%) na deponiji in kategorija f8 (do 8 m.-%) v vgrajeni plasti, če je zmes vgrajena do globine zmrzovanja in znaša količnik U ≥ 15, ter z največjim zrnom, ki ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar praviloma ne sme biti večje od 125 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali meljasto peščeni prodi, drobljenci, mešane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.
A2.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 42.46 |  | 0
A2.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 354.75 |  | 0
GEOTEHNIČNA DELA
A2.11 | Transport in postavitev potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo uvrtanih pilotov po izbrani tehnologiji. | kpl | 1 |  | 0
A2.12 | Natančno geodetsko zakoličenje osi objekta in lokacij uvrtani pilotov. Osi pilotov se geodetsko posname pred in po izvedbi pilotov. V ceni upoštevati, izbrani geodet si sam določi X,Y,Z koordinate iz tlorisa pilotov in izdela zakoličbeni načrt: pripraviti in voditi rojstni list pilotov! | kpl | 1 |  | 0
A2.13 | Kompletna izvedba del: Izvedba uvrtanih armirano betonskih pilotov D60 cm po načrtu konstrukcij na koti temeljne plošče kleti. Dolžina pilotov 9,8-13,8m, piloti zavrtani v trdno podlago za dodatno dolžino 3xD pilota. Predvidena skupna dolžina z galvo pilota, ki se odbije je 9,8m. Točna globina se določi glede na globino trdne hribinske osnove. Beton kvalitete C30/37 XC2, v skladu s projektom betona. Armatura kvalitete B500B. V ceni upoštevati stik pilotne glave s temeljno gredo mora biti sistemsko vodotesno izveden z natikanjem prstanov iz nabrekajoče bentonitne gume enakovredno kot Manorteq Ring. V ceni upoštevati izkop, odvoz zemljine na trajno deponijo, dobava in vgradnja armature in betona. | kom | 52 |  | 0
Pred izvedbo pilotov se izvedeta vsaj 2 testna pilota z neporušno metodo, s katerimi se bolj natančno določijo potrebne globine in preverijo nosilnosti pilotov. Potrebno je izdelati geomehansko izvrednotenje in analizo nosilnosti pilotov na podlagi rezultatov testnih pilotov.
A2.14 | Sekanje glav pilotov premera 60cm za zagotavljanje ustreznega stika pilot-temelj, vključno z nalaganjem odvozom in deponiranjem odstranjenega materiala. Upoštevati krivljenje armature! | kom | 50 |  | 0
A2.15 | Izvedba SPT testov v dnu izkopa s kalibriranim kladivom (15% pilotov): | kom | 9 |  | 0
A2.16 | Celovita izvedba dinamičnega obremenilnega testa na pilotu (DOT), vključno s pripravo glave pilota, prevozom in montažo merilne opreme, izvedbo testa in poročilom o rezultatih meritev. Teste nosilnosti se izvede pred pričetkom del najprej na štirih pilotih in nato še na dveh pilotih v fazi izvedbe. Zadnja dva testa v fazi izvedbe se izvede na pilotih, ki sta dosegla največje pogrezke na 60 udarcev pri SPT testu. Testne pilote določita projektant in geotehnični nadzor. | kom | 6 |  | 0
A2.17 | Izvedba meritev zveznosti pilotov - PIT test s kratkim poročilom o rezultatih izvedenih meritev (50% pilotov): | kom | 25 |  | 0
A2.18 | Izvedba meritev homogenosti betona najdaljših izvedenih pilotov - CSL (Cross-hole Sonic Logging) testi s kratkim poročilom o rezultatih izvedenih meritev (10% pilotov): | kpl | 6 |  | 0
A2.19 | Pregled in uskladitev izvedbe pilotiranja s strni odg. projektanta konstrukcij | kpl | 1 |  | 0
A2.20 | Geotehnični nadzor pri izvedbi uvrtanih pilotov, udeležba na sestankih, koordinacije z zaključnim poročilom o opravljenem geomehanskem nadzoru. | kpl | 1 |  | 0
A2.21 | Izvedba JEKLENIH ZAGATNIH STEN na mestih, kjer ni mogoče izvajati širokega izkopa pod zahtevanim kotom. Bruto višina zagatnice h=12,0m, dolžin 20m V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru odstopanja od podanih pogojev. JEKELNE STENE morajo imeti priložen izračun statika, ki ga potrdi geolog in nadzor. Izmera površine je dolžina izkopa (okoli sten odmaknjeno 1,0 m), višina zagatnic je 2 karatna globina izkopa. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec pred pričetkom del. Projek betona mora pred pričetkom del potrditi sod. projektant konstrukcij in gradbeni nadzor. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči. Vsi tesnilni elemnti morajo biti vključeni v ceno na enoto betona.
9. Izvajalec mora zagotoviti projekt betonov za vse dele AB konstrukcij, ki ga mora potrditi odgovorni projektant. Upoštevati je potrebno segmentno betoniranje temeljev in talne plošče ter plošče nad pritličjem, s čimer se zmanjša vpliv krčenja betona po dolžini objekta. Posamezne odseke se betonira tako, da se krčenje izvrši v vsakem segmentu posebej s časovnim razmikom začetka betoniranja vsaj 21 dni. Delovne stike v temeljni plošči se izvrši vodotesno.
10. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi vodotesnih betonov PV-I (max prodor vode do 50mm), PV-II (max prodor vode do 30mm) in PV-III (max prodor vode do 20mm) in tesnenju delovnih stikov za kar mora izvajalec pred izvedbo predložiti recepturo betona z vsemi dodatki in plastifikatorji ter sistemsko rešitev tesnsnje delovnih stikov skladno z navodili proizvajalca tesnilnih elementov!
11. Pri izvedbi vodotesnih betonskih konstrukcij in prebojih skozi betonske konstrukcije je potrebno upoštevati tesnjenje vseh delovnih stikov s kovinskimi trakovi s črnim nanosom, iniciatorje razpok, butilnimi trakovi ali nabrekljivimi trakovi za tesnjenje betonskih konstrukcij ter vse potrebe dodatke za doseganje vodotesnosti.
12. Pri vidnih betonskih konstrukcijah in betonskih tlakih je potrebno v enotni ceni upoštevati zaščitni hidrofobni premaz za betonske površine npr. Sika Guard 704 ali enakovredno; V cenu upoštevati tudi tesnjene stikov in dilatacij s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka.
12. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno pupoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje se vodotesno zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
13. V enotni ceni potrebno zajeti morebitno izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
14. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov, kanalov in odprtin od opažev v konstrukcijah s sistemskimi vodotesnimi vložki, betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
15. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
16. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta. Potrebno je upoštevati priravo opažev, izravnavo stikov opažev s trakovi ter polnjeneje reg v opažih za izvedbo kakovostne vidne betonske površine.Vse opažne luknje se vodotesno tesnijo in polnijo z betonskimi čepi.
17. Vsi robovi betonskih konstrukcij se izvajajo ostrorobo brez vstavljanja trikotnih letev razen na mestih kjer je tov načrtu arhitekture in konstrukcijah posebej označeno.
18. V vse uvozne betonske klančine je pred betonažo potrebna vgradnja ogrevalnih kablov.
19. Komplet instalacijski razvod se izvajav podometno v betonskih konstrukcijah!
20. Upoštevati nego betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd! čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje; kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV))
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV)). Stik AB temeljne plošče z AB steno se dodatno premaže z HI premazon na cementni osnovi! Preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
Predvidene kvalitete vgrajenih betonov so: - Piloti C30/37, XC2, PV-II, Dmax=32, S4, VB0 - Temeljna plošča C30/37, PVII XC4/XD3 - Medetažne notranje plošče C30/37, XC1 - Obodne zasute stene C30/37, PVII XC4/XD3 - Notranje stene C30/37, XC1
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 13.32 |  | 0
►podložni beton
A3.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 3.46 |  | 0
►podbetoniranje obstoječega temelja z nabijanjem
A3.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 63.51 |  | 0
►ab temeljna greda
A3.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 63.51 |  | 0
►ab temeljne grede
A3.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 71.02 |  | 0
►ab temeljna plošča
A3.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 8.95 |  | 0
►ab temeljna plošča
A3.7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 5.08 |  | 0
►ab robni temelj
A3.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 12.55 |  | 0
►ab stene, prereza nad 0.30 m3/m2/m1
A3.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 69.85 |  | 0
►ab stene, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1
A3.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 8.93 |  | 0
►ab steber
A3.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 4.83 |  | 0
►ab slop
A3.12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 5.16 |  | 0
►ab vertikalne vez
A3.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 29.32 |  | 0
►ab nosilec, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1
A3.14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 15.89 |  | 0
►ab nosilec, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1
A3.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2 v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 7.56 |  | 0
►ab nosilec, prereza nad 0.30 m3/m2/m1
A3.16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 5.37 |  | 0
►ab preklade
A3.17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 4.06 |  | 0
►ab atika na ravni strehi
A3.18 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 4.78 |  | 0
►ab horizontalna vez
A3.19 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 11.4 |  | 0
►ab stopnice s podestom
A3.20 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 107.33 |  | 0
►ab etažna plošča
A3.21 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 53.67 |  | 0
►ab strešna plošča
A3.22 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Kvaliteta armature B500B!
a. | armaturne mreže | kg | 22880 |  | 0
b. | armaturne palice do Ø12mm | kg | 31130 |  | 0
c. | armaturne palice nad Ø12mm | kg | 45430 |  | 0
Navedena količina armature je vpisana po izvlečku armaturnih načrtov PZI projekta!
A3.22 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. | kg | 2500 |  | 0
Armatura namenjena za razna dodatna armirano betonska dela, ki bi se morebiti pokarala tekom rekonstrukcije. Količina ocenjena; obračun po dejanskih količinah!
A3.23 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: stik nove temeljne grede in obstoječih temeljv povezna; površina očiščena z vodnim curkom pod pritiskom ter odstranjene vse preperele plasti betonov ter premazana s cementnim praimerjem za oprjem betonov; V obstoječe temelje se po višini uvrta 3 armaturne palice premera fi16 (15 cm od spodnjega in zgornjega roba, ter v sredini), na rastru vsakih 20 cm po dolžini, po celotnem obodu. Palice dolžine 50 cm in se uvrtajo in zalepijo 20 cm globoko, z lepilom tipa Hilti HIT-HY 200 A. Na ta način se obstoječi temelji povežejo z novimi ter hkrati dodatno podprejo z novimi piloti. stik nove temeljne grede in obstoječih temeljv povezn; površina premazana s cementnim praimerjem za oprjem betonov; v obstoječi temelj navrtana in lepljena s kemičnimi masami pvezna siderna armatura po načrtu konstrukcij. | m1 | 37.3 |  | 0
A3.24 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C20/25, XC1 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 5.6 |  | 0
►polnjennje raznih utorov v obstoječi AB talni plošči v kuhinji
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Opaž-tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli za komplet gotovi predmetni objekt.
6. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta.
7. V ceni opžev je potrebno upoštevati komplet polnjenje reg na stikih opažev s PU peno ter lepljenje in tesnenje stikov z namenskimi lepilnimi trakovi, ki ne puščajo odtisov.
8. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno upoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje je zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
9. Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
10. V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
10.Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
11. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča
12. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
13. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
14. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
15. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
16. Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
17. Natančni opisi opaženja so opisani v tehnični specifikaciji betonov in opažev iz tehničnega poročila načrta arhitekture!
18. V ceni zajeti tudi vse potrebne trikotne letvice! glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
19. Glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava opaža ab temeljne grede, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 102.8 |  | 0
A4.2 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče h=35 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 75.9 |  | 0
A4.3 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče h=30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 33.8 |  | 0
A4.4 | Izdelava opaža ab robni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 33.85 |  | 0
A4.5 | Izdelava opaža ab stena (VB2), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 610.55 |  | 0
A4.6 | Izdelava opaža ab steber (VB2), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 73.11 |  | 0
A4.7 | Izdelava opaža ab slop (VB2), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 30.16 |  | 0
A4.8 | Izdelava opaža ab vertikalne vezi, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 77.43 |  | 0
A4.9 | Izdelava opaža ab pravokotnih nosilcev s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 328.62 |  | 0
A4.10 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 27.63 |  | 0
A4.11 | Izdelava opaža ab atika na ravni strehi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 32.45 |  | 0
A4.12 | Izdelava opaža ab stopnice, VB2; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 54.81 |  | 0
A4.13 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče, VB2, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=25 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 390.28 |  | 0
A4.14 | Izdelava opaža ravne ab strešne plošče, VB2, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=25 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 195.14 |  | 0
A4.15 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi temelje oziroma skozi razne betonske konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
- | preboj v AB nosilcu dim. 70x35cm | kos | 3 |  | 0
- | preboj v novem AB nosilcu dim. ∅30cm | kos | 6 |  | 0
- | preboj v novem AB nosilcu dim. ∅20cm | kos | 13 |  | 0
- | preboji v AB konstrukcijah dim. od 0,25 m2 do 1,0 m2 | kos | 10 |  | 0
A4.16 | Lahki premični odri na železnih stolicah, višine od 2,00 - 5,0 m, odri za pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje! | m2 | 50 |  | 0
A4.17 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 1420 |  | 0
A4.18 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža odra v šolski avli iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo nove strehe nad avlo z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 325 |  | 0
A4.19 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 1420 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Zidarska d.
A/5.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
5. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
6. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov in kanalov v konstrukcijah z betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
Zidanje z opeko :
7. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
8. Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe. Vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; Vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd; Zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove; Premeščanje zidarskih odrov. Čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu. Fuge morajo biti polne. Odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
Izolacije :
9. Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
10. Vse HI in XPS toplotne izolacije vkopanih konstrukcij se polagajo 50cm na nivo zunanjega kote terena, kar mora izvajalec upoštevati v ceni na enoto
11. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti.
12. pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
13. pri izvedbi okenskih odprtin v AB stenah mora biti v ceno na enoto zajeta predhodna vgradnj XPS TI v deb. 10-20mm po obodu špalet že v opaže; pri opečnih stenah se jih vgrajuje naknadno,
14. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
15. Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 44.95 |  | 0
A5.2 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 145.75 |  | 0
► | Izvedba sistema vodo-nepropustne visoko fleksibilne membrane iz visoko odporne navzkrižno laminirane HDPE nosilne folije s samolepilno bitumen/kavčuk lepilno snovjo. Folija se lepi na stensko površino, predhodno premazano s hladnim bitumenskim premazom z nazivom Primer B2 ali Primer S2. Hi membrana enakovredno kot Bituthene 3000 / 4000 ali enakovredno, preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
► | HI se polaga še min. 30cm vertikalno po zunanji steni in zaključi na stavbno pohištvo vodotesno zaključi s posebno dvokomponentno armirno tesnilno maso na bazi MMA enakovredno kot Triflex Pro Detail.
A5.3 | Kompletna izvedba sanacije obstoječe horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi (T1.10, T1.12, T1.3a): | m2 | 1363.73 |  | 0
► | Izvedba enoslojne hidroizolacije iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); prednamaz Voranstrich Universal+ osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Hidroizolacija se polno vroče lepi na zaglajeni podložni beton s predhodnim hitrovezočim hladnim bitumenskim premazom (100% lepljenje na površino) skladno z navodili proizvajalca. Hidroizolacija se polaga še 15cm po vertikalni steni. Preklopi hidroizolacije so min 10cm. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. HI se izvede v robni coni v pasu 1,0m ob stiku z obstoječim objektom.
A5.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 41.85 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS d=20 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.040W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 C, plošče v enem sloju do višine min. 50cm nad nivojem zunanjega tlaka
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.4a | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 91.5 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS d=16 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.040W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 C, plošče v enem sloju do višine min. 50cm nad nivojem zunanjega tlaka
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.5 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 38.75 |  | 0
A5.6 | Kompletna dobava in vgradnja fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak za tesnenje delovnih stikov in prebojev inštalacij; trak na polimer butilni kavčuk osnovi; enakovredno kot GRACE Adcor 500S, Bentorub z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 156.35 |  | 0
A5.7 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo in robni coni z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 157.25 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 16 cm, tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
► | PE folija v dveh slojih deb. 0,3mm, kot ločilni sloj med podlago in betonom za zmanjšanje trenja ob krčenju betona
A5.8 | Nabava, dobava in vgradnja topl.izol. kot dilatacija; dilatacijska rega polnjena z mineralno volno deb. 10cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 52.75 |  | 0
A5.9 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 30 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm 30S; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 27.3 |  | 0
A5.10 | Nabava, dobava in zidanje opečnih zidov - zazidava odprtin; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 4.16 |  | 0
A5.11 | Nabava, dobava in zidanje opečnih zidov debeline 15 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 28.3 |  | 0
A5.12 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 25 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZB 25, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 18.86 |  | 0
A5.13 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 20 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZB 20, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 46.01 |  | 0
A5.14 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 15 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZP 15, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 28.29 |  | 0
A5.15 | Kompletna izvedba izravnave AB stene; površinska obdelava stene: pobrušene izbokline (upoštevati v ceni), zapolnjena segregacijska gnezda, izravnava stene predvidena s cementno gladilno maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, Röfix BLS ali enakovredno), upoštevati tudi Impregnacija (kontaktni premaz): akrilna emulzija, razredčena z vodo 1:1, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 269.42 |  | 0
A5.16 | Kompletna dobava materiala in izvedba omet zidanih sten, beli apneno-cementni omet za strojno nanašanje, marke 2.5N/mm2, za gladko ali zaribano površino (zrno <1mm), npr. Röfix 180 v deb. do 10mm, po dogovoru s fino zagladitvijo. Vogali so dodatno zaščiteni s podometnimi vogalniki iz perforirane Alu pločevine in steklene mrežice. Opečni zid glajen s stensko izravnalno maso, 2x pleskan z disperzijsko močno barvo na predhodni nanos akrilne emulzije, barva po izboru projektanta. Z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do 3,00 m | m2 | 923.02 |  | 0
A5.17 | Dolbljenje kanalov v zidanih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 120 |  | 0
A5.18 | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 120 |  | 0
A5.19 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: sanacij tankoslojnih kontaktnih ometov Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 230 |  | 0
A5.21 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih konstrukcij z 1K polimer modificiranimi bitumenskimi premazi enakovredno kot Schomburg Combidic 1K Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 20 |  | 0
A5.22 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih betonskih konstrukcij z hidroizolacijskimi premazi za stabilne površine in boljši oprijem kot vezni prednamaz, ki ne bodo razpokal. Vodotesnost po namestitvi 1,5 bar. Za zaščito novogradenj in obstoječih objektov pred pronicanjem vode in vlage. Premaz enakovredno kot Schomburg Aquafin-1K. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 20 |  | 0
A5.23 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava, tesnjenje in zaščita obstoječe armature z sanacijkim premazom enakovredno kot Schomburg Asocret-KS/HB. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 15 |  | 0
A5.24 | Kompletna izvedba popravilo poškodovanih špalet (zidarska obdelava) notranjega poškodovanega pohištva (ob menjavi požarnih in drugih vrat v interjerju) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 123 |  | 0
A5.25 | Kompletna izvedba vodotesnega priklopa HI na stavbno pohištvo - priklop s tekočo armirano dvokomponentno hidroizolacijo kot npr. Triflex prodetil Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 37 |  | 0
A5.26 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganja okenskih špalet s toplotno izolacijo XPS deb. 15 - 20 mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 76 |  | 0
A5.28 | Kompletna izvedba preboj v izvedenih AB konstrukcija z iznosom ruševin iz objekta in nalaganjem na transportno sredstvo ter odoz ruševin na trajno deponij; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri.
| preboji do velikosti 0,25m2 | kom | 30 |  | 0
| preboji do velikosti 0,5m2 | kom | 12 |  | 0
| preboji do velikosti 1m2 | kom | 8 |  | 0
A5.29 | Komplet dobava in izvedba HI premazov na cementni osnovi (2x nanos npr. Sikalastic ali Mapeilastic) stikov betonskih sten na in ob temeljnem nastavku ter na stikih z obstoječimi AB konstrukcijami za preprečitev dviga kapilarne vlage v objekt. Vključno s komplet pripravo ustrezne podlage za nanos HI. | m2 | 52 |  | 0
A5.30 | Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, omaric za TG, hidrantnih omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti 1,00 m2. | kpl | 16 |  | 0
A5.31 | Kompletna dobava material in izvedba: vodotesnih prebojev skoti AB temeljno ploščo in AB robni temelj PP, LTŽ in PE instalacijskih cevi. Izvedba tesnjenj preboja z dvoslojnimi elastomernimi bitumenskimi trakovi + tekoča membrana GARCE Bituthene LM + fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak na cevi v AB plošči (Bentorub ali Grace Adcor) za zagotovitev vodotesnih prebojev. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
| preboji odpadne kanalizacije od DN75 do D160 | kpl | 1 |  | 0
| preboji meteorne kanalizacije od DN75 do D110 | kpl | 1 |  | 0
| preboji vodovodne cevi v PP zaščitni cevi DN160 | kpl | 5 |  | 0
A5.32 | Kompletna dobava material in izvedba preboja skozi ab konstrukcije. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Preboji so ojačani z karbonskimi lamelami pod nosilci
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. ∅25cm | kom | 3 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. ∅30cm | kom | 20 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. 60x30cm | kom | 1 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. 35x30cm | kom | 1 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. 35x25cm | kom | 1 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. 40x30cm | kom | 3 |  | 0
▪ | preboj v obstoječem AB nosilcu dim. ∅20cm | kom | 11 |  | 0
▪ | preboj v obstoječi AB stropni plošči ∅40cm | kom | 7 |  | 0
▪ | preboj v obstoječi AB stropni plošči ∅30cm | kom | 1 |  | 0
▪ | preboj v obstoječi AB stropni plošči dim. 150x30cm | kom | 1 |  | 0
▪ | utor v steni dim. 80x85x12cm; sp.rob preboja na AB pl. | kom | 2 |  | 0
▪ | utor v steni dim. 58x85x12cm; sp.rob preboja na AB pl. | kom | 5 |  | 0
▪ | preboj v obstoječi AB strpni plošči dim. 60x100cm; preboj izveden z rezanjem z diamantno žago;obodna odprtin preboja v dolžini 6,4m ojačana s karbonskimi lamelami po načrtu konstrukcij | kom | 6 |  | 0
▪ | utor v steni za vgradnjo hidrantne omare H+1GA dim. (šxvxg) 104x84x26cm; h=+70cm od AB plošče | kom | 3 |  | 0
▪ | utor v steni za vgradnjo hidrantne omare H+2GA in GA skupne dim. (šxvxg) 154x84x26cm; h=+70cm od AB plošče | kom | 3 |  | 0
▪ | utor v steni za vgradnjo omare za gasilnika 2GA dim. (šxvxg) 60x75x26, h=+70cm od AB plošče, vod.prikop: | kom | 1 |  | 0
▪ | utor v steni za vgradnjo 1GA dim. (ŠxVxG) 30x75x26 h=+70cm od AB plošče | kom | 1 |  | 0
A5.33 | Kompletna izvedba del: polnjenje reg z ekspanzijskim betonom pri podbetoniranju; skladno z navodili projektanta gradbenih konstrukcij! | m3 | 0.5 |  | 0
A5.34 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 2166 |  | 0
A5.35 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 80 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 80 |  | 0
A5.36 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita nove vertikalne hidroizolacije vkopanih AB konstrukcij na stiku s terenom v lameli C (sestava Vz8), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 146.75 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 10 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.37 | Nabava, dobava, vrtanje in lepljenje razni armaturnih palic na stiku z novih in obstoječih betonskih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 5 |  | 0
► | čiščenje površine z vodnim curkom in odstranitev vseh preparelih plasti betonov s premazom oz. praimerjem na cementni osnovi za boljši sprijem betonov.
► | vrtanje lukenje v obstoječe AB konstrukcije do fi 30mm na rastru 20 - 50cm. Količina 100 lukenj na sidrno polje.
► | vgradnja armaturnih in kovinskih sidernih palic z kemičnimi epoksidnimi masami npr. HILTI HIT-HY 200-A, 200-R V3, Re 500 V4 ali enakovredno skladno z navodili projektanta konstrukcij
A5.38 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcija s karbontskimi lamelami oz. vlakni; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in dobavitelja vlaken oz. lamel, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | sanacija polja velikosti do 1,0 m2 | kpl | 7 |  | 0
► | sanacija polja velikosti do 2,0 m2 | kpl | 8 |  | 0
► | pasovi v šir. 30-60 cm | m1 | 119.6 |  | 0
A5.39 | Kompletna dobava in vgradnja - dilatacija PU dilatacijska fuga v tlaku in steni; izvedba del skladno z navodili proizvajalca; dilatacija za samorazlivne PU tankoslojne tlake. | m1 | 38.1 |  | 0
A5.40 | Kompletna dobava in vgradnja konstrukcijska dilatacija; izvedba del skladno z navodili proizvajalca; dilatacija za samorazlivne PU tankoslojne tlake.
► | konstrukcijska dilatacija;linija dilatacijskeg profila MIGUTEC FLT/FLK 21; L=1,80m | kom | 1 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=6,70m | kom | 1 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija, linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=2,5m | kom | 2 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=8,1m | kom | 5 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=2,2m | kom | 1 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=5,70m | kom | 1 |  | 0
► | konstrukcijska dilatacija; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=2,6m | kom | 1 |  | 0
A5.41 | Nabava, dobava in vgradnja razne XPS/EPS toplotne izolacije kot zaščita ali polnilo med konstrukcijami z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5-6cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 80 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 8-10-12 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 50 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 16-20 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 30 |  | 0
A5.42 | Nabava, dobava in vgradnja suhega gramoznega nasutja, frakcije 0-4-8mm, kot polnilo med dozidavo B2 in obstoječim objektom. | m3 | 21.84 |  | 0
A5.43 | Nabava, dobava in izvedba polnjenja dilatacijskih reg/stikov med notrnjimi in zunanjimi konstrukcijami. Fuga polnjena z penastim trakom/profilom in zalita s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka. | m1 | 285.9 |  | 0
A5.44 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcij z jeklenimi pločevinami po navodilih statika; izvedba ojačitvenih konstrukcij, sidranja s kemičnimi sidri, navojnimi sidi, varjenjem jeklenih ojačitev na obstoječo armaturo, čiščenja obstoječe konstrukcije s peskanjem, itd... Fe cinkana in barvana pločevina deb. 12 - 20mm; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količia ocnjene, ojačitve se izvedejo glede na evidentirano dejansko stanje. | kg | 7850 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Fasada
A/6.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
3. Pri vseh postavkah v ceni/EM upoštevati: Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, za izvedbo fasade s potrebno zaščitno ponjavo, z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno.
4. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati vzorec na mestu v velikosti min. 5m2, ki ga mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
5. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati celovito tehnološko in delavniško dokumentacijo fasade, ki jo pred izvedbo potrdi projektant!
6. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna pod in nad oknskimi odprtinami v pasu 1m pri opbjektih z več kot 3 etažami.
7. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna va pasu 50cm in debelini fasadne izolacije po celi višini objekta na mesti kjer so izvedeni podometni vodi strelovoda iz strehe.
8. V ceni fasade stik fasade in betonskih plošč fugiran s trajno elastičnim kitom
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ TER FASADNE PASE Z DETAJLI" V NAČRTU ARHITEKTURE, KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 309.6 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 1:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v različnem rastru od 10 - 15 - 20cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 20-40cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 11,5cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb 22cm!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
► | zgibni fasadni paneli preko okenske odprtine; paneli sestavljeni iz Al okvirne konstrukcije iz L kotnikov 100x50x4mm in polnilom iz perforirane zgibane fasadne pločevine; paneli sistemsko pritrjeni na horizontalno nosilno podkonstrukcijo iz Fe zakrivljene pločevine deb.10mm zgoraj in spodaj; r.š. 50-60cm oz. Al nosilne horizontalne in vertikalne profile 60x200-250mm; vključno z nasadili in sistemom za izvedbo zgibnega odpiranja na motorni linearni pogon (linearni pogon 24 V , DC , moc 80 W po motorju, elektronika za krmiljenje). Pogon in sistemska vodila skrita za fasadno oblogo, paneli skrito pritrjeni! Sstem enakovredno kot Soltec Type FPC! V ključno s komplet delavniško dokumentacijo!
a) | zgibni fasadni paneli preko okenke odprtine 8x panel dim. 105x300cm; | kpl | 1 |  | 0
b) | zgibni fasadni paneli preko okenke odprtine 7x panel dim. 95x200cm | kpl | 2 |  | 0
c) | zgibni fasadni paneli preko okenke odprtine 9x panel dim. 80-90x200cm | kpl | 1 |  | 0
d) | zgibni fasadni paneli preko okenke odprtine 2x panel dim. 105x200cm | kpl | 1 |  | 0
A6.2 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 40.26 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 6:
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | zvočno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2 (s krožniki Ø60mm, ki so vtopljeni 2cm v izolacijo in začepljeni) preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 22cm!
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.3 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 682.07 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 7:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v različnem rastru od 10 - 15 - 20cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 25cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 14cm!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.4 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA Fz9 (Lesena skeletna stena fasade podstrešja), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 181.66 |  | 0
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast 3 cm, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom;
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=155mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
A6.6 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 65.28 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 12:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 20-40cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca ter na osnovi delavniške dokumentacije!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 11,5cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne d= 14 cm, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.7 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta FASADNA ZASTEKLITEV - Steklena polstrukturna fasada, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 197.64 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 13:
► | FIKSNA STEKLENA POLSTRUKTURNA FASADA - samonosilna toplotno izolirana jeklena fasadna konstrukcija (enakovredno kot Jansen VISS TVS, Schuco FWS 50.SI) iz stebrov in prečk; vidna širina stebrov 50mm; globina profilov 180mm; profili z jeklenimi ojačitvami po statičnem izračunu; spoji s T-spojniki; profili s prekinjenim topl. mostom; vidna dim. profila š=50 mm, tesnila EPDM in UV odporna; metaliziran strukturna barva po barvni karti TIGER drylac FS; Alu zunanje pokrivne letvice oglate oblike; RAL montaža (vodotesni trak - PU polnilo - paropropustni in zrakotesni trka); razžiritveni profili iz fixotherm; vključno z komplet sistemsko Al pritrdiln podkonstrukcijo in razširitvenimi profili; stik elementa z eksterierjem v tlaku tesnjen z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA Triflex Pro Detail preko HI tlaka in razširitvenih profilov do okenskega utora;
3-slojno toplotno izolacijsko steklo SunGuard SNX70 HT G.E.C. - ClimaGuard Premium2 G.E.C.; Lt=60, g =29, Ug=0,5 W/m2K, zunanja refleksija 13-15%, notranja 15-17%; zunanje steklo ESG in notranje steklo VSG; 6/16/6/16/55.2; steklar izračuna statiko in prilagodi debeline šip glede na velikost posameznih polj! vse šipe morajo biti ravne ter z obrušenimi robovi; steklo transparentno, polnilo stekla 90% Argona in 10% zraka; distančnik warm edge (TGI) v črni barvi, vgrajena stekla morajo imeti izveden termo test; zgornje polje v višini cca 1,0m pod atiko kaljeno emajirano steklo s toplotno izolacijskim polnilom
A6.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava: horizontalna fasadna obroba vidne širine 6cm; obroba izvedena iz zakrivljene Al barvane pločevine deb. 2,5-3mm, r.š. 90cm, polica zakrivljen in preko nosilnega Alu profila dim. 40x80mm ter pločevine pritrjena na sistemsko Al podkonstrukcijo prezračevane fasade. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 193.75 |  | 0
A6.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava: horizontalna fasadna obroba/okenska polica vidne širine 6cm; obroba/polica izvedena iz zakrivljene Al barvane pločevine deb. 2,5-3mm, r.š. 60cm, polica zakrivljen in preko nosilnega Alu profila dim. 40x80mm. . Polica oz. fasadna horizontala pritrjena preko Alu L nosilnih kotnikov iz zakrivljene pločevine različnih dolžin na e=0,6 - 1,0m ter dodatno na na sistemsko Al podkonstrukcijo prezračevane fasade. Pod polico fixotherm top. izolativna podloga v naklonu 5%,podloga obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki tesnjeni z vodotesnimi trakovi. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 179.7 |  | 0
A6.10 | Kompletna dobava materiala in izdelava: horizontalna fasadna obroba/okenska polica; vidne širine 6cm; obroba/polica izvedena iz zakrivljene Al barvane pločevine deb. 2,5-3mm, r.š. 52-72cm, polica zakrivljen in preko nosilnega Alu profila dim. 40x80mm. . Polica oz. fasadna horizontala pritrjena preko Alu L nosilnih kotnikov iz zakrivljene pločevine različnih dolžin na e=0,6 - 1,0m ter dodatno na na sistemsko Al podkonstrukcijo prezračevane fasade; pod polico fixotherm top. izolativna podloga v naklonu 5%,podloga obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki tesnjeni z vodotesnimi trakovi. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 61.2 |  | 0
A6.11 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (za razna sanacijska dela), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 123.9 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | XPS d=10 cm
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
A6.12 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (obdelava pod AB ploščo previsnega dela nadstropja nad pritličjem (vhodne niše, nadkrite terase), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 134.8 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | trde plošče d=5 cm iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.037W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 CS
► | podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=40-80cm.
► | zvočno izolativne plošče d=12 cm iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno po 6 kosov/m2 (s krožniki Ø60mm, ki so vtopljeni 2cm v izolacijo in začepljeni) preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; Plošče v enem sloju.
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
A6.13 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (za razna sanacijska dela), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 150 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | EPS ali kamena volna d=10 - 16 cm
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Montažna konstrukcija
A/7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
Splošna določila za montažne lesene konstrukcije:
OPOMBA: Vsi sistemi oz. elementi prefabriciranih montažnih konstrukcij morajo imeti CE certifikat!
1. Izbrani izvajalec pripravi delavniške načrte. Delavniške načrte potrdi in odobri odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!
2. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati geodetski posnetek izvedene betonske konstrukcije za izdelavo delavniškega načrta montažnih konstrukcij ter vse more dodatne statične izračune za potrebe prilagoditve izvedbe montažne konstrukcije tehnologiji proizvodnje prefabriciranih elemntov ponudnika.
3. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati da se vse lesen montažn ekonstrukcije pojagajo na HI trakove na beton in zvočno izolacijske penaste trakove za preprečevanje širjenja udarnega zvoka.
4. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite vodotesnosti in zrakotesnosti
5. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izdelavo vseh prebojev za inštalacije in druge elemnte vključno z tesnenjem!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Kompletna dobava in izvedba lesena skeletne stene fasade podstrešja: Lesena skeletna stena fasade podstrešja. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 220.9 |  | 0
Sestava Fz9:
► | sekundarna lesena konstrukcija : nova sekundarna lesena okvirna konstrukcija lesene montažne stene iz smrekovih moralov dim. 60x140mm izvedena med obstoječimi vertikalnimi lesenimi stebriči ostrešja na razmaku e=285cm; les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; okvirna konstrukcija z zgornjim in spodnjim moralom ter vertikalami na razma ke=62,5cm točkovno sidrana v obstoječe leseno ostrešje in AB ploščo z lesnimi in turob vijaki na razmak min. 50cm. Stena izvedena med obstoječimi lesenimi podpornimi stebri lesenega ostrešja!
Med obstoječe lesene vertikale se lahko vstavi tudi prefabricirana sistemska lesena skleletna stena!
► | toplotna izolacija: namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 12mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | mavčno kartonska plošča: mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani
| SKUPAJ LESENA MONTAŽNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## II-A¦Rušitvena d.
A/8.0 | RUŠITVENA DELA
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pripravljalna dela
Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste
Izvajalec mora pred pričetkom o nameravanem pričetku rušitvenih del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta.
Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
Postopek rušenja oz. odstranitve objekta
Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se rušenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ročno.
Rušenje obstoječega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih rušitev zahteva.
Optimalen potek rušenja, ki si sledi:
• | odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj…
• | Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, strešne kritine in ostrešja.
• | Rušenje betonskega in opečnega skeleta objekta.
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).
• | Izkop zemljine poteka sprotno, možna je tudi ureditev manjše deponije in kasnejša uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za izkopano zemljo se na gradbišču (znotraj gradbiščne ograje) locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
• | Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldožer, ter kamioni in valjarji,…
• | Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci!
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | 20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču se uporabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
Betonske konstrukcije, ki se rušijo, se morajo na stikih z obstoječo konstrukcijo (ki se jo ohranja) odstranjevati s postopki vrtnanja in rezanja z diamantnimi rezili. Izvedba odprtin, odstranitev nosilnih konstrukcij na stikih s pnevmatskim ali kompresorskimi orodjem ni dovoljena.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom rušenja na osnovi načrta rušitev pregledati obstoječe stanje objekta, ga kontrolirati z načrti odstranjevalnih del ter na osnovi rušitvenih načrtov, morebitnih navodil statika prirpaviti elaborat postopka izvedbe rušitvenih del, podpiranja konstrukcij, zaščite, zavarovanja, uporabljenega orodja,.. na osnovi projektnih navodil pred posegom. Pred pričetkom del mora elaborat predložiti gradbenemu nadzoru v pregled in potrditev!
Pri rušitvah v ceni na ensnto upoštevati tu vsa morebitna podpiranja ter opiranja obstoječih konstrukcij pred, med in po rušitvenih delih vkljčno s prirpavo statičnega elaborata podpor.
Vsi kovinski elementi in konstrukcije predviden za rušitev se odpeljejo na deponijo za odkup. Vrednost pripada investiroju in se poračuno pri obračunu gradbenih del.
Pred pričetkom del Izdelati elaborat postopka izvedbe rušitvenih na osnovi projektnih navodil pred posegom. Elaborat predložiti nadzoru v pregled in potrditev.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | Skupaj
A8.1 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev AB pasovnih temeljv, odbijanje temelja z rezanjem, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 19.6 |  | 0
A8.2 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev temeljev in ab plošče (odbijanje na stikih z rezanjem), z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 42.51 |  | 0
A8.3 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev pilota fi50 cm, h=445 cm, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 5 |  | 0
A8.4 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev peskolova, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 4 |  | 0
A8.5 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev finalnega tlaka skupaj z obstenskimi obrobami, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 894.51 |  | 0
A8.6 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev tlaka do ab plošče skupaj z obstenskimi obrobami, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 1782.96 |  | 0
A8.7 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev spuščenega stropa s podkonstrukcijo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 2618.06 |  | 0
A8.8 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev zidanih zidov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 213.56 |  | 0
A8.9 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev zasteklitve, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 2 |  | 0
A8.10 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vseh radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 69 |  | 0
A8.11 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev odstranitev 30cm pasu estriha ob dilataciji, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 4.52 |  | 0
A8.12 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev odstranitev estriha do AB plošče za prestavitev obstoječega odtoka, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 1.73 |  | 0
A8.13 | Kompletna izvedba rušenje in komplet odstranitev notranjih polic in stenskih zaščit radiatorjev, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 21.3 |  | 0
A8.14 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev stenskih odbojnih letev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 847.39 |  | 0
A8.15 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarne opreme, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| pisoar | kom | 16 |  | 0
| wc školjka | kom | 20 |  | 0
| umivalnik | kom | 28 |  | 0
A8.16 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarnih kabin z vrati, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 15.75 |  | 0
A8.17 | Kompletna izvedba komplet demontaža gasilnih aparatov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 10 |  | 0
A8.18 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev ograje, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 4.2 |  | 0
A8.19 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev nadstreška dim. 1,3x2,3 m, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.20 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev predpražnika dim. 100/60 cm, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A8.21 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev zgibnih vrat in vodil, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.22 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vrat, skupj s podbojem, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije | kom | 66 |  | 0
A8.23 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev strehe (rušenje objekta med osmi A-C in 5-8, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 205 |  | 0
A8.24 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev balkona z rezanjem, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 11 |  | 0
A8.25 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev balkonske ograje, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 7.9 |  | 0
A8.26 | Kompletna izvedba rušenje in preboj plošče za nov vertikalni jašek; preboj se naredi z rezanjem! Dim. 100/60 cm, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 2 |  | 0
A8.27 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev odstranitev strukturne zasteklitve na strehi, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 244.9 |  | 0
A8.28 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kovinskih strešnih obrob, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 92.13 |  | 0
A8.29 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev fasadne zasteklitve, notranjih in zunanjih polic ter senčil, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 847.49 |  | 0
A8.30 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev fiksnih kovinskih fasadnih lamel (krpank), z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 205.6 |  | 0
A8.31 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev stenskih zaščit radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 17.3 |  | 0
A8.32 | Kompletna izvedba trganje in odstranitev topl.izol. deb. 24 cm (pri oknih), vključno z obstensko obrobo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 12.1 |  | 0
A8.33 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev hidranta, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A8.34 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev klime, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 10 |  | 0
A8.35 | Kompletna izvedba pregleda obstojecega stanja nosilne konstrukcije ter konzultacije in usklajevanje s strani projektanta konstrukcij, instalacij, ZU in vodje projekta pred in med potekom odstranitvenih del po evidentiranju in kontroli dejnskega stanja obstoječe konstrukcije - sklop B. Predvideno 180 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
A8.36 | Komplet postavitev podpor, opor, odrov, skupaj s potrebnim opiranjem konstrukcij pred, med in po rušenju obstojčih nosilnih konstrukcij vključno s statičnimi izračunom podpor ter odstranitivjo opor po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | kpl | 1 |  | 0
A8.37 | Komplet odklop, iznos in transport kuhinjske tehnološke opreme. Skladiščenej v investitorjevem skladišču in zaščita opreme pred poškodabami in prahom. | kpl | 1 |  | 0
A8.38 | Komplet zaščita in odstranitev po končanih delih; zaščita komplet notranjega stavbnega pohištva, ki se ohranja in novega stavbnega pohištva, ki se ga vgradi (okna, vrata, oprema, radiatorji,...). Zaščita s PVC folijo lepljeno s temperaturno obstojnimi lepilnimi trakovi in obizg elementov s tekočo zaščitno folijo - liquid cover. | kpl | 1 |  | 0
A8.39 | Komplet demontaža in ponovna montaža rampe na uvozu na gospodarsko dvorišče po končanih gradbenih delih. Komplet prestavitev in izvedba z novim AB temljem, montažo in priklopom. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## II-A¦Kanalizacija
A/9.0 | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami in v nasutju obvezno polno obbetonirana, kar je potrebno zajeti vceni na enoto.
4. Pred posegi je potrebno komplet obstoječo hišno in zunanjo kanalizacijo posnet s kamero, geodetsko izmeriti višine ter podatke kontrolirati z načrtom kanalizacije in po potrebi uskaditi kolizije z odgovornim projektantom.
5. Vsi preboji skozi konstrukcijo obejekta morajo biti izvedeni vodotesno s tesnilnimi HI trakovi, tesnilnimi mašetami oz. sistemskimi elementi glede na konstrukcijski sistem in preboj instalacijske cevi.
6. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A9.1 | Kompletna dobava in polaganje PVC cevi na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo peščene posteljice in obsip cevi
- | PP DN110 | m1 | 15 |  | 0
- | PP DN160 | m1 | 15 |  | 0
A9.2 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 57 |  | 0
A9.3 | Dobava in polaganje drenažne cevi - PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,dim. ∅110; kota dna -1.05m, polaganje v betonsko muldo | m1 | 57 |  | 0
A9.4 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi; poraba 0,60 m3/m1 | m3 | 34.2 |  | 0
A9.5 | Dobava in polaganje filca (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10%; poraba 2,5 m2/m1 | m2 | 142.5 |  | 0
A9.6 | Kompletna izvedba priključka novih kanalizacijskih cevi na obstoječo kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
A9.7 | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu EN12056-5, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## II-B¦Krovska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Kompletno izvedbo krovskih del morajo izvajati certificirani polagalci!
7. Po končanih krovsko kleparskih delih je potrebno izvesti test vodotesnsoti strehe!
8. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava in montaža nova sekundarna lesena konstrukcija strehe nad avlo; konstrukcija iz lesenih prečnih moraloc C24, dim. 60x160mm v rastru e=100cm, leseni nosilci zaščiteni s protipožarnim premazom in premazom proti škodljivcem; konstrukcija vijačena preko sidernih L kotnikov 100x200x8mm, kotniki točkovno vijačeni v obstoječo primaro jekleno konstrukcijo z 2x vijakom nonut TDBL-T.13.4x20; obstoječi primarna jeklena konstrukcija iz sestavljenega nosilca 2x UNP 280; Na delu strehe S5.1 leseni tramovi vijačeni z smovreznimi lesnimi vijaki preko sistemskih L kotnikov dim. 100x120x8mm; kotniki varjeni na primarno jekleno konstrukcijo; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 302.7 |  | 0
B1.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava ravna pohodna streha nad knjižnico, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 169.9 |  | 0
Sestava strehe S3:
► | obtežilni sloj, pran rečni prodec frakcije 16-32 v debelini min. 5 cm
► | zaščita hidroizolacije, PP filtrska tkanina, gramature 600 g/m2, enakovredno kot Bauder FSM 600
► | visoko plasto / elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, pretržna sila > 1450 N, pretržni raztezek > 23 %: področje plastičnosti spodaj - 40 / zgoraj - 25 do + 150 st. C; odpornost na pregib pri nizkih temperaturah spodaj - 33 / zgoraj - 15; čelni in vzdolžni preklop 8 do 10 cm; proti koreninsko odporen. Enakovredno kot DO/E1 PYE KTP 300 S5 - Bauder Smaragd / Bauder Karat
► | samolepilni trak iz elastomernega bitumna, nosilec iz mrežne tkanine 200 g/m2, zgornja stran s taljivo folijo, polno varjenje vzdolžnih spojev za zagotavljanje 100 % vodotesnosti, debelina 3 mm, področje plastičnosti spodaj - 30 / zgoraj - 25 do + 100 st. C; pretržna sila > 1000 N; po razvitju in pozicioniranju role se zaščitna folija spodaj odstrani; Izvedba spojev z zamikanjem. Enakovredno kot Bauder DU/E1 PYE KTG KSP 3 + Bauder TEC KSA DUO 3 mm
► | Toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR) v naklonu 2 %, obojestransko kaširan z ALU slojem; gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost); Toplotno izolativne naklonske plošče enakovredno kot Bauder PIR FA Gefalle 2%, debeline od 20 - 140 mm, pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na podložno izolacijo PIR FA TE F 80
► | toplotno izolacijski sloj iz Polyisociuranatnih plošč iz trde pene (PIR), obojestransko kaširan z ALU slojem (PUR-DD po ONORM B 6000), s preklopnim spojem, gostota 30 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 120 Kpa; Navzemanje vlage < 2%; PIR index > 250 (ekstremno visoka dimenzijska stabilnost). Toplotna izolativne plošče enakovredno kot Bauder PIR FA v debelinie 120mm; plošče so pasovno lepljene s sistemskim PU Schaumkleber na Bitumensko parno zaporo Super AL-E Plus
► | Paro zaporni sloj iz specialnega elastomernega bitumna s kvarčnim posutjem in markirnim trakom zgoraj, nosilec iz steklenega flisa in ALU PES sloja, elastičen, visoka difuzijska upornost prehodu vodne pare Sd > 1500 m, visoka odpornost na preboj, alkalno odporen; debelina 3,7 mm, področje plastičnosti - 20 do + 70 st. C. Pretržni raztezek min. 2 %, tesnjenje z varjenjem čelno in vzdolžno s preklopom 8 do 10 cm; Primeren za začasno gradbeno tesnjenje z odprtim časom do 6 mesecev; Izvedba spojev z zamikanjem. Parna zapora enakovredno kot Bauder Super AL-E PLUS položena na predhodni primer Voranstrich Universal; parna zapora polno lepljena na podlago
► | hitro vezoči bitumenski prednamaz Voranstrich Universal izveden na ustrezno pripravljeno AB podlago za izvedbo strešnih slojev (očiščen, pobrušen, brez ostrih prehodov, rege zapolnjene,…)
a) | Kompletna dobava materiala in izdelava: Atika višinsko usklajena z Al horizontalno fasadno polico pod strešnim napuščem; atika zvedena v naklonu 5%, r.š. 110 cm; atika izvedena iz Alu kompozitne / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4mm; na robu fasade se atika zaključi v horizontalni profil dim. 6x14cm poravn z fasadnin horiz. profilom; atika izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.5cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 41.84 |  | 0
b) | Kompletna dobava materiala in izdelava: odtok strešne meteorne vode; PP cev DN110 etažirana v TI sloju strehe ter speljana v TI sloju fasade, cev protikondenčno izolirana z armaflex TI deb. 10mm; na strehi tipski ogrevan odtočnik z lovilno kroglično rešetko ter termostatom za samodejni vklop in izklop; odtočnik za ravno streho enakovredno kot ACO SPIN inox požiralnik za ravne zelene strehe; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
c) | Kompletna dobava materiala in izdelava: varnostni preliv na strehi RF barvana cev ∅40mm s tipsko prirobnico za izvedbo vodotesnega preboja; cev speljana skozi atiko 10cm pod zg. robom atike v prezračevan sloj Alu fasade; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B1.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava kovinka kritina podaljšanih napuščev, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 100.63 |  | 0
Sestava strehe S7:
► | strešna kritina iz aluminijastih trakov v barvi, stucco obdelave, debeline 0,70 mm, širine 500 mm, enostransko plastificirane, kvaliteta barve P.10; spodnja stran transparentni zaščitni lak, kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, v barvah po izboru projektanta. Kritina v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Strešna kritina in obrobe morajo biti izvedene kot sistemska rešitev proizvajalca strešne kritine; kritina enakovredno kot PREFALZ; Komplet izvedbo strešne kritine morajo s sistemskimi rešitvemi izvajati certificirani izvajalci proizvajalca kritine!
► | Difuzijsko zaprta bitumenska folija za strehe, z lepilnim zvarom, robustna, Sd≥100m; enakovredno kot BauderTOP UDS 1,5 ali TS 40 NSK.
► | 2x križno vijačena OSB/3 plošče deb. 25mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne kovinske konstrukcije strešnega napušča na razmak e=90 -100 cm.
► | Fe/Alu kovinska podkonstrukcija podaljšanega strešnega napušča obstoječe strehe, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 5,65m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3mm; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
► | Alu barvana fasadna obloga v ploščah, Alu pločevina deb. 2,8 - 3,0mm, kasetno krivljeni robovi za skrito pritrjevanje fasadnih plošča na sistemsko nosilno podkonstrukcijo; barvni ton in struktura fasadnih plošč po barvni karti TIGER drylac, struktura FS oz. po izboru projektanta;
B1.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava zaključek strehe in čelna obroba obdelan z Alu barvano ali Alu kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m vključno z oblogo strešnega napušča na kovinski podkonstrukciji, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 89.1 |  | 0
B1.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava zunanja Al horizontalna polica pod strešnim napuščem v naklonu 5%, r.š. 85 - 90 cm; polica izvedena iz Alu kompozitnr / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4mm; na robu fasade se polica zaključi v horizontalni fasadni profil dim. 6x14cm; polica izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.10 -14cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 10 |  | 0
B1.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava rob enokapne strehe; strešni napušč obdelan iz zakrivljene Al kompozitne / Al barvane plošče deb. 3-4mm na kovinski Al podkonstrukciji; podkonstrukcija iz Al cevi 50x50x4mm linijsko vijačena na primarno jekleno strešno konstrukcijo, stiki izvedeni s PE distančnimi vložki; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 14.13 |  | 0
B1.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava nov vtočnik strešne meteorne vode dim. ∅160, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B1.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega napušča za žleb na obstoječi strehi, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 1,75m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,7m; žleb iz zakrivljene Alu PVC laminirane pločevine r.š. 1,2m, naklon proti odtokom 0,5%, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 15.13 |  | 0
B1.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava kovinka kritina podaljšanih napuščev, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 305 |  | 0
Sestava strehe S5 in S5.1:
► | visoko polimerni tesnilni trak na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TS 77-18, BAUDER THERMOPLAN T18 ali enakovredno), dvojno stabiliziran in mehansko pritrjen v podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi Sarnabar profili. Trak je debeline 1,8mm; stiki so varjeni z vročim zrakom. V preklopih se izvede točkovno pritrjevanje na podlago (v sistemu Sarnafast), po obodu strehe je izvedeno linijsko pritrjevanje (v sistemu Sarnabar). Pri izvedbi se morajo uporabljati sistemske komponente (oblikovniki za vogale, manšete za preboje, strelovodna držala, kabelski uvodniki, seti ogrevanih strešnih izlivnikov in varnostni prelivi). Kompletno izvedbo opravijo certificirani polagalci!
► | mehansko ojačano vlaknasto platno iz PES regeneriranih vlaken, gramature 600g/m2; enakovredno kot Bauder FSM 600
► | OSB/3 plošče deb. 22mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster sekundarne nosilne kovinske konstrukcije na razmak e=100 - 120 cm.
► | vzdolžne letve dim. 60x80mm pritrjene na nosilno leseno konstrukcijo (zračni sloj)
► | Difuzijsko zaprta folija enakovredno kot BauderTOP UDS 1,5 ali TS 40 NSK.
► | Lesno vlaknena plošča srednje gostote; Deklarirana toplotna prevodnost λ: 0,047 W/mK, Gostota: cca. 230 Kg/m3, Specifična kapaciteta toplote: 2.100 J/Kg, Upor vodni pari µ: 3, Tlačna trdnost: >200 kPa, Požarni razred po DIN13501-1: razred E, Požarni razred po DIN 4102: B; leno vlaknene plošče enakovredno kot Agepan THD; deb. 8cm
► | toplotna izolacija v roli iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, kot npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 032 ali enakovredno. TI v roli v dveh slojih skupne deb. 16 cm vstavljena med sekundarno leseno strešno konstrukcijo.
► | kosmati opaž dim. 24 x 80-160mm točkovno pritrjene na leseno sekundarno konstrukcijo strehe; deske na razmak osno e= 8 - 16cm; deb. 24mm
► | parna zapora iz dvoslojnega polipropilenskega voala enakovredno kot homeseal LDS 5, parna zapora lepljena na kovinske nosilce; lepljeni stiki z HOMESEAL LDS SOLIPLAN ali enakovredno
► | mavčno kartonska požarno odporna plošča (GKF) položene križno na spodnji stik in vijačena med jeklenimi nosilci direktno na sekundarno leseno konstrukcijo, stiki bandažirani in kitani
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Kleparska d.
B/2.0 | KLEPARSKA DELA
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
7. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
8. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
9. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
10. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre in zaščitne ter varovalne ukrepe.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava nova vertikalna cev strešne meteorne vode dim. ∅160; cev se protikondenčno izolira z amaflex TI slojem deb. 10mm ter na novo spelje v TI sloju prezračevane fasade; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27 |  | 0
B2.2 | Kompletna izvedba del prestavitev obstoječe vertikalne cevi strešne meteorne vode ∅200; cev se protikondenčno izolira z amaflex TI slojem deb. 10mm ter na novo spelje v TI sloju prezračevane fasade; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27 |  | 0
B2.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava PP cev DN110 za odvod strešne meteorne vode etažirana v TI sloju strehe; cev protikondenčno izolirana z amaflex TI slojem deb. 10mm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 28.6 |  | 0
B2.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba 2x obojestransko Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 40x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B2.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba 2x obojestransko Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 120x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B2.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba obojestransko Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 110x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B2.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba 2x obojestransko Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 90x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B2.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba 2x Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 50x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B2.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba ter montaža raznih kleparskih zaključkov, obrob, višinsih prehodov in podpobno. V ceni upoštevati Al nosilno podkonstrukcijo, podložne OSB plošče, filc ter zakrivjeno Al barvano ploščevino deb. 2mm, r.š. ≤1,0m | m1 | 80 |  | 0
B2.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba prehoda višinskih zamikov med strehami in žlote dim 15x10cm izvedena z kaširano FPO/PVC laminirano pločevino na podlogi iz OSB3/blejske podložne plošče deb 20mm s filc podlogo; deb. Kaširane oz. laminirane pločevine 0,8m, r.š. 55cm; | m1 | 43.6 |  | 0
B2.11 | Kompletna dobava materiala in izvedba sanacije obstoječih žlot/žlebov; žlota na novo kaširana z FPO/PVC laminirano pločevinodeb. 0,8m, r.š. 80cm; vključno s potrebno OSB3/blejske podložne plošče deb 20mm s filc podlogo; deb. Kaširane oz. laminirane pločevine 0,8m, r.š. 55cm; | m1 | 59.3 |  | 0
B2.12 | Kompletna dobava materiala in izvedba - skriti žleb na robu strehe dim. 30x25cm, r.š.=110cm; žleb izveden izFPO/PVC laminirane pločevine0,8m v katero se zaključi FPO strešna folja; žleb v izvedeni škatli iz OSB/bljeske podložne plošče + filc ter pložen na podložno lesno vlakneno ploščo deb. 50mm; na robu žleb zamejen z lesenim moralom 60x240cm in točkovno pritrjeno v nosilno kovinsko konstruckijo podaljšane strehe; naklon v žlebu naklon proti odtokom 0,5%; pod pločevino podložen protikondenčni 150g filc | m1 | 17.6 |  | 0
B2.13 | Kompletna dobava materiala in izvedba - Fe/Alu kovinska podkonstrukcija za žleb na podaljšani strehi, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 1,25m; konzole točkovno vijačene v podaljšano kovinsko konstrukcijo strehe; atika prekrita z Alu zakrivljeno pločevino deb. 2mm, r.š. 80cm; atika izvdena na TI podlogo (fixotherm) v naklonu 5% na notranjo stran ter podložena z blejsko ploščo; odkap atike 100mm;skrita pritrditev, dolžinski spoji izvedeni s preklopnim zgibnim spodjem, spoj dodatno tesnjeni s PU trajno elastičmo maso na podložni pločevini. | m1 | 17.6 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela :
Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse kovinske konstrukcije morajo bit vroče cinkane, minimizirane in finalno barvane z metalizirano strukturno barvo po karti TIGER drylac!
2. Vse jeklene konstrukcije morajo biti izdelane iz jeklenih profilov S335J2, S235JR, S275, S235, S335.
3. V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Vse jeklene konstrukcije, ki se uporabljajo v agresivnem okoju je poleg cinkanja potrebno premazati še s posebnim zaščitnim premazom za agresivna okolja!
6. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in usklajeni delavniški dokumentaciji vključno s statičnim izračunom za jeklene konstrukcije, ki jo mora pripraviti izvajalec in potrditi odg. projektant konstrukcij in vodja projekta zajti v ceni.
7. V ceni upoštevati; varjenej na mestu, požarno zaščito jeklene konstrukcije s premazi za odzivnost na ogenj (EI30 in EI60) ali oblogami
8. V ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
9. Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
10. Vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
11. V ceni je upoštevati delovne odre in dvigala za montažo
12. V enotni ceni vsake postavke popisa mora biti zajeto: izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov, vključno s potrebnimi transporti, dvigi, spusti, delovnimi odri in finalno obdelana po popisu
13. V enotni ceni zajeti morebitni geodetski posnetek obstoječe konstrukcije za izdelavo delavniške dokumentacije jeklene konstrukcije.
14. v enotni ceni zajeti izvedbo rentgenskega pregleda vseh zvarov jeklenih konstrukcij ter izdelava poročila o kakovosti izvedenih zvarov, ki ga mora potrditi nadzor in projektant konstrukcij.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža JEKLENE KONSTRUKCIJE STEKLENE FASADE IN STREHE S5.1: Fe jekleni strešni nosileci in stebri HEA120, cevi 100x200x6, palice Ø16; ležiščne, sidrne in objemne pločevine deb. 10-12mm, kvaliteta jekla S355J2, konstrukcija protipožarno zaščitena s premazom za odzivnost na ogenj R60 in barvan z metalizirano strukturno barvo TIGER draylac po izboru projektanta; Vključno z drobnim pritrdilnim materialom, zvari, podložkami, kotniki, sidra, sidrni vijaki, napenjalnim materialom (vključeno do 5% osnovne teže),….po PZI kosovnici in načrtu jeklenih konstrukcij. V ceni upoštevati uporabo avto dvigala pri montaži. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvajalec jeklene konstrukcije mora izdelati delavniško dokumentacijo, katero mora pred izvedbo potrdi odgovorni projektant statike! | kg | 6118.2 |  | 0
Jeklene konstrukcije se izdelajo iz jekla kvalitete S355J2. Vsi zvari, ki niso posebej označeni v risbah, se izdelajo kot polno nosilni v vari ali polno nosilni kotni vari amin=0,6 x t ter enostranski kotni vari (škatlasti profili) amin=1,15 x t. pločevine v vijačenih spojih se varijo s polno penetriranimi v zavri, tako da zvari ne omejujejo prostora za vijake. Sidra morajo biti na sidrne pločevine privarjena s polno nosilnostjo. Sočelni montažni vari se izdelajo kot polno penetrirani v vari. Vari v skladu z wpqr postopki izvajalca in wps zapisi, ki morajo biti predloženi odgovornemu projektantu v potrditev. Kvaliteta zvarov v skladu s SIST EN 1090-2, EXC2, tolerance: b (EN 1090-2, ISO 5817), površina v skladu s p3 po ISO 8501-3. Priprava zvarov po en ISO 9692-a in en ISO 9692-2. Vijaki kvalitete M16 - M24 kakovosti 8.8 (cinkani in barvani).
B3.2 | Kompletna dobava in montaža Fe podložna nosilna okvirna pločevina deb. 10mm za montažo vrat izven ravnine stene, Fe pločevina š=45cm mm r.š.=8,4m; okvir s sidrnimi vijaki e=0,5m točkovno vijačen v nosilno konstrukcijo; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B3.3 | Kompletna dobava in montaža v spuščenem stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevi dim. 100x80x3mm za pritrditev vodila pomične drsne dvotirne stene; nosilec skupne dim. 65x985cm točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.4 | Kompletna dobava in montaža v spuščenem stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevidim. 100x80x3mm za pritrditev fiksne steklene stene; nosilec skupne dim. 65x400cm točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm ; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.5 | Kompletna dobava in montaža v spuščenem stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevi dim. 100x80x3mm za pridrditev stklene stene in drsnih vrat; nosilec skupne dim. 65x780cm točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
| Kompletna dobava in montaža v spuščenem stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevi dim. 100x80x3mm za pridrditev stklene stene in drsnih vrat; nosilec skupne dim. 65x780cm točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm ; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
| Kompletna dobava in montaža lesene lege sidrane v obstoječo steno preko tipskih kovinskih L kotikov dim. 100x100x8mm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 10.2 |  | 0
| Kompletna dobava in montaža tristopenjski čistilni predpražnik s čistilnimi grobo vlaknatimi ščetkami v Alu profilih; predpražnik z RF okvirjem višine h=2cm, dim. 765x345cm; EMCO diplomat; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.6 | Kompletna dobava in montaža nosilna konzola iz Fe zakrivljene pločevine za 9kg gasilnik; nosilec izveden po detajlu v dim. 35x25x60cm in barvan z metalizirano strukturno barvo po TIGER drylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 11 |  | 0
B3.7 | Kompletna dobava in montaža nosilna konzola iz Fe zakrivljene pločevine za 2x9kg gasilnik; nosilec izveden po detajlu v dim. 25x25x60cm in barvan z metalizirano strukturno barvo po TIGER drylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža Alu barvane in Fe - minimizirane in barvane kovinske podkonstrukcije iz profilov in cevi (O, U, L) različnih presekov za razne ojačitve v montažnih konstrukcijah, stenah za obešanje raznih elementov, instalacijke in sanitarne opreme, opreme, itd… Vključno s vsem dorbnim, pomožnim in podložnim pritrdilnim materialom. Konstrukcije barvane z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac FS. Količina ocenjena!
Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
a. | Fe minimizirana in barvana konstrukcija | kg | 1800 |  | 0
b. | Alu barvana konstrukcija | kg | 800 |  | 0
B3.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba kovinska konzolna nadstrešnica nad vhodom v drvorano dim. 1,6 x 4,30m, nadstrešnica iz Fe ploščatega železa deb. 20mm, nadstrešnica varjena v L obliko ter točkovno s kemičnimi sidernimi vijaki vijačna v AB steno; pločevina r.š. 2,2m + 1x bočna stranica dim. 1,6-1,0 x 3,00m, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Mizarska d.
B/4.0 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Kompletna dobava in montaža obojestrnsko stensko leseno oprijemalo na stopnišču, ∅50mm; točkovno sidrano v steno na višini 100cm od finalnega tlaka; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 45.32 |  | 0
B4.2 | Kompletna dobava in montaža lesna stenska akustična obloga; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 331.02 |  | 0
Sestava:
► | obloga iz laminirane perforirane MDF/brezove vezane plošče deb. 20mm; stenske obloge na steno pritrjene preko stenski klinastih natičnih letev deb. 10mm; natične letve min. 3 - 4 x po višin, letve izdelane iz iverala, kovine ali lesene masive v črni barvi; iverica laminirana z lesnim dekorjem proizvajalca EGGER s površinsko obdelavo ST28 in barvnim dekorjem s površinsko obdelavo PM.
► | horizontalne natične letve osno na razdalji 60-80cm, letve izdelane iz iverala deb. 18-19mm, kovine ali lesene masive v črni barvi;
► | izravnalne podložne letve iz masivnih lesenih moralov 30x30mm v črni barvi na razmak 62,5cm; med morale vstavljena zvočna izolacija deb. 3cm (npr. Knauf Insulatino Akustik Board); preko TI sponkana črna koprena ali filc.
B4.3 | Kompletna dobava in montaža maska radiatorja dim 25x230x100cm, lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.4 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 70 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B4.5 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 17 x 70 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.6 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 635 cm lakirana perforirana vezana plošča pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 635 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.7 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 353 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 353 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.8 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 850 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 850 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.9 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 660 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 660 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.10 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 196 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 196 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.11 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 309 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 309 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.12 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 260 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 260 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.13 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 300 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 300 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.14 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 220 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 220 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.15 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 302 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 302 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.16 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 170 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 300 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.17 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 12 x 583 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 583 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.18 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 17 x 254 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.19 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 17 x 240 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.20 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 17 x 209 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.21 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 196 cm lakirana perforirana vezana plošča;; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.22 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 840 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 840 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.23 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 360 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 360 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.24 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 753 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 753 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.25 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 266 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 266 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.26 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 1146 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 1146 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.27 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 300 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 300 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.28 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 396 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 396 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.29 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 30 x 1564 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 1564 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.30 | Kompletna dobava in montaža stenske obloge iz lakirane brezove vezane plošče: Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
▪ | lakirana vezana plošča - stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 58x 200 cm | kom | 3 |  | 0
▪ | lakirana vezana plošča - stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 98x 200 cm | kom | 2 |  | 0
▪ | lakirana vezana plošča - stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije dim. 95x 200 cm | kom | 2 |  | 0
▪ | lakirana vezana plošča - lakirana stenska obloga stebrov 2x dim. 103x300cm + 2x dim. 54x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | lakirana vezana plošča - lakirana stenska obloga stebrov 2x dim. 108x300cm + 2x dim. 54x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | stenska obloga iz lakirane vezane plošče 2x dim. 183x300cm + 2x dim. 59x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | vezana plošča /MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 2x dim. 65x300cm; 1x 16+121x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | vezana plošča /MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 1x dim. 65x300cm; 1x dim. 74x300; 1x 16+117x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | vezana plošča /MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 1x dim. 65x300cm; 1x dim. 482x300; 1x 70x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | stenska obloga iz lakirane vezane plošče 2x dim. 183x300cm + 2x dim. 59x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | lesena/MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 1x dim. 65x300cm; 1x dim. 74x300; 1x 16+117x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | vezana plošča /MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 2x dim. 65x300cm; 1x 16+121x300cm | kom | 1 |  | 0
▪ | vezana plošča /MDF lakirana stenska obloga vhodne niše v učilnico 2x dim. 65x300cm; 1x 16+76x300cm | kom | 1 |  | 0
B4.31 | Kompletna dobava in montaža obstoječi parapet in ročaj, h=100cm; obložen z leseno perforirano akustično oblogo iz vezane plošče po celem obodu; glej ločeno shemo; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 285.96 |  | 0
B4.32 | Kompletna dobava in montaža pregrade med pisoarji dim. 40x140cm iz laminatne plošče; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 7 |  | 0
B4.33 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K8 - wc kabine v ženskih sanitarijah za zaposlene _ B1-C 1.4
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 340 x 210cm
B4.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K9 - wc kabine v moških sanitarijah za zaposlene _ B1-C 1.5
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 315 x 210cm
B4.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K10 - wc kabine v ženskih sanitarijah za zaposlene _ B-C 2.3
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 310 x 210cm
B4.35 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 1 |  | 0
K11 - wc kabine v moških sanitarijah za zaposlene _ B-C 2.4
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 160 x 210cm
B4.36 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi:
a. | K1 - wc kabine v sanitarijah deklice_ B-B 0.3, B-B 1.1, B-B 2.1 2.1
kabine iz kompozitne laminirane plošče
| dim. kabine: 755 x 210cm | kpl | 3 |  | 0
b. | K2 - wc kabine v sanitarijah dečki _ B-B 0.3, B-B 1.1, B-B 2.1
kabine iz kompozitne laminirane plošče
| dim. kabine: 320 x 210cm | kpl | 3 |  | 0
B4.36 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 3 |  | 0
korita v sanitarijah za deklice _ B-B 0.3, B-B 1.1, B-B 2.1
285 x 55 x 30 cm
B4.37 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 3 |  | 0
korita v sanitarijah za dečke _ B-B 0.4, B-B 1.2, B-B 2.2
240 x 55 x 30 cm
B4.38 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 2 |  | 0
korita v sanitarijah za zaposlene _ B-C 2.5, B-C 2.6
116 x 58 x 30 cm
B4.39 | Kompletna nabava, dobava in montaža ogledala s korpusom po shemi:
| ogledalo 60/120cm | kpl | 4 |  | 0
| ogledalo 135/120cm | kpl | 2 |  | 0
| ogledalo l=58+150+58cm, h=95cm | kpl | 3 |  | 0
| ogledalo l=58+120+58cm, h=95cm | kpl | 3 |  | 0
B4.40 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| barvan L zaščitni stenski vogalniki iz vezane barvane plošče / MDF barvane plošče, dim. 50x50mm, h=3,0m, vogal R=5mm | kpl | 45 |  | 0
B4.41 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| Šolske stenska magnetna tabla bele in zelene barve; tabla s poklopnim mehanizmom na 1/3, skupne dim. 120 -125 x 360cm. | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Stavbno pohi.
B/5.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Na mesti kjer je so okenske odprtine do nivoja tlaka je na notranji strani zaključek oz. razširitveni profil HI samolepilno kavčuk/bitumen polietilensko hidroizolacijsko membrano (npr. kot BITUTHENE 3000 ali enakovredno), trakovi širine 30-50cm. Izolacije se lepi na predpripravljeno površino premazano z dodatnim hitrosušečim praimer (S2) premazom za boljši oprijem.Upoštevatni v ceni na enoto!
4. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju na zunanji strani zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti. Upoštevatni v ceni na enoto!
5. Opombe in posebnosti: strukturao, ton in uporabljenene materiale na osnovi shem pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant! Vse mere stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
6. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
NOTRANJE STEKLENE STENE
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.1 | Kompletna nabava, dobava in montaža stekelne stene | kos | 1 |  | 0
SS 0.2_ notranja zložljiva drsna stena med jedilnico in kuhinjo
notranja lesena zložljiva drsna stena
dim. 985 x 300cm
B5.2 | Kompletna nabava, dobava in montaža stekelne stene | kos | 1 |  | 0
SS 0.3_ fiksna steklena stena
fiksna steklena stena z lesenim podbojem
dim. 402 x 300cm
B5.3 | Kompletna nabava, dobava in montaža stekelne stene | kos | 1 |  | 0
SS 0.4_ fiksna steklena stena z dvokrilnimi vrati
fiksna steklena stena z dvokrilnimi vrat z lesenim podbojem
dim. 1500x 300cm
B5.4 | Kompletna nabava, dobava in montaža stekelne stene | kos | 1 |  | 0
SS 0.5_ fiksna steklena stena
fiksna steklena stena z lesenim podbojem
dim. 530 x 300cm
NOTRANJA VRATA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.5 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V 01.1 - notranja enokrilna vrata v učilnice
enokrilna polna lesena vrata s stekleno obsvetlobo
dim. 175 x 300cm
B5.6 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 9 |  | 0
V 02 - notranja enokrilna vrata v kabinete
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 90 x 300cm
B5.7 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 4 |  | 0
V 03 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 90 x 300cm
B5.8 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 3 |  | 0
V 05 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 80 x 210cm
B5.9 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 4 |  | 0
Vp 06 - notranja požarna vrata v NN prostor
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 100 x 210cm
B5.10 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 13 |  | 0
V 07 - notranja vrata v pisarne
enokrilna polna lesena vrata s plohastim lesenim podbojem
dim. 90 x 300cm
B5.11 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V_08 - notranja avtomatska drsna vrata v kuhinji
enokrilna avtomatska steklena drsna vrata
dim. 90 x 210cm
B5.12 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V_09 - notranja avtomatska drsna vrata v kuhinji
enokrilna avtomatska steklena drsna vrata
dim. 100 x 210cm
B5.13 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V_10 - notranja drsna vrata v kuhinji
enokrilna polna drsna vrata
dim. 100 x 210cm
B5.14 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 4 |  | 0
V_11 - notranja drsna vrata v kuhinji
enokrilna polna drsna vrata
dim. 80 x 210cm
B5.15 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
V_12 - notranja drsna vrata v kuhinji
enokrilna polna drsna vrata
dim. 90 x 210cm
B5.16 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
V 13_ notranja dvokrilna vrata vhod v večnamensko dvorano
dvokrilna polna lesena vrata s kovinskim podbojem
dim. 180 x 300 cm
B5.17 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
V 14 - notranja enokrilna vrata med večnamenskim prostorom in zbornic
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim podbojem
dim. 100 x 300cm
B5.18 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
V 05.1 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata z lesenim plohastim podbojem
dim. 80 x 210cm
ZUNANJA VRATA:
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.19 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
Vz 01 - okno in drsna vrata na glavnem vhodu
fiksno Al okno z avtomatskimi drsnimi vrati
dim. 242+140+140+242 x 300cm
B5.20 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 03 - zunanja enokrilna vrata v kotlovnico
enokrilna Al kovinska vrata s fasadno oblogo
dim. 120 x 300cm
B5.21 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 04 - zunanja enokrilna vrata dodaten vhod v jedilnico / požarni izhod
enokrilna Al kovinska vrata s fiksno steklno obsvetlobo
dim. 200+90 x 300cm
B5.22 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 05 - zunanja enokrilna vrata kuhinjski izhod pri odpadkih
enokrilna Al kovinska vrata
dim. 110 x 300cm
B5.23 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 06 - zunanja enokrilna vrata kuhinjski vhod
enokrilna Al kovinska vrata
dim. 110 x 300cm
B5.24 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 10 - zunanja enokrilna vrata izhod na igrišče
enokrilna Al kovinska vrata
dim. 120 x 297cm
B5.25 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 14 - zunanja enokrilna vrata izhod na igrišče
enokrilna Al kovinska vrata
dim. 110 x 210cm
ZUNANJA OKNA - sklop B
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.26 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 10 |  | 0
O_B-1.9, O_B-2.8, O_B-3.8 - zunanje okno kotlovnica
Al krilno okno
dim. 70 x 200cm
B5.27 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-1.16 - zunanji okenski sklop jedilnica
Al fiksni okenski sklop
dim. 595 x 300cm
B5.28 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-2.19 - zunanji okenski sklop knjigovodja
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 260 x 200 + 240 x 200cm
B5.29 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-2.0 - zunanji okenski sklop računovodstvo
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 210 x 200cm
B5.30 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-2.18 - zunanji okenski sklop pisarne
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 725x200cm
B5.31 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_B-2.17, O_B-3.17 - zunanji okenski sklop pomoč. rav.1.
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 320 x 200cm
B5.32 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_B-2.16, O_B-3.16 - zunanji okenski sklop tajništvo
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 595 x 200cm
B5.33 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_B-2.15, O_B-3.15 - zunanji okenski sklop sejna soba
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. 206 x 200cm
B5.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_B-2.14, O_B-3.14 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. 160 x 200cm
B5.35 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 |  | 0
O_B-2.13, O_B-3.13 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 405 x 200cm
B5.36 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 |  | 0
O_B-2.6, O_B-3.6 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 273 x 200cm
B5.37 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-3.19 - zunanji okenski sklop knjižnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 405 x 200cm
B5.38 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-3.18 - zunanji okenski sklop knjižničarka
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. 232 x 200cm
B5.39 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_B-2.2, O_B-3.2 - zunanji okenski sklop večnamenska dvorana
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 640 x 200cm
B5.40 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-2.1 - zunanji okenski sklop zbornica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 785 x 200cm
B5.41 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-3.1 - zunanji okenski sklop knjižnica
fiksni Al okenski sklop - fasadni sistem enakovredno kot Schuco FWS 50 SG.SI
dim. okenskega sklopa 1680 x 270cm
B5.42 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_B-1.17 - zunanji okenski sklop jedilnica
Al fiksni okenski sklop
dim. 820 x 300cm
B5.43 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 5 |  | 0
O_B-5 - strešno okno s kupolo za ravno streho
strešno okno s kupolo za ravno streho iz dvo slojne zasteklitve in kupole iz prozornega akrila
dim. 120 x 120cm
SENČILA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
OPOMBE ZA VSA SENČILA!
zunanje podometne žaluzije na motorni pogon, lamele Z/P oblike š=90mm, ZIP sistem vodil integriran v okensko špaleto s sitemskim TI razširitvenim profilom, vodilo in lamele
oplaščene za tiho delovanje; podometna škatla za senčilo toplotno izolirana s PIR/PUR toplotno izolacijo deb 4-6-8-10cm; metalizirana barva senčil po izboru proj. po TIGER barvni drylac karti.
B5.44 | Kompletna nabava, dobava in montaža senčila:
B5.44_1 | Zs_O-B-1.16 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (284+285) skupna dim. 569/300cm;senčilo na motorni pogon in stikalo;ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_2 | Zs_B-2.2 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (2x275+70)skupna dim. 640/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_3 | Zs_B-2.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_4 | Zs_B-2.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (192,5+192,5) skupna dim. 385/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_5 | Zs_B-2.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_6 | Zs_B-2.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (193+193) skupna dim. 385/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_7 | Zs_B-2.14 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 136/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_8 | Zs_B-2.15 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 190/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_9 | Zs_B-2.16 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (263+306); skupna dim. 569/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_10 | Zs_B-2.17 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 294/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_11 | Zs_B-2.18 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (174+308+217); skupna dim. 700/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_12 | Zs_B-2.19 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (237+257); skupna dim. 494/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_13 | Zs_B-2.0 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 200/200cm;senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_14 | Zs_B-2.1 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (2x310 + 185)skupna dim. 750/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_15 | Zs_B-2.2 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (2x275+70)skupna dim. 640/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_16 | Zs_B-4.0 - podometna škatla za notranje senčilo; sestavljeno iz 11. delov (160+9x138 + 162) skupna dim. 1630/1100cm; senčilo na motorni pogon in stikalo | kpl | 1 |  | 0
B5.44_17 | Zs_B-3.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_18 | Zs_B-3.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (193+193) skupna dim. 385/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_19 | Zs_B-3.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 253/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_20 | Zs_B-3.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (193+193) skupna dim. 385/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_21 | Zs_B-3.14 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 130/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_22 | Zs_B-3.15 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 190/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_23 | Zs_B-3.16 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (263+306) skupna dim. 569/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_24 | Zs_B-3.17 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 294/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_25 | Zs_B-3.18 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 217/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
B5.44_26 | Zs_B-3.19 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 2. delov (174+216); skupna dim. 390/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; ZIP vodilo integrirano v špaleto, vmest jeklenica | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## II-B¦Estrih
B/6.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
3. V ceni upoštevati vse zarezne dilatacije, ki se izvesti na vsakih 20-30m2 površine prostora; na hodnikih na vsake 4m.
4. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo šivanja dilatacij in delovnih stikov v estihu s kovinskimi sidri ter zalitjem s čisto epoksi maslo po detajlu.
5. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo polnjenja prostora ob inštalacijah in med toplotno izolativnimi ploščami v taku z lahkim stiroestrihom!
6. V mokrih, kuhinjskih prostorih in tuših je potrebno estrihe izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom v območju 1x1m ob točkovnem odtoku.
7. Pred izvedbo estriha je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah tlakov zadoseganje projektne višine!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B6.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 23.4 |  | 0
Sestava (T 1.5)
▪ | armirano cementni estrih d=6,4 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | PE folija, deb. 0,2mm
▪ | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena d=5 cm XPS tlačne trdnosti 500kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 4000 CS, plošče v enem sloju
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 24 |  | 0
Sestava (T 1.6)
▪ | armirano cementni estrih d=5,2 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d= 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
▪ | toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena d= 3, cm, EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 47.79 |  | 0
Sestava (T 1.9)
▪ | armirano cementni estrih d=6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | PE folija, deb. 0,2mm
▪ | toplotno izolativne plošče d=8 cm iz ekspandiranega polistirena z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 342.7 |  | 0
Sestava (T 1.10)
▪ | armirano cementni estrih d=6,6 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d=4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
▪ | toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena d=4,0 cm, z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 157.02 |  | 0
Sestava (T 1.12)
▪ | armirano cementni estrih, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | PE folija, deb. 0,2mm
▪ | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 500kPa, λ=0.034W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 79 |  | 0
Sestava (T 1.13)
▪ | armirano cementni estrih d=5,5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | PE folija, deb. 0,2mm
▪ | toplotno izolativne plošče d=8 cm iz ekspandiranega polistirena z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 295.4 |  | 0
Sestava (T 2.1)
▪ | armirano cementni estrih d=5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d= 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
▪ | toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena d=4 cm, EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 466.06 |  | 0
Sestava (T 2.2)
▪ | armirano cementni estrih d=4,5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d=3 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Duo 11; skupna višina s čepi 33mm ali enakovredno).
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 82.2 |  | 0
Sestava (T 2.3)
▪ | armirano cementni estrih d=5,5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d=4 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
▪ | toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena d=4 cm, EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.10 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 146.13 |  | 0
Sestava (T 2.9)
▪ | armirano cementni estrih d=5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
▪ | toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča d=4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
▪ | visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
| ESTRIH |  |  |  | 0

## II-B¦Tlakarska d.
B/7.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela (kitanje dialtacijskih stikov, brušenje, potreba izravnava,…). V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
3. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
4. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
5. Pred izvedbo podlage pod finalnimi tlaki je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake, ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah za doseganje projektne višine!
8. Pred polaganjem finalnega tlaka je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev. Dilatacije se izvajajo po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
9. Dobavitelj finalnega tlaka mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja tlaka ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
10. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom.
11. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
12. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
13. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B7.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2016.07 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 6mm. Tlak v sestavi Regupol podložna guma deb. 4mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 4mm
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
a) | PVC obstenska obroba h=5cm | m1 | 832.13 |  | 0
B7.2 | Kompletna izvedba del površinsko obdelan in pigmentiran liti betonski talk, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 122.7 |  | 0
B7.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka Tlak v vetrolovu pod predpražnikom (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 24 |  | 0
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov; suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A9 po EN 13813 oz. razred AR1 po BCA metodi. Tlak obdelan z mineralnim posipom z visoko površinsko trdnostjo in visoka odpornostjo na obrabo, enakovredno kot TAL M KVARC.
B7.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLIUTRETAN CEMENTNI TLAK (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 157.02 |  | 0
Industrijski poliuretan cementni tlak enakovredno kot UCRETE UD200 sistem. Tlak deb. 6 mm (poliuretan cementni tlak namenjen za visoke mehanske, temperaturne in kemične obremenitve).
Izvedba nizkostenske vodotesne cokl zaokrožnice višine 5 cm, radija 3 cm z npr. UCRETE RG visoko elastične poliuretanske betonsko malto.
Tesnenje rege rezanih dilatacij s poliuretanskim kitom (v debelini poliuretan cementnega tlaka) enakovredno kot npr. BASF Master Seal 474N
Skrbna priprava podlage: Mehanska priprava podlage s peskanjem ali brušenjem do odprte strukture betona, s sprotnim odsesavanjem prahu in nevezanih delcev. Sidranje na vseh robovih ter vseh prekinitev v tlaku (talne rešetke, jaški, talni odtoki, dilatacijskih profili, stebri ipd). Tlake večje kot 100 m2 v padcu z več kot 3% je potrebno sidrati še po sredini z dodatnim sidrnim rezom. Prerez sidrnih rezov mora biti 2 x debelini tlaka. Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
B7.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka PARKET (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 761.46 |  | 0
gotovi hrastov tlak woodura deb. 11mm, rahlo beljen (hard wax oil); lamele dim. 20 - 22cm / 200 -240cm, deske položene v isti smeri. Tlak proizvajalca BJELIN, Billenge, select, light hardwax oil, woodura. Barvo, strukturo in dimenzijo lamele izbere projektant po predloženem vzorcu. Obstenski zaključek izveden s polkrožno hrastovo kotno letvico dim 15x15mm.
Elastično lepljenje z enokomponentnim lepilom, poliuretansko, brez organskih topil, nizko emisijsko (kot je SikaBondd AT80 ali T54)
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
a) | obstenska polkrožna zaključna letvica 12x12mm | m1 | 333.48 |  | 0
B7.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba samorazlivni PU elastični tlak (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 74.16 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca. Finalni tlak izveden tudi po vertikalni zrcalni ploskvi stopnic; na robovih stopnic vgrajen pokrožni RF/AL stopniščni zaključni profil, profil lepljen z epoksi lepilom na predprirpavljeno, očiščeno in izravnano podlago na rob stopnic.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
Debeloslojna nivelirna cementna izravnalna masa za tla modificirana s polimeri, talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov v debelini 0,5 - 1cm; npr. Sikafloor Level 200 ali Sikafloor 352 Fibrelevel.
B7.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka EPOKSI (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 146.31 |  | 0
EP zaščitni protiprašni epoksidni premaz (finalno lakiranje): Sikafloor-264; poraba 0,7 kg/m2, barva po NCS lestvici po izboru projektanta.
EP prekrivno-obrabni sloj: kot je dvokomponentni epoksi Sikafloor-264, (poraba 1,0kg/m2 na mm), zmešan s kremenčevim peskom 0,1-0,3mm v masnem razmerju 1:0,7 za pripravo razlivne mase v debelini min. 2mm; (poraba peska 0,7kg/m2 na mm) in končni polni posip s kremenčevim peskom 0,3 mm (poraba=do 5,0kg/m2); doseganje proti drsnosti R10!
EP temeljni kontaktni premaz (za utrjevanje podlage in za sprijemnost): Sikafloor-161 (poraba 0,3-0,5kg/m2) z rahlim posipom kremenčevega peska 0,3 - 0,8 mm (poraba 0,5-1,0kg/m2)
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
a) | epoksi zakrožnica, r=3cm | m1 | 203.36 |  | 0
B7.8 | Kompletna dobava in vgradnja RF L dilatacijski profil deb. 3mm za vgradnjo predpražnika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 21.5 |  | 0
B7.9 | Kompletna dobava in vgradnja RF dilatacijski profil deb. 3mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 16.17 |  | 0
B7.10 | Kompletna dobava in vgradnja RF/Al polkoržni stopniščni profil; R=5mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 137.6 |  | 0
B7.11 | Kompletna dobava in nizki termo sistemski prag, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 1.2 |  | 0
B7.12 | Kompletna dobava in oblaganje STEN - stenska guma v roli:
| Guma v roli deb. 3mm lepljena na ometano ali MK montažno steno do višine po projektu, kot zaščita pred vlago/vodo. Enobarvena guma enakovredno kot Artigo Plansystem, Plain. Barvni toni po izboru projektanta! Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m3 | 137 |  | 0
Guma se lepi na izravnano stensko podlago. Clotena izvedba mora biti izveden po celovitem sistemu skladno z navodili proizvajalca!
b) | stenska zaščitna odbojna obloga - 30-40cm pas enobarvne gume deb. 2mm lepljen na steno | m2 | 47.3 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Keramičarska d.
B/8.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami. Luknje se morajo izvajati z vrtanjem!
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2, ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pred polaganjem pisno potrdi vodja projekta!
5. Fuge talne in stenske keramike ter obstenskih obrob se morajo vedno ujemati!
6. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
7. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
8.Pri pripravi podlage za izvedbo finalnega tlak in stenskih keramičnih oblog je potrebno pred polaganjem pridobiti in predložiti tehnična navodila celovitega sistema proizvajalca izravnalnih in tesnilnih mas in trakov (npr. Sika, Mapei, Murexin oz. po navodilih dobavitelja bazenske keramike). HI tesnilne mase na cementni osnovi se izvajajo v vseh mokrih prostorih in po stenah v tuših, kar mora biti zajeto v enotno ceno.
9. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 2% proti odtokom.
10. Talna keramika v mokrih prosotrih mora imeti proti drsni faktor R9/10, v tuših R11B ali R11C.
11. Pred polaganjem keramike je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev dilatacije po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
12. Dobavitelj keramike mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja keramike ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
13. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
14. V ceni je potrebno upoštevati stikovanja stenske keramike na vertikalnih in horizontalnih robovih z rezanjem pod kotom 45°.
15. V ceni je potrebno upoštevati komplet RF in Alu ostro robe kotnike na robovih v kolikor je to s projektom predvideno. V nasprotnem veljaja stikovanje pod kotom 45°.
16. V ceni je potrebno upoštevati fugiranje fug max širine 1,5mm ter silikoniranje stikov (tlak-stena in stena-stena).
17. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
18. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B8.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka talna keramika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 16.31 |  | 0
Upoštevati sestavo:
Talna keramika velikost 60x60cm, keramika enakovredno kot KEOPE, kolekcija MOOV anthracit oz. po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Proti drsni faktor keramike R10; obstenske obrobe višine 5cm s tovarniško obdelanim vidnim zgornjim robom.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
B8.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka talna keramika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 79 |  | 0
Upoštevati sestavo:
Talna keramika velikost 60x60cm, keramika enakovredno kot KEOPE, kolekcija ELEMET DESIGN black oz. po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Proti drsni faktor keramike R10; obstenske obrobe višine 5cm s tovarniško obdelanim vidnim zgornjim robom.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
a) | obstenska keramična obroba s tovarniško brušenim robom višine h=5cm | m1 | 133.82 |  | 0
B8.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganje stene s STENSKO KERAMIKO, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 901.92 |  | 0
Upoštevati sestavo:
stenske keramične ploščice
stenska keramika dim. 60x60cm; drsni faktor R9. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Protidrsni faktor keramike R9; obstenske fuge tesnjene s trajno elastično silikonsko tesnilno maso v barvi fuge.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tuša do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape). HI premaz po stenah se izvede do višine 20cm nad nivojem tlaka ter v tuš prostorih do stropa!
B8.4 | Kompletna izvedba, dobava in polagane
| Al / RF ostrorobi utopni stenski vogalniki v kuhinji s stensko keramiko, h=2,8 - 3,0m | m1 | 108 |  | 0
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Slikopleskarska d.
B/9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ter komplet čiščenje po končanih slikopleskarskih delih, ipd.
5. V ceni je upoštevati komplet izvedbo, sanacijo, akriliranje stikov (strop-stena-tlak) med konstrukcijami pri nosilnih in montažnih delih konstrukcij.
6. V ceni je upoštevati prirpavo vseh vzorcev barvnih tonov za potrditev s strani odgovornega vodje projekta. Velikost vzorca min. 1m2.
7. V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo Al-u kotnikov na vogalih.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B9.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stene, z izvedbo dvojni premaz z disperzijsko lateks barvo, primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 3184.91 |  | 0
| Izdelava prednamaza z emulzijo obstoječe stene, z izvedbo enojni premaz z disperzijsko lateks barvo (po potrebi sanacija poškodb na steni oz. 1x kitanje in brušenje), primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 250 |  | 0
B9.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonske stene, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Stena barvana s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 432.71 |  | 0
B9.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropa, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Strop barvan s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 215.42 |  | 0
B9.4 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stopniščne rame in podesta, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Strop barvan s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 27.9 |  | 0
B9.5 | Kompletna izvedba barvanje obstoječih kovinskih ograj; odstranitev stare barve in rje ter barvanje z novo protikorozijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m1 | 58.84 |  | 0
B9.6 | Kompletna izvedba barvanje obstoječe kovinske strešne konstrukcije s protipožarno zaščitno barvo; odstranitev stare barve ter barvanje z novo protipožarno barvo R60 barvo; 2x UNP280 varjen nosilec dolžine17,5m; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m1 | 175 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Montažerska d.
B/10.0 | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. V ceni je potrebno upoštevati komplet ojačitve v montažnih stenah in stropovi za pritrjevanje raznih elementov. Ojačitve obsegajo vgradnjo ojačanih UA profilov, po potrebi polnjenih z lesom, segmentno ploskovno ojačevanje konstrukcije z OSB in blejskimi ploščami.
3. V ceni je potrebno upoštevati komplet izdelavo izrezov in prebojev v montažnih konstrukcijah za vse inštalacije in druge elemente, ki potekajo skozi.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet zvočno tesnenje stikov z lepljenje zvočno izolacijskimi trakovi na stike montažnih konstrukcij z nosilnimi kontrukcijami!
5. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno potrebno izdelavo tehnološko delavniške dokumentcije za izvedbo montažerskih del!
6. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite zvočne izolativnosti, vodotesnosti in zrakotesnosti!
7. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vse morebitne kaskade, šakatle in utore v stropovih za razne elemente in inštalacije skaldno s projektom!
8. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izvedbo vseh senčnih fug na stiku strop - stena!
9. V ceni po enoti zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki! Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z ustreznim kitom je zajeto v cenah na enoto.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonski spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 137.7 |  | 0
Sestava stropa:
mavčno kartonska obloga na sistemski podkonstrukciji; npr. Knauf GKB
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
a) | kaskada v spuščenem stropu š=10cm in v=20cm za zajem zraka glej ločen detajl za kaskado! | m1 | 37.46 |  | 0
b) | kaskada v spuščenem stropu, š=15cm in v=20cm za projekcijski rolo | m1 | 14.45 |  | 0
c) | kaskada v spuščenem stropu, š=20cm in v=20cm za projekcijski rolo | m1 | 9.6 |  | 0
d) | kaskada v spuščenem stropu š=26cm (poravnana z MK oblogo stebra) in v=20cm za zajem zraka glej ločen detajl za kaskado! | m1 | 4.7 |  | 0
e) | kaskada v spuščenem stropu š=30cm in v=20cm za izpust zraka glej ločen detajl za kaskado! | m1 | 32.87 |  | 0
B10.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2020.1 |  | 0
Sestava stropa:
Stropna obloga, zvočno vpojna obloga iz mavčno kartonskih akustičnih plošč z okroglo perforacijo R6/18 (npr. kot Knauf sistem D127 in D128 ali enakovredno), ki so enostransko kaširane s črno stekleno kopreno. Obloga je prekrita z akustičnim filcem iz mineralne volne, deb. 3cm (npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba kovinski spuščen strop , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 154.63 |  | 0
Sestava stropa:
Kovinski mrežast strop enakovredno kot Knauf Ceiling Solutions (KCS), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2/ Ventatec SG 15 mm profilov, črne barve, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,6 - 1,0m. V konstrukcijo so vložene snemljive kovinske mreže KCS Armstrong Cellio C 36, dim. 600 x 600 x 37 mm, črne barve. raster mreže je 100/100 mm. Odprtost površine je 72 %. Ob steni je zaključni L profil 24/19 mm. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A1 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Cellio C 36, Sistem C, enakovredno )
iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2/ Ventatec SG 15 mm profilov, črne barve, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,6 - 1,0 m.
B10.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba spuščen lesen akustičen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 578.6 |  | 0
Sestava stropa:
lesena stropna obloga, zvočno vpojna obloga iz lesenih moralov in lesa jelke. Strop rahlo beljen (3-5%) z neoporečnim lazurnim premazom. Zgornja površina z vstavljenim zvočno izolativno mineralno ploščo deb. 20-30mm prevlečena s črno s črno stekleno kopreno. Dimenzija letvic 40x30mm osno na razmak 60mm, podkonstrukcija leseni morali v črni barvi. Polja cca 60 x 180cm skrito vijačena na nosilno podkonstrukcijo, omogočen demontažni sistem. Lesen akustičen strop Varion, tip DM 8x40x40.
podkonstrukcija za spuščen strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 653.84 |  | 0
Sestava stropa:
Akustične stropne obloge enakovredno kot sistem KCS Heradesign iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1800 x 25 mm. Lesna vlakna so debeline 1 mm, tip Superfine, plošče so barvane v Belo (RAL 9010). Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je od 60 - 100cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z pobarvanimi vijaki AMF Heradesign 50 mm. Robovi plošč so s 5 mm fugo AK- 02/5. Na CD profile je položena kamena volna KI Venti, debelina 3 cm. Zvočna apsorpcija stropa je do αw = 0,95. Plošče so v razredu gorljivosti B1-s1,d0 po EN 13501-1. Strop je odporen na udarce z žogo razreda 1A po EN 13964. Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca. (KCS Heradesign Superfine, sistem B D 112, ali enakovredno). Na plošče se na zgornji strani položi mineralna volna debeline 30 mm enakovredno kot npr. KnafuInsulation NaturBoard Venti.
Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm; Spust stropa je od 60 - 100cm.
B10.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena 10,0 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 16.21 |  | 0
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 50mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena 12,5 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 41.63 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 80mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena zvočno izolacijska stena 15,0 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 311.06 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW/UA 100/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,034W/mK, debelina 80mm, kot. npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO).
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) zvočno izolacijska sistemska stena, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 81.59 |  | 0
Sestava stene:
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W115 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW/UA 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonska plošča (diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani npr. Knauf sistem W115 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW/UA 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W115 ali enakovredno
B10.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba sistemski stenski jašek na kovinski podkonstrukciji z dvoslojno enostransko oblogo - sanitarne stene 7,5 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 124.51 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
B10.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba obloga čez steber, špalet do okenskega profila, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 164.14 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
B10.11 | Kompletna dobava materiala in izvedba sistemski stenski jašek na kovinski podkonstrukciji z tri slojno oblogo - POŽARNA ODPORNOST EI30/60/90, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 13.06 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.12 | Kompletna dobava materiala in izvedba zapiranje nad vrati v spuščenem stropu MKP stenska zapora do stropa, h=60cm; Fe ojačitvena cev 10x10cm oplaščena z GKF požarnimi ploščami, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 45.6 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.13 | Kompletna dobava materiala in izvedba zapiranje nad vrati v spuščenem stropu MKP stenska zapora do stropa, h=60cm; UA ojačitveni profil polnjen z leseno masivo, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 38 |  | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.14 | Kompletna izdelava obloge za podometni kotliček iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 25 |  | 0
B10.15 | Kompletna dobava in montaža OSB in blejskih plošč za potrebe ojačitev v montažnih kontrukcijah za naknadno motažo elementov, kot so sanitarni elementi, zavese, steklene stene,…itd.), vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 120 |  | 0
B10.16 | Kompletna dobava in montaža kovinske ojačitvene podkonstrukcije iz Fe škaltastih profilov različnih presekov vključno s sidernim in montažnim materialom ter temeljnim premazom Fe elemntov, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | kg | 1500 |  | 0
B10.17 | Kompletna izdelava požarne obloge iz požarno odpornih mavčno kartonskih plošč (GKF, A1 fireboard, promatec) za razne zaključke obloge na prehodih instalacij skozi požarne sektorje, vključno z pod konstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 80 |  | 0
B10.18 | Kompletna dobava in montaža ojačitvenih elementov, v mavčno kartonskih stenah, za montažo sanitarne opreme sanitarijah, Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | kom | 25 |  | 0
B10.19 | Kompletna dobava in vgradnja skritih revizijskih odprtin z utopnim dnom na stropu, velikosti od 40x40 cm do 60x60 cm. Revizijska vrata finalno obdelana enako kot strop. | kom | 45 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## II-B¦Razna d.
B/11.0 | RAZNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B11.1 | Izdelava PID projekta za sklop B (4 izvodi)- projekt izvedenih del v obsegu: | kpl | 1 |  | 0
vodilni načrt z izjavami in izkazi, načrti (arhitektura, konstrukcije, izkaz požarne varnosti, izkaz zvočnih karakteristik, izkaz energijskih karakteristik, izkaz karakteristik prezračevanja, načrt strojnih instalacij s priključki, elektro instalacije s priključki, tehnološki načrt kuhinje, geodetski posnetek izvedenega stanja) vključno s pridobitvijo energetske izkaznice, izdelavo NOV, DZO,… in vsemi stroški vezanimi na tehnični pregled.
Izvajalec del je dolžan projektantu dostaviti v roku 1 mesec pred predajo PID projekta vse načrte PZI z označenimi spremembami in kopijo vpisov v gradbeni dnevnik vezanih na spremembe tekom gradnje teko končni geodetski posnetek izvedenega stanja.
Število map: 3 + 1
B11.2a | Usklajevanja odg. projektantov in vodje projekta z izvajalci in podizvajalci pri usklajevanju delavniške dokumentacije - sklop B. Predvidenih 300 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.2b | Usklajevanja odg. Projektanta strojnih in elektro instalacij pri analizi obstoječega stanja instalalcij ob posegu z izvajalci in podizvajalci (sklop B). Predvideno 25 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku inženirske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.3 | Kompletna izvedba meritev zrakotesnoti objekta - sklop B ter priprave fotografske in tekstualne dokumentacije s seznami in dokazili vgrajenih materialov za popolno prijavo za izplačilo sredstev Ekoskalda v primeru dodelitve napovratnih sredstev. | kpl | 1 |  | 0
B11.4 | Kompletna izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika - sklop B | kpl | 1 |  | 0
B10.5 | Izdelava in postavitev tabel za požarni red - upoštevati požarni elaborat; požarni red kaširan na table iz foreksa ter z distanco skrito pritrjene na steno po detajlu in načrtu arhitekture, opreme. Ocenjena količina tablic 20kom! | kpl | 1 |  | 0
B10.6 | Izdelava projekta in izdelava grafičnih oznak za steklene površine, vrata, usmerjevalna grafika. Vključno z izdelavo oznak in montažo. Oznake izdelane iz nalepk na Al kovinskih ploščicah deb. 3mm.; tablice dim. do 25x50cm; Ocenjena količina tablic 40kom! | kpl | 1 |  | 0
B11.7 | Komplet ponastavljanje in kalibracija vgrajene tehnološke opreme na uporabnikov način uporabe objekta za obdobje 1 leta vključno z izobraževanjem, pojasnjevanjem in prirpavo kratkih navodil za uporabo, vzdrževanje in obratovanje sklop B. | kpl | 1 |  | 0
B11.8 | Komplet predelava obstoječe kabine dvigala v pehodno kabino v kletni etaži. Mejava mikro pocesorske krmilne/komandne enote vključno z dodatnimi pozivnimi tipkami, dodatno tipko na komandnem panelu ter 1x teleskopska varata kabine in jaška, 1x svetlobna zavesa za varovanje vhoda. Vključno z vsemi potrebnimi drobnim in tehnološkimi napravami za predelavo obstoječegabine in obstoječega sistema dvigala. Obstoječe dvigalo KONE 28161- 2004;powerd by KONI ecodisc. | kpl | 1 |  | 0
Nadgradnja dvigala obsega: • Obstoječi motor in tip pogona ostane v uporabi • Število nadstropij 4 • Število postaj 5 – 4x na strani A in 1x na strani C • 1 x avtomatska dvodelna centralna jaškovna vrata KES202 iz brušene nerjaveče pločevine (AISI 304) o Dimenzije vrat širina: 900 mm; višina: 2100 mm • 1 x avtomatska dvodelna centralna kabinska vrata KES202 iz brušene nerjaveče pločevine (AISI 304) o Dimenzije vrat širina: 900 mm; višina: 2100 mm • Celotna signalizacija na vseh (5) postajah: o Pozivna tipka KSLD40 nameščena na okvir jaškovnih vrat o Digitalni pokazatelj smeri vožnje v beli KSHD60 nameščena na okvir jaškovnih vrat • Novo kabinsko tipkalo v celotni višini kabine. Osvetlitev kabinskega tipkala v beli barvi • Novi nosilci in pritrdilne konzole za pritrditev jaškovnih vrat v betonsko konstrukcijo jaška • Mehanski pritrdilni material za pritrditev nadgradnje dvigala v betonsko konstrukcijo jaška • Dodatna elektrifikacija za povezavo med vrati in komunikacijsko omarico • Krmiljenje nadgradnja mikroprocesorskega krmiljenja za dodatno postajo
V obsegu modernizacije dvigala so zajete naslednje postavke: ▪ Demontaža obstoječih komponent in opreme, ki so predmet modernizacije z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli, s prenosi in transporti na gradbiščno deponijo ter odvozom na trajno deponijo s predložitvijo evidenčnih listov o deponiji materiala. ▪ Montaža novih komponent in opreme, ki so predmet modernizacije z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. ▪ Zapiranje odprtin obstoječe signalizacije. ▪ Servisno tipkalo na strehi kabine. ▪ Pakiranje in transport do gradbišča. ▪ Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, POV navodila) ▪ Šolanje skrbnika dvigala. ▪ Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50. ▪ Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu dvigala. ▪ Stroški tehničnega pregleda dvigala. ▪ Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. ▪ Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. ▪ Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0

## II-C¦Ekološki otok
C/1.0 | EKOLOŠKI OTOK
Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev vključno z izdelavo končnega poročila.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 7 |  | 0
C1.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. | m3 | 27.9 |  | 0
C1.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 5 |  | 0
C1.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 34.9 |  | 0
C1.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 34.9 |  | 0
C1.6 | Nabava, dobava in polaganje toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken min. 300 g/m2; kot npr. Typar SF 95 ali Naue Secutex MR 301 ali enakovredno); vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. Debelino poli tlaka določi/potrdi geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>45 Mpa., pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 38.4 |  | 0
C1.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji: Utrjena (stabilizirana) zmrzlinsko odporna gramozna blazina; ustrezne debeline, frakcijo in utrjenost gramoznega nasutja določi geomehanik, planum nasipa min. Evd≥40MPa (Ev2≥80MPa). Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh iz kamnitega drobljenca D125 v debelini 50cm in kamnitega drobljenca D32 v debelini 30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo izkopa preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika; Debelina nasutja od min. 60 - 80cm. Z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 17.44 |  | 0
Opomba: Sestava zmesi zrn za kamnito posteljico mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in po potrebi varnost proti zamrznitvi. Ustrezati mora zahtevam, opredeljenim v SIST EN 933. V osnovi je sestava zmesi zrn pogojena z dobro stopnjevano zrnavostjo: količnik neenakomernosti zrnavosti U mora biti večji od 5 (zaželene vrednosti 8 ≤ U ≤ 50); z deležem zrn velikosti do 0,063 mm (ki ne smejo biti plastična): kategorija f5 (do 5 m.-%) na deponiji in kategorija f8 (do 8 m.-%) v vgrajeni plasti, če je zmes vgrajena do globine zmrzovanja in znaša količnik U ≥ 15, ter z največjim zrnom, ki ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar praviloma ne sme biti večje od 125 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali meljasto peščeni prodi, drobljenci, mešane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.
C1.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 3.95 |  | 0
C1.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 27.9 |  | 0
C1.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.92 |  | 0
►podložni beton
C1.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 7.5 |  | 0
►ab temeljna plošča
C1.12 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Kvaliteta armature B500B! | kg | 975 |  | 0
Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih betonov. Točna količina bo podana v armaturnih načrtih Temeljna plošča - 130 kg/m3
C1.13 | Izdelava opaža roba podložnega betona h=10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 21.6 |  | 0
C1.14 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče h=30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 20 |  | 0
C1.15 | Kompletna dobava materiala in izdelava: Fasadni panel iz Al ekspandirane fasadne mreže varjene na Al okvirno kovinsko podkonstrukcijo iz Al Lkotnikov 50x50mm; Paneli točkovno pritrjeni preko siderni L konikov na AB zid; mreža finalno barvana z metalizirano strukturno barvo TIGER drylac 60674 FS 7kom panel dim. 113x165cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 25.41 |  | 0
C1.16 | Kompletna dobava materiala in izdelava: drsni panel iz Al ekspandirane fasadne mreže varjene na Al okvirno kovinsko podkonstrukcijo iz Al Lkotnikov 50x50mm; panel s talnim in stopnim vodilom za vrtna drsna vrata; mreža in konstrukcija finalno barvana z metalizirano strukturno barvo TIGER drylac 60674 FS; 2 kom drsnih panelov dim. 95x135cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2.6 |  | 0
C1.17 | Kompletna dobava materiala in izdelava: Fe nosilni steber drsnih vrat dim. 10x10x0.4cm, l=140cm; zgoraj na stebru nosilna pločevina za pritrditev drsnega vodila; steber točkovno sidran v AB ploščo preko ležišče siderne pločevine 12x12x8mm z vijaki z utopno imbus glavo 4x HILTI HUS 3C M8, L=10cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
C1.18 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo polnega opornega zidu in tlakovane površine s štokanim betonom - oporni zid na SV robu in prostor za zunanje hladilne stolpe in ekološki otok. | m3 | 35.9 |  | 0
površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm! - armiranobetonska temeljna plošča debeline 30cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja, veliksot tm. plošče 1,1x28,5m - izdelava AB opornega zidu na temeljni ploči deb 20cm, višine 1,8m nad nivojem terena, dolžina AB zidu 30,7m. - vključno z vsemi potrebnimi opaži za temeljno pločo - armatura plošče (rebrasta armatura, dvojna armatura iz armaturnih mrež in palic po načrtu armature), - podložni beton C12/15 v debelini 10cm, - zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 30cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2, - zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2, - ločilni sloj PES filc 200g/m2, - uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
C1.19 | Kompletna izdelava, dobava in montaža kovinske fasadne obloge ekološkega otoka in območja za postavitev hladilnih stolpov VRF sistema z dvotirnimi drsnimi paneli za dostop do zbiralnih posod za odpadke in VRF sistema.
a. | Fiksni fasadni panel iz Al ekspandirane fasadne mreže varjene na Al okvirno kovinsko podkonstrukcijo iz Al L kotnikov 50x50mm; Paneli točkovno pritrjeni preko siderni L konikov na AB zid in kovinske stebere na rastru 1,8 - 2,5m, stebri dim. 100x100x4mm, h=1,8-2,0m, zgoraj nosilna pločevina deb. 6-8mm r.š. 40cm ki prekrije AB zid in nosilno konstrukcijo panelov (l=50,7m); mreža finalno barvana z metalizirano strukturno barvo TIGER drylac po izboru projektanta; | m2 | 52.6 |  | 0
b. | Drsni panel iz Al ekspandirane fasadne mreže varjene na Al okvirno kovinsko podkonstrukcijo iz Al Lkotnikov 50x50mm; panel s talnim in stropnim vodilom za drsna vrata; mreža in konstrukcija finalno barvana z metaliziranostrukturno barvo TIGER drylac po izboru; vključno s komplet podporno konstrukcijo, stebri, vodili, zgornjo horizontalo in ključavnicami. | m2 | 35.6 |  | 0
Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transport
| SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK |  |  |  | 0

## Uvod (3)
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta št. 174/22 (marec 2023) projektanta Efekt arhitektura d.o.o. iz Ljubljane, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
11. V ceni na enoto mora izvajalec upoštevati tudi pripravo: a) TEE tehno ekonommski elaborat. b) vse zahteve soglasodajalcev . c) Aktivno sodelovanje z investitorjem in projektantom v fazi pridobitve ustreznega dovoljenja za izkoriščanje podtalne vode.
d) Komplet dokumentacijo za DZO (dokazila o zanesljivosti objekta)
e) V primeru vgradnje enakovrednega produkta in/ali prilagoditve izvedbe vseh sestavnih delov objekta tehnologiji izvajalca mora izvajalec v ceni upoštevati strošek morebitne tehnične dokumentacije za komplet izveden produkt.
f) Izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika
g) Izvedba meritev zrakotesnosti objekta za potrebe poročila na Ekosklad
h) Komplet fotografski material izvedbe detjlov za potrebe priprave celotne dokumetacije in poročila vključno s certifikati vgrajenih materialov za poročilo na Ekosklad.
i) Komplet izvedba meritev, atestov, predajne dokumetacije, terstiranj in izobraževanje uporabnika pri inštalacijskih delih.
12. Vse predloge, spremembe in materiale pred vgradnjo pisno potrjujejo odg. vodja projekta in odgovorni projektant posameznega načrta.
13. V ceni na enoto postavke je potrebno upoštevati vse splošne opombe, navodila in določila za kar izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil, razen v primeru če to potrdi investitor in nadzor!
13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.
14. Za vse serijske elemente, zunanje in notranje stavbno pohistvo, ograje, fasade, podkonstrukcije in komplet finalne obdelave mora izvajelc priraviti delavniško dokumentacijo, statične izračune elementov, okvovja, stekle,... in vzorce, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
15. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis GOI del.
16. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

## III-Sklop C+D-Rekapitulacija GO
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ_SKLOP C+D
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A5.0 | ZIDARSKA DELA | 0
A6.0 | FASADERSKA DELA | 0
A7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA | 0
A8.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A9.0 | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKA DELA | 0
B2.0 | KLEPARSKA DELA | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B4.0 | MIZARSKA DELA | 0
B5.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B6.0 | ESTRIH | 0
B7.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B8.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B10.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
B11.0 | RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ (A+B) GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKLOP C+D brez DDV | 0

## III-A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika in potrditve s strani odg. nadzora.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Komplet organizacija, ureditev in priprava gradbišča v stanje za nemoteno delo, vzdrževanje in demontaža gradbišča, z vsemi potrebnimi / spremljajočimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča; skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, wc-ja, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje, geodetske in gradbene zakoličbe in postavljanje ustreznih profilov, zakoličbe infrastrukture, ter podzemnih vodov, oznake na cestah, postavitev, varovanje in odstranitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje, dnevno čiščenje cest, postavitev gradbiščnega WC-ja, postavitev gradbiščne polne ograje in gradbiščne table... | kpl | 1 |  | 0
zajeto mora biti med drugin:
Elaborat / načrt organizacije gradbišča. Komplet izdelava in predložitev v potrditev
SHRANJEVANJE DOKAZOV SE IZVEDE ZA CELOTNO INVESTICIJO ZA VSE FAZE: pred začetkom gradbenih del je potrebno izvesti dokumentiranje obstoječega stanja okoliških objektov s strani pristojne inštitucije in predati naročniku poročilo. V kolikor se s strani pristojne inštitucije presodi, da je potrebna vgradnja stenskih reperjev za posamezne okolške objekte se predvidi in vgradi reperje z medeninasto po navodilu pristojne inštitucije na referenčnih okoliških objektih za spremljanje premikov v času izvajanja gradbenih del. Med gradnjo se mora izvajati stalno opazovanje objektov in zagotoviti sanacijo nastalih poškodb. Po končani gradnji se ponovno izvede pregled s strani pristojne inštitucije, ki poda končno poročilo. Vse nastale poškodbe sanira izvajalec na svoje stroške. Obstoječe ceste in okolico se fotodokumentitra pred in po končani gradnji, vse morebitno nastale poškodbe sanira izvajalec na svoje stroške.
MONITIRING SE IZVEDE ZA CELOTNO INVESTICIJO ZA VSE FAZE: Izvajalec mora na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skaldu z veljavno zakonodajo, stroške monitoringov,.... Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo izvajalec podrobno definiral v tehnološko-ekonomskem elaboratu. Za spremljanje vplivov gradnje mora izvajalec izdelati načrt monitoringa hrupa, zraka in vibracij, podtalnice vezano na izvedbo meritev in predajo poročil z vsemi potrebnimi ukrepi
DOSTOP - TRANSPORTNE POTI: dostop bo delno po obstoječih poteh, ki jih je potrebno po potrebi dodatno utrditi, delno izdelati na novo, po zaključku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z naročnikom - obvezen je ogled območja pred oddajo ponudbe.
DOSTOP - DOSTOPNE POTI: komplet izvedba varne zaščitene dosotpne poti za šolarje skozi območje gradnje v dele obstoječe stavbe, ki so tekom izvedbe del še v obratovanju.
OGRAJA: gradbiščna ograja iz kovinskih panelov višine 2,00 m z podkonstrukcijo, vrata za osebni dostopa s ključavnico, vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico - dobava, postavitev, vzdrževanje, demontaža in odvoz
ZAČASNI OBJEKTI: kot gradbiščni / skladiščni kontejnerji, barake za pisarne in garderobe, lope, nadstrešnice ipd. Priprava postora za postavitev, izgradnja in vzpostavitev prvotnega stanja okolice po zaključenih delih.
DEPONIJE: Priprava postora za postavitev deponij, izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih.
VARNOSTNI UKREPI: Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje Pokritje prebojev, zavarovanje gradbišča in drugi podobni ukrepi; vzdrževanja, prestavljanja, zapiranje prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremični začasni pokrovi/pokrivala npr:. za jaške, strešne odprtine, preboje, jame, poglobitve,… - izvedba in uporaba. Varovalne mreže za preprečitev padca z višine na vseh linijah, predvidenih v varnostnem načrtu oz. po navodilih varnostnega inženirja Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo Varovanje delavcev na gradbišču z opozorilnimi lučmi v temi preko električnega omrežja ali na baterije, delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. za zaščito ogrodij in konstrukcij, izstopajočih (štrlečih) delov). Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Varnostna ograja na predelih, kjer je možnost padca v globino (tudi pod kotom), razen v povezavi z odrom, z prečko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje prečke - izvedba, uporaba, demontaža. Jekleno sidro/klin za varovanje delavcev, vroče cinkano, vključno z izkazom oz. dokazilom nosilnosti po normativih; sidranje klina v betonsko površino, ne glede ali v steno ali strop; varnostna žica
OPREMA, STROŠKI: (Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vključno z dostavo, postavitvijo in montažo, kot tudi razgradnjo, demontažo in odnos z gradbišča ter vse stroške delovana v času gradnje, v aktivnem in mirujočem stanju.) Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij (sanitarnih kabin) - ustrezno število kemo stranišč brez priključkov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v času gradnje, vključno z dnevnim čiščenjem in z potrošnim materialom (npr. toaletni papir, brisače). Komplet stroški vzdrževanja gradbišča za čas gradnje vključno s stroški izvajanja del za zagotavljajnje zdravja in varstva pri delu, vključno s stroški za vodenje gradbišča - za izvedbo in funkcionalnost gradbišča poskrbi glavni vodja gradbišča oz. vodja del za posamezne faze del na gradbišču
INSTALACIJSKI PRIKLJUČKI: - gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava, Stroški za porabo vode na gradbišču. Začasna oskrba z vodo ali možnost priključka, vključno z priključnimi cevmi do obstoječega omrežja na gradbišču z vodomerom. Vodovodne cevi odporne na mraz. Vložitev zahtevka in pregled takse so vključi v enotno ceno. Vodni priključek fi 25 oz. po potrebi gradbišča, izvedba, delovanje/uporaba - gradbiščni telefonski priključek in aparati, - gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču, Stroški za porabo elektrike na gradbišču, vključno z dobavo, postavitvijo in demontažo elektro omaric na ključ z razdelilcem za različne izvajalce z števci in varvalkami, vključno z postavitvijo in priključkom na mrežo
ŽERJAVI / DVIGALA: ustrezno število gradbenih žerjavov ali drugačnih dvigal, potrebnih za čas gradnje. Vsi stroški: priprava prostora, najem, postavitev, stroški delovanje, odstranitev itd. Glede na ureditev gradbišča, ki jo določi izvajalec.
OSVETLITEV: (dobava, postavitev, uporaba, demontaža) Zunanja osvetlitev poti gradbišča (npr.: poti, ceste, skladiščnih površin). Osvetljenost vseh luči najmanj 7 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca. Notranja osvetlitev poti v stavbah (nap. hodniki, prehodi, stopnišča, kleti,...). Osvetljenost vseh luči najmanj 15 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.
PROMETNI ZNAKI: Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in določilih s strani naročnika ali po zahtevah, ki jih določi izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vključena v enotno ceno. Znaki (npr. opozorilni znaki, kažipoti), ne glede na material, vsebino ali grafiko, pritrditev v predelu gradbišča na dele objekta ali ogrodje, montaža vključno z nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaža.
VAROVANJE GRADBIŠČA
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA: sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI: ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
GRADBIŠČNA PISARNA: Dobava/najem in postavitev gradbiščnega pisarniškega zabojnika za ves čas gradnje, za potrebe OP pri izvajanju projektantskega nadzora. Zabojnik s možnostjo ogrevanja in hlajenja. Opremljen z mizo in stoli za potrebe sestankovanja min. 15 oseb. V zabojniku mora biti omogočen (brezplačni) dostop do WI-Fi omrežja.
GRADBIŠČNA TABLA SE IZVEDE ZA CELOTNO INVESTICIJO ZA VSE FAZE: Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom. - gradbišča tabla z nosilno jekleno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami, dobava in montaža z vso potrebno jekleno podkonstrukcijo: izvajalec postavi tablo, podlogo posreduje naročnik). Po prevzemu in končanju del na gradbišču, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira in odnese na odpad v kolikor ni več potrebna. prosto stoječa gradbena tabla, montirana na prostostoječo konstrukcijo, ki sestoji iz konstrukcije iz jeklenih stebrov, prečk in opaža, do višine 5 m nad terenom.
Komplet koordinacija glavnega izvajalca z izvajalci notranje opreme
Komplet izdelava delavniške dokumentacije za morebitno tehnološko opremo (DDC regulacja in strojna tenhologija,…)
ČIŠČENJE: Sprotno in končno čiščenje gradbišča i , demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov. Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto, itd..
Čiščenje objekta med in po končanih gradbeno obrtniških delih in finalno fino čiščenje pred predajo investitorju, v postavki je zajeto:
odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine
odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage
grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
prvo čiščenje z vodo ali detergenti
zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme
vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej
vsi potrebni pripomočki za čiščenje
delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe.
Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta.
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Upoštevati zakoličba z zapisnikom za potrebe prijave začetka del! | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Izdelava in pridobitev vseh elaboratov za začasno prom. ureditev in uporabo javnih površin, vključno s pridobivanjem soglasja od pristojnih institucij. Vključene so tudi vse ev.takse in odškodnine….ter stroški začasne prometne ureditve in signalizacije. UPOŠTEVA SE STROŠEK ZA CELOTNO INVESTICIJO ZA VSE FAZE | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Kompletna izvedba del: komplet iznos, skladiščenje in zaščita opreme s protiprašnim pokrivalom ter po končanih delih ponoven vnos in postavitev z morebitnimi priklopi šolske opreme IN Komplet zaščita vseh radiatorjev med izvedbo gradbenih del ( 56 KOM), komplet zaščita table med izvedbo gradbenih del (14KOM), komplet zaščita umivalnika med izvedbo gradbenih del (13 KOM) INkomplet demontaža iznos, skladiščenje in ponovna montaža razstavnih in oglasnih panojev na hodnikih | kpl | 1 |  | 0
A1.7 | Komplet postavitev začasni fiksnih protiprašnih, zvočno izolativnih stenskih zapor za preprečitev nekontroliranega pristopa na mejah obdelave v obstoječem objektu. | kpl | 1 |  | 0
A1.8 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila za celoten SKLOP kjer je to potrebno. Ločeno se poda samo za izvedbo pilotov. | kpl | 1 |  | 0
A1.9 | Izvedba certificiranega geodetskega posnetka izvedenih vseh del- objekt, skupaj z vsemi s komunalnimi in ostalimi vodi za potrebe izdelave PID dokumentacije in vnosom v kataster komunalnih naprav pri upravljalcu GJI ter priprava elaborata z vrisom objekta in pripadajočih površin v GURS. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Zemeljska in geot.d.
A/2.0 | ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno izdelavo načrta varovanja gradbene jame in načrta postavitve zagatnih sten pred izvedbo izkopov!
5. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. Kategorije zemljine so opredeljene po TSC.
6. Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi mačrta arhitekture.
7. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
8. Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje z nkladanjem, razkladanjem in rastiranjem na deponiji.
9. Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
10. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
10. Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
10. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.Strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev vključno z izdelavo končnega poročila.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 88.11 |  | 0
A2.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame. | m3 | 528.22 |  | 0
A2.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 11 |  | 0
A2.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 440.22 |  | 0
A2.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 440.22 |  | 0
A2.6 | Nabava, dobava in polaganje toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken min. 300 g/m2; kot npr. Typar SF 95 ali Naue Secutex MR 301 ali enakovredno); vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. Debelino poli tlaka določi/potrdi geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>45 Mpa., pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 484.22 |  | 0
A2.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot nasutje pod temelji: Utrjena (stabilizirana) zmrzlinsko odporna gramozna blazina; ustrezne debeline, frakcijo in utrjenost gramoznega nasutja določi geomehanik, planum nasipa min. Evd≥40MPa (Ev2≥80MPa). Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh iz kamnitega drobljenca D125 v debelini 50cm in kamnitega drobljenca D32 v debelini 30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo izkopa preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika; Debelina nasutja od min. 60 - 80cm. Z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 352.15 |  | 0
Opomba: Sestava zmesi zrn za kamnito posteljico mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in po potrebi varnost proti zamrznitvi. Ustrezati mora zahtevam, opredeljenim v SIST EN 933. V osnovi je sestava zmesi zrn pogojena z dobro stopnjevano zrnavostjo: količnik neenakomernosti zrnavosti U mora biti večji od 5 (zaželene vrednosti 8 ≤ U ≤ 50); z deležem zrn velikosti do 0,063 mm (ki ne smejo biti plastična): kategorija f5 (do 5 m.-%) na deponiji in kategorija f8 (do 8 m.-%) v vgrajeni plasti, če je zmes vgrajena do globine zmrzovanja in znaša količnik U ≥ 15, ter z največjim zrnom, ki ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar praviloma ne sme biti večje od 125 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali meljasto peščeni prodi, drobljenci, mešane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.
A2.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 57.6 |  | 0
A2.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 528.22 |  | 0
GEOTEHNIČNA DELA
A2.10 | Transport in postavitev potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo uvrtanih pilotov po izbrani tehnologiji. | kpl | 1 |  | 0
A2.11 | Natančno geodetsko zakoličenje osi objekta in lokacij uvrtani pilotov. Osi pilotov se geodetsko posname pred in po izvedbi pilotov. V ceni upoštevati, izbrani geodet si sam določi X,Y,Z koordinate iz tlorisa pilotov in izdela zakoličbeni načrt: pripraviti in voditi rojstni list pilotov! | kpl | 1 |  | 0
A2.12 | Kompletna izvedba del: Izvedba uvrtanih armirano betonskih pilotov D60 cm po načrtu konstrukcij na koti temeljne plošče kleti. Dolžina pilotov 9-12m, piloti zavrtani v trdno podlago za dodatno dolžino 3xD pilota. Predvidena skupna dolžina z galvo pilota, ki se odbije je 9,8m. Točna globina se določi glede na globino trdne hribinske osnove. Beton kvalitete C30/37 XC2, v skladu s projektom betona. Armatura kvalitete B500B. V ceni upoštevati stik pilotne glave s temeljno gredo mora biti sistemsko vodotesno izveden z natikanjem prstanov iz nabrekajoče bentonitne gume enakovredno kot Manorteq Ring. V ceni upoštevati izkop, odvoz zemljine na trajno deponijo, dobava in vgradnja armature in betona. | kom | 53 |  | 0
Pred izvedbo pilotov se izvedeta vsaj 2 testna pilota z neporušno metodo, s katerimi se bolj natančno določijo potrebne globine in preverijo nosilnosti pilotov. Potrebno je izdelati geomehansko izvrednotenje in analizo nosilnosti pilotov na podlagi rezultatov testnih pilotov.
A2.13 | Kompletna izvedba del: poševno uvrtani armirano betonski piloti D40 cm na rastru 110-120-150cm po načrtu konstrukcij. Dolžina pilotov 9m, piloti zavrtani poševno v trdno podlago za dodatno dolžino 3xD pilota. Predvidena skupna dolžina z galvo pilota, ki se odbije je 10,2m. Pred izvedbo pilotov obvezna izvededba vsaj 2 testnih pilotov z neporušno metodo za preveritve potrebne globine in nosilnosti pilotov na osnovi česar se izdela geomehansko izvrednotenje in analiza nosilnosti pilotov na podlagi rezultatov testnih pilotov. V ceni upoštevati izkop, odvoz zemljine na trajno deponijo, dobava in vgradnja armature in betona. | kom | 14 |  | 0
A2.14 | Sekanje glav pilotov premera 60cm za zagotavljanje ustreznega stika pilot-temelj, vključno z nalaganjem odvozom in deponiranjem odstranjenega materiala. Upoštevati krivljenje armature! | kom | 68 |  | 0
A2.15 | Izvedba SPT testov v dnu izkopa s kalibriranim kladivom (15% pilotov): | kom | 9 |  | 0
A2.16 | Celovita izvedba dinamičnega obremenilnega testa na pilotu (DOT), vključno s pripravo glave pilota, prevozom in montažo merilne opreme, izvedbo testa in poročilom o rezultatih meritev. Teste nosilnosti se izvede pred pričetkom del najprej na štirih pilotih in nato še na dveh pilotih v fazi izvedbe. Zadnja dva testa v fazi izvedbe se izvede na pilotih, ki sta dosegla največje pogrezke na 60 udarcev pri SPT testu. Testne pilote določita projektant in geotehnični nadzor. | kom | 6 |  | 0
A2.17 | Izvedba meritev zveznosti pilotov - PIT test s kratkim poročilom o rezultatih izvedenih meritev (50% pilotov): | kom | 30 |  | 0
A2.18 | Izvedba meritev homogenosti betona najdaljših izvedenih pilotov - CSL (Cross-hole Sonic Logging) testi s kratkim poročilom o rezultatih izvedenih meritev (10% pilotov): | kpl | 6 |  | 0
A2.19 | Pregled in uskladitev pri izvedbi pilotiranja s strni odg. Projektanta konstrukcij: | kpl | 1 |  | 0
A2.20 | Geotehnični nadzor pri izvedbi uvrtanih pilotov, udeležba na sestankih, koordinacije z zaključnim poročilom o opravljenem geomehanskem nadzoru | kpl | 1 |  | 0
A2.21 | Izvedba JEKLENIH ZAGATNIH STEN na mestih, kjer ni mogoče izvajati širokega izkopa pod zahtevanim kotom. Bruto višina zagatnice h=12,0m, dolžin 22,5m. V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru odstopanja od podanih pogojev. JEKELNE STENE morajo imeti priložen izračun statika, ki ga potrdi geolog in nadzor. Izmera površine je dolžina izkopa (okoli sten odmaknjeno 1,0 m), višina zagatnic je 2 karatna globina izkopa. V ceni zajeti tudi komplet črpanje morebitne talne vode iz gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec pred pričetkom del. Projek betona mora pred pričetkom del potrditi sod. projektant konstrukcij in gradbeni nadzor. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči. Vsi tesnilni elemnti morajo biti vključeni v ceno na enoto betona.
9. Izvajalec mora zagotoviti projekt betonov za vse dele AB konstrukcij, ki ga mora potrditi odgovorni projektant. Upoštevati je potrebno segmentno betoniranje temeljev in talne plošče ter plošče nad pritličjem, s čimer se zmanjša vpliv krčenja betona po dolžini objekta. Posamezne odseke se betonira tako, da se krčenje izvrši v vsakem segmentu posebej s časovnim razmikom začetka betoniranja vsaj 21 dni. Delovne stike v temeljni plošči se izvrši vodotesno.
10. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi vodotesnih betonov PV-I (max prodor vode do 50mm), PV-II (max prodor vode do 30mm) in PV-III (max prodor vode do 20mm) in tesnenju delovnih stikov za kar mora izvajalec pred izvedbo predložiti recepturo betona z vsemi dodatki in plastifikatorji ter sistemsko rešitev tesnsnje delovnih stikov skladno z navodili proizvajalca tesnilnih elementov!
11. Pri izvedbi vodotesnih betonskih konstrukcij in prebojih skozi betonske konstrukcije je potrebno upoštevati tesnjenje vseh delovnih stikov s kovinskimi trakovi s črnim nanosom, iniciatorje razpok, butilnimi trakovi ali nabrekljivimi trakovi za tesnjenje betonskih konstrukcij ter vse potrebe dodatke za doseganje vodotesnosti.
12. Pri vidnih betonskih konstrukcijah in betonskih tlakih je potrebno v enotni ceni upoštevati zaščitni hidrofobni premaz za betonske površine npr. Sika Guard 704 ali enakovredno; V cenu upoštevati tudi tesnjene stikov in dilatacij s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka.
13. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno pupoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje se vodotesno zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
14. V enotni ceni potrebno zajeti morebitno izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
15. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov, kanalov in odprtin od opažev v konstrukcijah s sistemskimi vodotesnimi vložki, betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
16. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
17. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta. Potrebno je upoštevati priravo opažev, izravnavo stikov opažev s trakovi ter polnjeneje reg v opažih za izvedbo kakovostne vidne betonske površine.Vse opažne luknje se vodotesno tesnijo in polnijo z betonskimi čepi.
18. Vsi robovi betonskih konstrukcij se izvajajo ostrorobo brez vstavljanja trikotnih letev razen na mestih kjer je tov načrtu arhitekture in konstrukcijah posebej označeno.
19. V vse uvozne betonske klančine je pred betonažo potrebna vgradnja ogrevalnih kablov.
20. Komplet instalacijski razvod se izvajav podometno v betonskih konstrukcijah!
21. Upoštevati nego betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd! čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje; kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV))
Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči . Vse delovne stike horizontalnih in vertikalnih AB konstrukcij je potrebno linijsko tesniti s pločevinastim trakom s črnim nanosom npr. Stratho Bituflex 150 ali podobno. Delovne in dilatacijske stike v temeljni plošči obdelati s PVC - P trakom za izvedbo dilatacijskega stika v AB plošči (npr.Besaplast AD320) , v steni PVC - P trak za izvedbo delovnega stika v AB steni (npr.Besaplast Nitriflex AA 320(BV)). Stik AB temeljne plošče z AB steno se dodatno premaže z HI premazon na cementni osnovi! Preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
Predvidene kvalitete vgrajenih betonov so: - Piloti C30/37, XC2, PV-II, Dmax=32, S4, VB0 - Temeljna plošča C30/37, PVII XC4/XD3 - Medetažne notranje plošče C30/37, XC1 - Obodne zasute stene C30/37, PVII XC4/XD3 - Notranje stene C30/37, XC1
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 24.31 |  | 0
►izravnalna podlag iz pustega betona C12/15 z dodatkom mikro armature pod temeljnimi gredami
A3.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 13 |  | 0
►ab pilotne grede
A3.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2, PVII, Cl 0.2, Dmax 32, S4, VB0), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 71.29 |  | 0
►ab temeljne grede
A3.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XF1 PV-II Dmax=16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. | m3 | 3.4 |  | 0
►ab robni temelj
A3.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB0 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 116.3 |  | 0
►ab temeljna plošča
A3.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 12.6 |  | 0
►ab podbetoniranje obstoječih temeljev
A3.7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, PVII, XC4/XD3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Vodotesni beton z dodatkom Xaypex Admix C-1000 NF (min. 0,5 - 3,0% dodatka za vodotesnost na težo cementa); | m3 | 20.18 |  | 0
►ab stena (vodotesna)
A3.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 305.43 |  | 0
►ab stene
A3.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 7.6 |  | 0
►ab vertikalne vez
A3.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.55 |  | 0
►ab steber
A3.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 37.5 |  | 0
►ab nosilec
A3.12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.2 |  | 0
►ab preklade
A3.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 6.94 |  | 0
►ab horizontalna vez
A3.14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 4.23 |  | 0
►ab nosilec (nad AB ploščo in obstoječ AB gredo)
A3.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 11.16 |  | 0
►ab stopnice
A3.16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2 v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 407.5 |  | 0
►ab etažna plošča
A3.17 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Kvaliteta armature B500B!
a. | armaturne mreže | kg | 64520.6 |  | 0
b. | armaturne palice do Ø12mm | kg | 47216.7 |  | 0
c. | armaturne palice nad Ø12mm | kg | 48178.56 |  | 0
Navedena količina armature je vpisana po izvlečku armaturnih načrtov PZI projekta!
A3.18 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. | kg | 2500 |  | 0
Armatura namenjena za razna dodatna armirano betonska dela, ki bi se morebiti pokarala tekom rekonstrukcije. Količina ocenjena; obračun po dejanskih količinah!
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Opaž-tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli za komplet gotovi predmetni objekt.
6. V ceni betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati izvedbo potrebnih načrtov opaža ter opažev za vidne betonske konstrukcije in komplet načrta betona z vsemi potrebnimi vzorci, ki jih potrdi vodja projekta.
7. V ceni opžev je potrebno upoštevati komplet polnjenje reg na stikih opažev s PU peno ter lepljenje in tesnenje stikov z namenskimi lepilnimi trakovi, ki ne puščajo odtisov.
8. vidni beli beton kvalitete VB-3, VB-4 in VB-5 po SIST EN 13670 in SIST-TP CEN/TR 15739 morajo biti hidrofobno impregnirati in zaščitit z HDL zaščitnimi sredstvi in hidrofobno impregnacijo. Izvajalec mora pred pričetkom del pripraviti projekt betona, projekt opaža z vrisanimi vsemi čepi; pri betonih potrebno upoštevati vse potrebne dodatke kot so (plastifikator, trdilcec, antipenilec, regulator viskoznosti,...); vse opažne luknje je zapolni z betonskimi čepi za vidne betone; barva granulata in cementa po izboru projektanta.
9. Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
10. V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
10.Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
11. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča
12. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
13. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
14. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
15. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
16. Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
17. Natančni opisi opaženja so opisani v tehnični specifikaciji betonov in opažev iz tehničnega poročila načrta arhitekture!
18. V ceni zajeti tudi vse potrebne trikotne letvice! glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
19. Glej specifikacijo betonov v tehničnem poročilu!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava opaža ab pilotne grede, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 37.14 |  | 0
A4.2 | Izdelava opaža ab temeljne grede, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 162.04 |  | 0
A4.3 | Izdelava opaža ab robni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 22.68 |  | 0
A4.4 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče h=30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 76.86 |  | 0
A4.5 | Izdelava opaža ab stena (vodotesna izvedba, VB2), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 134.56 |  | 0
A4.6 | Izdelava opaža ab stena, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 2730.7 |  | 0
A4.7 | Izdelava opaža ab vertikalne vezi, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 152.04 |  | 0
A4.8 | Izdelava opaža ab steber, VB2, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 25.54 |  | 0
A4.9 | Izdelava opaža ab pravokotnih nosilcev s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 310.69 |  | 0
A4.10 | Izdelava opaža ab pravokotnih nosilcev (nad AB ploščo in obstoječ AB gredo) s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 26.31 |  | 0
A4.11 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 4 |  | 0
A4.12 | Izdelava opaža ab horizontalnih vezi, s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 69.43 |  | 0
A4.13 | Izdelava opaža ab stopnice, VB2; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 87.11 |  | 0
A4.14 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče nad pritličjem, VB2, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=25 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 1481.79 |  | 0
A4.15 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi temelje oziroma skozi razne betonske konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
- | preboj v AB stropni plošči dim. 50x50cm | kos | 10 |  | 0
- | preboj v AB stropni plošči dim. 40x15cm | kos | 5 |  | 0
- | preboj po načrtu v AB stropni plošči in AB steni dim. od 0,25m2 - do 1,0m2 | kos | 36 |  | 0
- | preboj po načrtu v opečni steni dim. od 0,25m2 - do 1,0m3 | kos | 8 |  | 0
A4.16 | Lahki premični odri na železnih stolicah, višine od 2,00 - 5,0 m, odri za pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje! | m2 | 30 |  | 0
A4.17 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 2100 |  | 0
A4.18 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 2100 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Zidarska d.
A/5.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
1. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
3. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
5. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo (vrtanje, rezanje, dletenje,…) prebojev, utorov, kanalov za inštalacije in druge konstrukcjske elemente v kolikor to ni zajeto v ločeni poziciji.
6. V enotni ceni potrebno zajeti izvedbo zapolniteve prebojev, utorov in kanalov v konstrukcijah z betonom, PUR peno ali drugim izolacjskim materialom.
Zidanje z opeko :
7. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
8. Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe. Vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; Vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd; Zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove; Premeščanje zidarskih odrov. Čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu. Fuge morajo biti polne. Odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
Izolacije :
9. Vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
10. Vse HI in XPS toplotne izolacije vkopanih konstrukcij se polagajo 50cm na nivo zunanjega kote terena, kar mora izvajalec upoštevati v ceni na enoto
11. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti.
12. pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
13. pri izvedbi okenskih odprtin v AB stenah mora biti v ceno na enoto zajeta predhodna vgradnj XPS TI v deb. 10-20mm po obodu špalet že v opaže; pri opečnih stenah se jih vgrajuje naknadno,
14. V enotni ceni betonskih konstrukcij mora biti zajeta izvedba tipskih tesnilnih manšet, uvodnic skladno z navodili proizvajalca za vodotesno izvedbo in tesnitev prebojev pri prehodu instalacij v vkopanih AB konstrukcijah.
15. Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 157 |  | 0
A5.2 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 80.48 |  | 0
► | Izvedba sistema vodo-nepropustne visoko fleksibilne membrane iz visoko odporne navzkrižno laminirane HDPE nosilne folije s samolepilno bitumen/kavčuk lepilno snovjo. Folija se lepi na stensko površino, predhodno premazano s hladnim bitumenskim premazom z nazivom Primer B2 ali Primer S2. Hi membrana enakovredno kot Bituthene 3000 / 4000 ali enakovredno, preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
► | HI se polaga še min. 30cm vertikalno po zunanji steni in zaključi na stavbno pohištvo vodotesno zaključi s posebno dvokomponentno armirno tesnilno maso na bazi MMA enakovredno kot Triflex Pro Detail.
A5.2a | Kompletna izvedba sanacije obstoječe horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 532.66 |  | 0
► | Izvedba enoslojne hidroizolacije iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); prednamaz Voranstrich Universal+ osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Hidroizolacija se polno vroče lepi na zaglajeni podložni beton s predhodnim hitrovezočim hladnim bitumenskim premazom (100% lepljenje na površino) skladno z navodili proizvajalca. Hidroizolacija se polaga še 15cm po vertikalni steni. Preklopi hidroizolacije so min 10cm. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. HI se izvede v robni coni v pasu 1,0m ob stiku z obstoječim objektom.
A5.3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije (AB vkopana stena proti terenu pod obstoječo lamelo C - DOZIDAVA D) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 76.48 |  | 0
► | Sintetična folija na bazi polietilena visoke gostote (HDPE), deb. 0,8 / 1,2 mm, s tovarniškim nanosom (na zgornji strani hidroizolacije), ki v kontaktu s svežim betonom kemično reagira in tvori trajno elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto, ki preprečuje morebitni horizontalni prenos vode med hidroizolacijo in betonom, kar povečuje varnost pri tesnjenju v primeru poškodb hidroizolacije. npr.: GCP PREPRUFE® R300/R160 ali enakovredno, folija je vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca! Stiki lepljeni z Preprufe Tape LT/HC, preboji obdelani s tekočo membrano npr. kot Bituthene LM ali enakovredno v skladu z navodili proizvajalca HI membrane in tesnilnimi manšetami in trakovi na cevi preboja npr. Betrorub ali Adcor SAS 500S.
A5.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 74.73 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS d=20 cm, tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.040W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 C, plošče v enem sloju do višine min. 50cm nad nivojem zunanjega tlaka
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.5 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 60.8 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 20 cm tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.6 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 15.68 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 10 cm tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.7 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 57.5 |  | 0
A5.8 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 367.9 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS, deb. 16 cm, tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
A5.9 | Nabava, dobava in vertikalno oblaganje temeljnih gred, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 199.17 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS, deb. 16 cm, tlačne trdnosti 700kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 5000 CS, plošče v enem sloju
A5.10 | Nabava, dobava in polaganje PE folija v dveh slojih deb. 0,3mm, kot ločilni sloj med podlago (topl.izol.) in betonom za zmanjšanje trenja ob krčenju betona, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 367.99 |  | 0
A5.11 | Nabava, dobava in vgradnja topl.izol. kot dilatacija; dilatacijska rega polnjena z mineralno volno deb. 10cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 209.27 |  | 0
A5.12 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 30 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm 30S; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 1.81 |  | 0
A5.13 | Nabava, dobava in zidanje opečnih zidov debeline 20 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; npr. enakovredno kot Winerberger opečni blok Porotherm 20; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 40.2 |  | 0
A5.14 | Nabava, dobava in zidanje opečnih zidov debeline 15 cm; nosilni zid iz opečnih modularnih zidakov; opečni zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 0.87 |  | 0
A5.15 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 10 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZP 10, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m2 | 7.53 |  | 0
A5.16 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 15 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZP 15, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 26.97 |  | 0
A5.17 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 20 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZB 20, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 55.34 |  | 0
A5.18 | Nabava, dobava in zidanje zidov iz poro betonskih zidakov 30 cm; stena zidana poro betonskih zidakov ZB 30, lepljena s tankoslojno lepilno malto po navodilih proizvajalca zidakov ali enakovredno); stena na vrhu oz. na višini 240cm ter na vogalih in na 3-4m zaključena z AB vezjo višine 20cm v debelini stene; zidaki dim 625x250mm, enakovredno kot Xella Ytong. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 4.37 |  | 0
A5.19 | Kompletna izvedba izravnave AB stene; površinska obdelava stene: pobrušene izbokline (upoštevati v ceni), zapolnjena segregacijska gnezda, izravnava stene predvidena s cementno gladilno maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, Röfix BLS ali enakovredno), upoštevati tudi Impregnacija (kontaktni premaz): akrilna emulzija, razredčena z vodo 1:1, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 1471.51 |  | 0
A5.20 | Kompletna dobava materiala in izvedba omet zidanih sten, beli apneno-cementni omet za strojno nanašanje, marke 2.5N/mm2, za gladko ali zaribano površino (zrno <1mm), npr. Röfix 180 v deb. do 10mm, po dogovoru s fino zagladitvijo. Vogali so dodatno zaščiteni s podometnimi vogalniki iz perforirane Alu pločevine in steklene mrežice. Opečni zid glajen s stensko izravnalno maso, 2x pleskan z disperzijsko močno barvo na predhodni nanos akrilne emulzije, barva po izboru projektanta. Z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do 3,00 m | m2 | 766.63 |  | 0
A5.21 | Dolbljenje kanalov v opečnih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 80 |  | 0
A5.22 | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 80 |  | 0
A5.23 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: sanacij tankoslojnih kontaktnih ometov Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 500 |  | 0
A5.24 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: sanacija obstoječih bitumenskih HI z izvedbo enoslojnih varilnih bitumenskih trakov Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena!
| Enoslojna HI vkopanih AB konstrukcij (temelj in stene do višine 50cm nad terenom) | m2 | 184 |  | 0
| Izvedba enoslojne hidroizolacije pod obstoječim tlakom T1.9 iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Za zagotovitev polnega oprijema na podlago (preprečitev podtekanja vode) in medsebojno se med trakovoma 1 in 2 izvede polaganje z varjenjem. Hidroizolacija se polno vroče lepi na obstoječ HI sloj. Preklopi hidroizolacije so zamaknjeni za polovico širine HI varilnega oz. samolepilnega traka. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031. | m2 | 380.13 |  | 0
A5.25 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih konstrukcij z 1K polimer modificiranimi bitumenskimi premazi enakovredno kot Schomburg Combidic 1K Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 50 |  | 0
A5.26 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava in tesnjenje raznih stikov starih in novih betonskih konstrukcij z hidroizolacijskimi premazi za stabilne površine in boljši oprijem kot vezni prednamaz, ki ne bodo razpokal. Vodotesnost po namestitvi 1,5 bar. Za zaščito novogradenj in obstoječih objektov pred pronicanjem vode in vlage. Premaz enakovredno kot Schomburg Aquafin-1K. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 30 |  | 0
A5.27 | Kompletna dobava materiala in izvedba del: Obdelava, tesnjenje in zaščita obstoječe armature z sanacijkim premazom enakovredno kot Schomburg Asocret-KS/HB. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 15 |  | 0
A5.28 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka ploščad pred vhodom v objekt Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba po spodnji sestavi: | m2 | 41.2 |  | 0
► | liti beton: Površinsko obdelan in pigmentiran liti betonski talk d=20 cm; lomljenec frakcije od 0-16, obdelavo in barvo granulat ter cementa določi projektant. Tlak finalno brušen; Pohodna plošča vodotesna iz nekrčljivega, zmrzlinsko in obrabno odpornega betona, armiran z minimalno armaturo (Q335, kvalitete B500B, stremenska armatura fi8/15); (beton kvalitete C 30/37, XC4, XD3, XF4, Cl 0.2, Dmax 16, S3), izdelana proti drsno v naklonu min. 1,5%. Plošče so zarezane (ali dilatirane) na polja velikosti ≤25m2; Zarezne fuge in dilatacijske fuge ob fasadi širine 10mm so tesnjene s trajno elastičnim PU kitom v barvi tlaka, dilatacijske fuge, šir. 10mm polnjenje s penatim profilom; upoštevati vse potrebne dodatke za zunanje vidne in površinsko obdelan betonske tlake vključno s končnim UV odpornim zaščitnim hidrofobnim impregnacijskim premazom (Sikagard, Ashford,...).
► | ločilni sloj: PE folija, deb. 0,2mm
► | toplotna izolacija: Izvedba enoslojne hidroizolacije iz elastomernih bitumenskih trakov z nosilcem iz ALU-PES filca ter steklenih vlaken (osnovni sloj) oz. PES filca (250 g/m2 - pokrivni sloj); prednamaz Voranstrich Universal+ osnovni sloj enakovredno kot Bauder Flex K5E Feinbestreut (5mm). Hidroizolacija se polno vroče lepi na zaglajeni podložni beton s predhodnim hitrovezočim hladnim bitumenskim premazom (100% lepljenje na površino) skladno z navodili proizvajalca. Hidroizolacija se polaga še 15cm po vertikalni steni. Preklopi hidroizolacije so min 10cm. HI v skladu s SIST EN 13969 tip A in tip T ter SIST 1031.!
► | naklonski beton: izvedba naklonskega betona v debelini od min. 1cm do max. 3cm; naklon 1% proti zunanjemu robu stavbe, beton kvalitete C12/15
A5.29 | Kompletna izvedba popravilo poškodovanih špalet (zidarska obdelava) notranjega poškodovanega pohištva (ob menjavi požarnih in drugih vrat v interjerju) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 85 |  | 0
A5.30 | Kompletna izvedba vodotesnega priklopa HI na stavbno pohištvo - priklop s tekočo armirano dvokomponentno hidroizolacijo kot npr. Triflex prodetil Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količina ocenjena! | m2 | 10 |  | 0
A5.31 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganja okenskih špalet s toplotno izolacijo XPS deb. 15 - 20 mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 96 |  | 0
A5.32 | Kompletna dobava in vgradnja: v AB vkopano steno vstavljena tipska PVC uvodnica za instalacijska cevi preseka DN63-DV100; uvodnica z EPDM tesnilno manšeto; npr. UFR 100/300, tesnilo npr. HSD 100 SSG, primerno za sistem preproof/Bituthene HI membrane; Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 5 |  | 0
A5.33 | Kompletna izvedba preboj v izvedenih AB konstrukcija z iznosom ruševin iz objekta in nalaganjem na transportno sredstvo ter odoz ruševin na trajno deponij; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri.
| preboji do velikosti 0,25m2 | kom | 18 |  | 0
| preboji do velikosti 0,5m2 | kom | 12 |  | 0
| preboji do velikosti 1m2 | kom | 8 |  | 0
A5.34 | Komplet dobava, vgradnja tesnilnih trakov na delovnih stiki AB temeljev z obstoječimi AB konstrukcijami. Stiki morajo biti tesnjeni s pločevinastimi traki z nanosom npr. Bituflex in nabrekajočimi trakovi npr. Bentorub! | m1 | 71.5 |  | 0
A5.35 | Komplet dobava in izvedba HI premazov na cementni osnovi (2x nanos npr. Sikalastic ali Mapeilastic) stikov betonskih sten na in ob temeljnem nastavku ter na stikih z obstoječimi AB konstrukcijami za preprečitev dviga kapilarne vlage v objekt. Vključno s komplet pripravo ustrezne podlage za nanos HI. | m2 | 34.6 |  | 0
A5.36 | Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, omaric za TG, hidrantnih omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti 1,00 m2. | kpl | 5 |  | 0
A5.37 | Kompletna dobava material in izvedba: vodotesnih prebojev skoti AB temeljno ploščo in AB robni temelj PP, LTŽ in PE instalacijskih cevi. Izvedba tesnjenj preboja z dvoslojnimi elastomernimi bitumenskimi trakovi + tekoča membrana GARCE Bituthene LM + fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak na cevi v AB plošči (Bentorub ali Grace Adcor) za zagotovitev vodotesnih prebojev. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
| preboji odpadne kanalizacije od DN75 do D160 | kpl | 1 |  | 0
| preboji meteorne kanalizacije od DN75 do D110 | kpl | 1 |  | 0
| preboji vodovodne cevi v PP zaščitni cevi DN160 | kpl | 5 |  | 0
A5.38 | Kompletna izvedba del: polnjenje reg z ekspanzijskim betonom pri podbetoniranju; skladno z navodili projektanta gradbenih konstrukcij! | m3 | 0.5 |  | 0
A5.39 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 1903.5 |  | 0
A5.40 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 50 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 50 |  | 0
A5.41 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije kot zaščita nove vertikalne hidroizolacije vkopanih AB konstrukcij na stiku s terenom v lameli C (sestava Vz8), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 184 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 10 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju
► | čepasta folija iz polietilena visoke gostote (HDPE) z višino čepkov 8mm in tlačno trdnostjo 200 kN/m2; vključno z tesnjenjem stikov z bitumenskimi trakovi enakovredno kot Bituthene; folija enakovredno kot ISO8/ ISOSTUD
A5.42 | Nabava, dobava, vrtanje in lepljenje razni armaturnih palic na stiku z novih in obstoječih betonskih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 5 |  | 0
► | čiščenje površine z vodnim curkom in odstranitev vseh preparelih plasti betonov s premazom oz. praimerjem na cementni osnovi za boljši sprijem betonov.
► | vrtanje lukenje v obstoječe AB konstrukcije do fi 30mm na rastru 20 - 50cm. Količina 100 lukenj na sidrno polje.
► | vgradnja armaturnih in kovinskih sidernih palic z kemičnimi epoksidnimi masami npr. HILTI HIT-HY 200-A, 200-R V3, Re 500 V4 ali enakovredno skladno z navodili projektanta konstrukcij
A5.43 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcija s karbontskimi lamelami oz. vlakni; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in dobavitelja vlaken oz. lamel, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | sanacija polja velikosti do 2,0 m2 | kpl | 6 |  | 0
► | pasovi v šir. 30-60 cm | m1 | 52.2 |  | 0
A5.44 | Kompletna dobava in vgradnja fleksibilni nabrekajoči tesnilni trak za tesnenje delovnih stikov in prebojev inštalacij; trak na polimer butilni kavčuk osnovi; enakovredno kot GRACE Adcor 500S, Bentorub z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 35 |  | 0
A5.45 | Kompletna dobava in vgradnja konstrukcijske dilatacije; linija dilatacijskeg profila MIGUATECH FLT/FLK 21; L=2,50m; izvedba del skladno z navodili proizvajalca; dilatacija za samorazlivne PU tankoslojne tlake. | kom | 6 |  | 0
A5.46 | Nabava, dobava in vgradnja razne XPS/EPS toplotne izolacije kot zaščita ali polnilo med konstrukcijami z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 5-6cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 80 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 8-10-12 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 50 |  | 0
► | trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 16-20 cm tlačne trdnosti 400kPa, λ=0.035W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS, plošče v enem sloju | m2 | 30 |  | 0
A5.44 | Kompletna dobava materiala in izvedba ojačitev obstoječih betonskih konstrukcij, prebojev v obstoječih betonskih konstrukcij z jeklenimi pločevinami po navodilih statika; izvedba ojačitvenih konstrukcij, sidranja s kemičnimi sidri, navojnimi sidi, varjenjem jeklenih ojačitev na obstoječo armaturo, čiščenja obstoječe konstrukcije s peskanjem, itd... Fe cinkana in barvana pločevina deb. 12 - 20mm; izvedba del skladno z navodilih projektanta gradbenih konstrukcij z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Količia ocnjene, ojačitve se izvedejo glede na evidentirano dejansko stanje. | kg | 7850 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Fasada
A/6.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
3. Pri vseh postavkah v ceni/EM upoštevati: Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, za izvedbo fasade s potrebno zaščitno ponjavo, z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno.
4. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati vzorec na mestu v velikosti min. 5m2, ki ga mora pred izvedbo potrditi vodja projekta.
5. Izvajalec mora pred izvedbo fasade izdelati celovito tehnološko in delavniško dokumentacijo fasade, ki jo pred izvedbo potrdi projektant!
6. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna pod in nad oknskimi odprtinami v pasu 1m pri opbjektih z več kot 3 etažami.
7. V ceni fasade z EPS izolacijo mora biti zajeta kamena volna va pasu 50cm in debelini fasadne izolacije po celi višini objekta na mesti kjer so izvedeni podometni vodi strelovoda iz strehe.
8. V ceni fasade stik fasade in betonskih plošč fugiran s trajno elastičnim kitom
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ TER FASADNE PASE Z DETAJLI" V NAČRTU ARHITEKTURE, KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 595.89 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 1:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v različnem rastru od 10 - 15 - 20cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 20-40cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 11,5cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb 22cm!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.2 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta PREZRAČEVANA FASADA IZ ALU BARVANIH PLOŠČ, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 56.29 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 3:
► | Alu barvana fasadna obloga v ploščah, Alu pločevina deb. 2,8 - 3,0mm, kasetno krivljeni robovi za skrito pritrjevanje fasadnih plošča na sistemsko nosilno podkonstrukcijo; barvni ton in struktura fasadnih plošč po barvni karti TIGER drylac, struktura FS oz. po izboru projektanta;
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 20-40cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 3 do 8cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 22cm!
► | Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.3 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 16.36 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 6:
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | zvočno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2 (s krožniki Ø60mm, ki so vtopljeni 2cm v izolacijo in začepljeni) preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 22cm!
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.4 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 646.47 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 7:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v različnem rastru od 10 - 15 - 20cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom; deb. zračnega sloja varira od 4,5 do 25cm
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče so sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko/opečno steno s po 6 (8 na vogalnih delih fasade) kosov/m2. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. TI plošče v enem sloju deb. 14cm!
Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2cm; do višine 50cm od zunanje finalnega tlaka mora biti stena obložena z XPS trdo toplotno izolacijo po celotne obodu objekta. V pasu 50cm nad okenskimi odprtinami mora iti izolacija fasade izvedena iz trde kamene volne.
A6.5 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA Fz9 (Lesena skeletna stena fasade podstrešja), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 55.82 |  | 0
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
► | prezračevana zračna plast 3 cm, odprtine zaščitene s perforirano Alu barvano mrežico pred mrčesom;
► | Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=155mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
A6.6 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta KOVINSKA FASADNA OBLOGA (Lesena skeletna stena fasade podstrešja v strojnici), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 82.16 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge Fz 10:
► | Alu fasadna obloga iz zgibane perforirane Alu kovinske pločevine; zgibi do globine 8 - 10cm v enakomernem rastru od 10 /10 cm v polji po detajlu in načrtu fasade; Perforirana fasadna Alu pločevine deb. 1,5 - 2,2mm, šestkotna/okrogla perforacija (cca 16 - 6 mm) od 40 - 60% odprtost , obdelava pločevine - anodizacija ali prašno barvano z metalizirano mat barvo TIGER drylac FS; prosojnost fasadne mreže od 20 - 40 %; stiki panelov brez vidne fuge, paneli različne širine od 80 - 220cm; višina panelov v enem kosu od 1,9 - 3,0 -3,9 m; Obvezna garancija na fasadno mrežo in fasadni sistem min.15 let! Sistem certificiran skladno z EOTA - ETAG 004:2011, ETAG 006:2000/Amended:2012. Obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca v merilu 1:1 (min. 5m2).
► | Sistemska Alu kovinska podkonstrukcij za točkovno pritrditev vertikalnih Alu profilov za obešanje vlakonecemetnih fasadnih plošč. Podkonstrukcija je v coni toplotne izolacije in zračnega sloja pritrjena na nosilno steno. Sidra dolžine 30-50cm. Podkonstrukcija sestavljena iz: nosilec/konzola privijačena na nosilno podkonstrukcijo, T-profili za lepljenje fasadne plošče, vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah, L-profil za lepljenje fasadne plošče vijačen na nosilec na fiksnih in drsnih točkah; pritrditev fasadnih plošč na podkonstrukcijo z ustreznim sistemskim lepilom, vključno s vsem potrebnim priborom; podkonstrukcija po sistemu Hilti eurofox; Podkonstrukcija in detajli obešanja po navodilih proizvajalca! Vse odprtine v obstoječem sloju TI nastale pri montaži fasadne podkonstrukcije je potrebno zapreti s TI poliuretansko peno!
A6.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava: horizontalna fasadna obroba/okenska polica vidne širine 6cm; obroba/polica izvedena iz zakrivljene Al barvane pločevine deb. 2,5-3mm, r.š. 60cm, polica zakrivljen in preko nosilnega Alu profila dim. 40x80mm. Polica oz. fasadna horizontala pritrjena preko Alu L nosilnih kotnikov iz zakrivljene pločevine različnih dolžin na e=0,6 - 1,0m ter dodatno na na sistemsko Al podkonstrukcijo prezračevane fasade. Pod okni pod polico fixotherm top. izolativna podloga v naklonu 5%, podloga obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki tesnjeni z vodotesnimi trakovi. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 859.93 |  | 0
A6.8 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (obdelava pod AB ploščo previsnega dela nadstropja nad pritličjem (vhodne niše, nadkrite terase), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 45.37 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | trde plošče d=5 cm iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.037W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 2800 CS
► | podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=40-80cm.
► | zvočno izolativne plošče d=12 cm iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION FKD-S THERMAL ali enakovredno; Plošče so lepljene na steno in sidrane s pritrdilnimi sidri v betonsko steno po 6 kosov/m2 (s krožniki Ø60mm, ki so vtopljeni 2cm v izolacijo in začepljeni) preko nosilne mreže. Opozorilo: izolacija prekriva okenske in vratne okvirje na fasadi v širini min. 2-3cm; Plošče v enem sloju.
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
A6.9 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -FASADNI OMET (za razna sanacijska dela), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 150 |  | 0
► | Kontaktni tankoslojni zunanji fasadni omet, izvedba zaključnega sloja (enakovredno kot STO LOTUSAN 1,5 K mm), na pripravljeno armirno podlago v zrnavosti in v barvi po izboru projektanta
Premaz površin z obarvanim egalizatorjem (enakovredno kot npr. STO PUTZGRUND)
Drugi nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO)
Armiranje z alkalno odporno mrežico (enakovredno kot npr. STO GLASFASERGEWEBE 110)
Osnovni nanos lepilne malte (enakovredno kot npr. STO LEVELL NOVO) z zobato gladilko
Fasadni sistem mora vsebovati vse pripomočke vključno s kovinskimi vogalniki, odkapnimi profili in 3D tesnilnimi okenskimi profili, ter vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI;
► | EPS ali kamena volna d=10 - 16 cm
► | hidravlično vezivno lepilo za TI plošče iz kamene volne, enakovredno kot npr.: STO Levell UNI
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Montažna konstrukcija
A/7.0 | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
Splošna določila za montažne lesene konstrukcije:
OPOMBA: Vsi sistemi oz. elementi prefabriciranih montažnih konstrukcij morajo imeti CE certifikat!
1. Izbrani izvajalec pripravi delavniške načrte. Delavniške načrte potrdi in odobri odgovorni projektant gradbenih konstrukcij ter vodja projekta!
2. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati geodetski posnetek izvedene betonske konstrukcije za izdelavo delavniškega načrta montažnih konstrukcij ter vse more dodatne statične izračune za potrebe prilagoditve izvedbe montažne konstrukcije tehnologiji proizvodnje prefabriciranih elemntov ponudnika.
3. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati da se vse lesen montažn ekonstrukcije pojagajo na HI trakove na beton in zvočno izolacijske penaste trakove za preprečevanje širjenja udarnega zvoka.
4. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite vodotesnosti in zrakotesnosti
5. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izdelavo vseh prebojev za inštalacije in druge elemente vključno z tesnenjem!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Kompletna dobava in izvedba lesena skeletne stene fasade podstrešja v strojnici, EI60 - LAMELA D: - kamena volna max. λ=0,039, deb. 10+20+8 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 122.24 |  | 0
Sestava Fz10:
► | folija: Protivetrna in UV zaščita toplotne izolacije: fasadna membrana na polyacrlyni osnovi (Sd ≤ 0,04 m in min. 210 g/m2), UV obstojna in odporna proti vremenskim vplivom, folija črne barve; kot npr. Homeseal LDS 0,04 UV ali enakovredno. Folija na spojih polepljena z UV obstojnim črnim lepilnim trakom, enakovredno kot npr. Homeseal LDS UV TRAK ali enakovredno, položena s preklopi vodoravno v kontaktu s toplotno izolacijo, sponkana na horizontalne nosilne letve.
► | MVP obloga: mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=15mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | primarna nosilna konstrukcija ostrešja (količina upoštevano pri ključavničarskih delih, pri jeklu): nosilno kekleno ostrešje iz HEA120 frofilov in Fe cevi 120x60x4; jekleno ostrešje točkovno sidrano s HILTI kemičnimi sidernimi vijaki v AB ploščo; komplet jekleno strešje varjeno, vijačeno, minimizirano in antikorozijsko zaščiteno; barvni ton po izboru projektanta
► | sekundarna lesena konstrukcija: nova sekundarna lesena okvirna konstrukcija lesene montažne stene iz smrekovih moralov dim. 60x120mm izvedena med vertikalnimi lesenimi stebriči ostrešja na razmaku e=285cm; les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; okvirna konstrukcija z zgornjim in spodnjim moralom ter vertikalami na razmak e=62,5cm točkovno sidrana v leseno ostrešje in AB ploščo z lesnimi in turob vijaki na razmak min. 50cm.
Med lesene podporne vertikale se lahko vstavi tudi prefabricirana sistemska lesena skleletna stena!
► | toplotna izolacija: namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | mavčno kartonska plošča: 2x mavčno kartonske požarne plošče (GKFI) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
A7.1 | Kompletna dobava in izvedba lesena skeletne stene fasade podstrešja: Lesena skeletna stena fasade podstrešja. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 89.84 |  | 0
Sestava Fz9:
► | sekundarna lesena konstrukcija : nova sekundarna lesena okvirna konstrukcija lesene montažne stene iz smrekovih moralov dim. 60x140mm izvedena med obstoječimi vertikalnimi lesenimi stebriči ostrešja na razmaku e=285cm; les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; okvirna konstrukcija z zgornjim in spodnjim moralom ter vertikalami na razma ke=62,5cm točkovno sidrana v obstoječe leseno ostrešje in AB ploščo z lesnimi in turob vijaki na razmak min. 50cm. Stena izvedena med obstoječimi lesenimi podpornimi stebri lesenega ostrešja!
Med obstoječe lesene vertikale se lahko vstavi tudi prefabricirana sistemska lesena skleletna stena!
► | toplotna izolacija: namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB obloga: OSB/3 plošče deb. 12mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | mavčno kartonska plošča: mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani
A7.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba stropa nad hodnikom skozi obstoječo strojnico Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 34.03 |  | 0
Sestava:
► | mavčno kartonska/vlaknene požarna odporna plošča (GKF) d=15mm položene na OSB podložno ploščo stropa iz zgornje strani; enakovredno kot npr. Farmacell ali Knauf vidiwal
► | OSB/3 plošče deb. 22mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno vijačene na raster primarne nosilne stropne konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak, max e=62,5 cm
► | nosilna konstrukcija stropa nad hodnikom strojnice iz lesenih nosilnih smrekovih moralov dim. 80x280mm, kvaliteta esa C24, leseni morali na ramak e=62,5cm; dolžine 410cm toškovno vijačeni s sidrnimi vijaki v obstoječe AB nosilne grede
► | toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Plošče skupne deb 28cm (10+18cm) vstavljene med lesene stropne morale.
► | OSB/3 plošče deb. 22mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno vijačene na raster primarne nosilne stropne konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak, max e=62,5 cm
► | mavčno kartonska/vlaknene požarna odporna plošča (GKF) d=15mm položene na OSB podložno ploščo stropa iz zgornje strani; enakovredno kot npr. Farmacell ali Knauf vidiwal
A7.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba notranja lesena skeletna stena v strojnici, EI60 - LAMELA D Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 44.16 |  | 0
Sestava (Fz 11):
► | mavčno vlaknene plošče položene križno na spodnji stik; plošče d=15mm točkovno pritrjene na leseno nosilno konstrukcijo stene; enakovredno kot MV fermacell ali Kanuf vidiwall
► | nosilno kekleno ostrešje iz HEA120 frofilov in Fe cevi 120x60x4; jekleno ostrešje točkovno sidrano s HILTI kemičnimi sidernimi vijaki v AB ploščo; komplet jekleno strešje varjeno, vijačeno, minimizirano in antikorozijsko zaščiteno; barvni ton po izboru projektanta
► | nosilne lesene grede dimenzije 60 x 120mm na razmak e=62,5mm, les kvalitete C24, zaščiten s premazom proti škodljivcem in požaru; prefabriciran lesen stenski panel!
► | namenske toplotno izolativne plošče iz mineralne kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, λ = 0,035W/mK, trdnost TR 10 ≥kPa klasifikacijska oznaka SIST EN 13162: MW-EN 13162-T5-WL(P)-TR1-CS(10)0.5-AF10-MU1, kot npr. KNAUF INSULATION NaturBoard VENTI ali enakovredno; Izolacija v ploščah deb. 120mm položena med lesene vertikalne/horizontalne letve na razmak e=62,5cm.
► | OSB/3 plošče deb. 15mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne lesene stenske konstrukcije iz lesenih lepljenih gred na razmak e=62,5 cm. Vsi stiki OSB plošč prelepljeni z zrakotesnimi tesnilnimi trakovi.
► | 2x mavčno kartonske požarne plošče (GKFI) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
| SKUPAJ LESENA MONTAŽNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## III-A¦Rušitvena d.
A/8.0 | RUŠITVENA DELA
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pripravljalna dela
Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste
Izvajalec mora pred pričetkom o nameravanem pričetku rušitvenih del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta.
Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
Postopek rušenja oz. odstranitve objekta
Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se rušenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ročno.
Rušenje obstoječega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih rušitev zahteva.
Optimalen potek rušenja, ki si sledi:
• | odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj…
• | Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, strešne kritine in ostrešja.
• | Rušenje betonskega in opečnega skeleta objekta.
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).
• | Izkop zemljine poteka sprotno, možna je tudi ureditev manjše deponije in kasnejša uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za izkopano zemljo se na gradbišču (znotraj gradbiščne ograje) locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
• | Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldožer, ter kamioni in valjarji,…
• | Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci!
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | 20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču se uporabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
Betonske konstrukcije, ki se rušijo, se morajo na stikih z obstoječo konstrukcijo (ki se jo ohranja) odstranjevati s postopki vrtnanja in rezanja z diamantnimi rezili. Izvedba odprtin, odstranitev nosilnih konstrukcij na stikih s pnevmatskim ali kompresorskimi orodjem ni dovoljena.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom rušenja na osnovi načrta rušitev pregledati obstoječe stanje objekta, ga kontrolirati z načrti odstranjevalnih del ter na osnovi rušitvenih načrtov, morebitnih navodil statika prirpaviti elaborat postopka izvedbe rušitvenih del, podpiranja konstrukcij, zaščite, zavarovanja, uporabljenega orodja,.. na osnovi projektnih navodil pred posegom. Pred pričetkom del mora elaborat predložiti gradbenemu nadzoru v pregled in potrditev!
Pri rušitvah v ceni na ensnto upoštevati tu vsa morebitna podpiranja ter opiranja obstoječih konstrukcij pred, med in po rušitvenih delih vkljčno s prirpavo statičnega elaborata podpor.
Vsi kovinski elementi in konstrukcije predviden za rušitev se odpeljejo na deponijo za odkup. Vrednost pripada investiroju in se poračuno pri obračunu gradbenih del.
Pred pricetkom del: Izdelava elaborata postopka izvedbe rušitvenih na osnovi projektnih navodil pred posegom. Elaborat predložiti nadzoru v pregled in potrditev.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | Skupaj
A8.1 | Kompletna izvedba rušenje in komplet odstranitev zgornjih plasti ravne strehe do ab plošče, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 141 |  | 0
A8.2 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev žleba in vertikalne odtočne cevi, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 92.84 |  | 0
A8.3 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev dela nadstreška dim. 20x0.75m, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.4 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kovinske nadstrešnice, skupaj s podkonstrukcijo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 15.3 |  | 0
A8.5 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev klimatskih naprav, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.6 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev fiksnih kovinskih fasadnih lamel (krpank), z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 104.8 |  | 0
A8.7 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kovinskih strešnih obrob, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 74.8 |  | 0
A8.8 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev pločevinsatih zaključkov parapeta, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 35.43 |  | 0
A8.9 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev parapeta do betonske plošče, h=55-110cm, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 7.09 |  | 0
A8.10 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev jeklenega požarnega stopnišča z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Jeklo se proda na deponiji po tržni ceni, znesek se poračuna s stroškom rušitvenih del! | kg | 15000 |  | 0
A8.11 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev AB temeljev jeklenega požarnega stopnišča, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 3.61 |  | 0
A8.12 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev komplet Alu stavbnega pohištva - okna, notranjih in zunanjih polic, senčil ter fasadnih špalet do nosilne konstrukcije, skupj z okvirjem, s senčili in poličkami, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije | m2 | 378.92 |  | 0
A8.13 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vrat, skupj s podbojem, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije
| do 2m2 | kom | 13 |  | 0
| nad 2m2 | kom | 3 |  | 0
A8.14 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev rešetk, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 4.36 |  | 0
A8.15 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev okenskega parapeta, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 1.68 |  | 0
A8.16 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev zidanih zidov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 55.49 |  | 0
A8.17 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kovinskih fasadnih lamel, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 132.37 |  | 0
A8.18 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kovinske nadstrešnice nad vhodom (pri požarnem stopnišču) dim. 3,7x1,7 m, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  | 0
A8.19 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev betonskih tribun s temelji vred , z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! površina ≈275m² | kpl | 1 |  | 0
A8.20 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev tlaka do ab plošče skupaj z obstenskimi obrobami: PVC tlak + topl.izol. 8 cm + folija + estrih 7,5 cm, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 611.38 |  | 0
A8.21 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev tlaka do ab plošče skupaj z obstenskimi obrobami: keramika + estrih, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 36.66 |  | 0
A8.22 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev samo finalni tlak PVC, vključno z obstensko obrobo, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 767.77 |  | 0
A8.23 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev samo finalni tlak keramika, vključno z obstensko obrobo, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 73.55 |  | 0
A8.24 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev estriha do AB plošče za prestavitev obstoječega odtoka, vključno z obstensko obrobo, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 0.95 |  | 0
A8.25 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev stenskih odbojnih letev (na hodnikih), vključno z obstensko obrobo, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 57.35 |  | 0
A8.26 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev zasteklitve (učilnica), prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 6.51 |  | 0
A8.27 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev notranjih polic , z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 144.29 |  | 0
A8.28 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev stenskih zaščit radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 144.29 |  | 0
A8.29 | Kompletna izvedba trganje in odstranitev topl.izol. deb. 24 cm (pri oknih), vključno z obstensko obrobo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 56.52 |  | 0
A8.30 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarne opreme, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| pisoar | kom | 13 |  | 0
| wc školjka | kom | 20 |  | 0
| umivalnik | kom | 23 |  | 0
A8.31 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev radiatorjev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 11 |  | 0
A8.32 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev gasilnih aparatov, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 2 |  | 0
A8.33 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev hidranta, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 1 |  | 0
A8.34 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev klime, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 13 |  | 0
A8.35 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev sanitarnih kabin, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 35.16 |  | 0
A8.36 | Kompletna izvedba pregleda obstojecega stanja nosilne konstrukcije ter konzultacije in usklajevanje s strani projektanta konstrukcij, instalacij, ZU in vodje projekta pred in med potekom odstranitvenih del po evidentiranju in kontroli dejnskega stanja obstoječe konstrukcije - sklop C+D. Predvideno 220 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
A8.37 | Komplet postavitev podpor, opor, odrov, skupaj s potrebnim opiranjem konstrukcij pred, med in po rušenju obstojčih nosilnih konstrukcij vključno s statičnimi izračunom podpor ter odstranitivjo opor po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | kpl | 1 |  | 0
A8.38 | Komplet odklop, ponovni priklop in prestavitev elektro razsmernikov obstoječe sončne elektrarne na fasadni steni v osi 16. Rasmernike se prestavijo na steno v tehnični prosotor z odmikom od klimata 2,0- 2,5m. Vključno z vsemi električarskimi deli, policami pomožnim in robnim veznim materialom. | kpl | 1 |  | 0
A8.39 | Komplet zaščita in odstranitev po končanih delih; zaščita komplet notranjega stavbnega pohištva, ki se ohranja in novega stavbnega pohištva, ki se ga vgradi (okna, vrata, oprema, radiatorji,...). Zaščita s PVC folijo lepljeno s temperaturno obstojnimi lepilnimi trakovi in obizg elementov s tekočo zaščitno folijo - liquid cover. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## III-A¦Kanalizacija
A/9.0 | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami in v nasutju obvezno polno obbetonirana, kar je potrebno zajeti vceni na enoto.
4. Pred posegi je potrebno komplet obstoječo hišno in zunanjo kanalizacijo posnet s kamero, geodetsko izmeriti višine ter podatke kontrolirati z načrtom kanalizacije in po potrebi uskaditi kolizije z odgovornim projektantom.
5. Vsi preboji skozi konstrukcijo obejekta morajo biti izvedeni vodotesno s tesnilnimi HI trakovi, tesnilnimi mašetami oz. sistemskimi elementi glede na konstrukcijski sistem in preboj instalacijske cevi.
6. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A9.1 | Kompletna dobava in polaganje PVC cevi na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo peščene posteljice in obsip cevi
- | PP DN110 | m1 | 10.98 |  | 0
- | PP DN160 | m1 | 18.92 |  | 0
- | PVC DN160 | m1 | 2.85 |  | 0
A9.2 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 93.6 |  | 0
A9.3 | Dobava in polaganje drenažne cevi - PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,dim. ∅110; kota dna -1.05m, polaganje v betonsko muldo | m1 | 93.6 |  | 0
A9.4 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi; poraba 0,60 m3/m1 | m3 | 56.16 |  | 0
A9.5 | Dobava in polaganje filca (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10%; poraba 2,5 m2/m1 | m2 | 234 |  | 0
A9.6 | Kompletna izvedba priključka novih kanalizacijskih cevi na obstoječo kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
A9.7 | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu EN12056-5, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
A9.8 | Komplet odstranitev, dobava in vgradnja novih RF protismradnih pokrovov na obstoječih hišnih kanalizacijskih jaških. RF pokrovi z utopnim dnom za izvedbo finalnega tlaka iz asortimana enakovredno kot ACO TopTek.
a. | pokrov dim. 40x40 | kpl | 2 |  | 0
b. | pokrov dim. 60x60 | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## III-B¦Krovska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Kompletno izvedbo krovskih del morajo izvajati certificirani polagalci!
7. Po končanih krovsko kleparskih delih je potrebno izvesti test vodotesnsoti strehe!
8. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava poševna enokapna kovinska streha nad novim tehničnim prostorom - DOZIDAVA D, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 610.88 |  | 0
Sestava strehe S4:
► | trapezni strešni paneli širine 100cm iz obojestranske profilirane pocinkane in prašno barvana plošča polnjena s TI slojem iz kamene volne; strešni panel protikondenčno izolirani s toplotno izolativnim slojem deb. 12cm, paneli točkovni vijačeni s sistemskimi pritrdilnimi elementi na sekundarno leseno podkonstrukcijo; barva kritine po izboru projektanta oz. v barvi obstoječe kritine.
► | sekundarna strešna konstrukcija po načrtu konstrukcij iz Fe cevi 120x60x4mm in 60x60x4mm; jeklena konstrukcija minimizirana in zaščiten s prtipožarno barvo EI30; konstrukcija barvana z mat strukturno barvo po izboru projektanta
► | kovinska strešna konstrukcija po načrtu konstrukcij iz Fe profilov HEA120 in zavetrovalnimi Fe palicami FI16mm; vertikalni podporni stebri točkovno s kemičnimi sidri vijačeni v AB ploščo, na njih položeni in vijačeni glavne lege iz HEA120 forilov; jeklena konstrukcija minimizirana in zaščiten s prtipožarno barvo EI30; konstrukcija barvana z mat strukturno barvo po izboru projektanta
B1.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava kovinka kritina podaljšanih napuščev, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 33.4 |  | 0
Sestava strehe S7:
► | strešna kritina iz aluminijastih trakov v barvi, stucco obdelave, debeline 0,70 mm, širine 500 mm, enostransko plastificirane, kvaliteta barve P.10; spodnja stran transparentni zaščitni lak, kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, v barvah po izboru projektanta. Kritina v izvedbi z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Strešna kritina in obrobe morajo biti izvedene kot sistemska rešitev proizvajalca strešne kritine; kritina enakovredno kot PREFALZ; Komplet izvedbo strešne kritine morajo s sistemskimi rešitvemi izvajati certificirani izvajalci proizvajalca kritine!
► | Difuzijsko zaprta bitumenska folija za strehe, z lepilnim zvarom, robustna, Sd≥100m; enakovredno kot BauderTOP UDS 1,5 ali TS 40 NSK.
► | 2x križno vijačena OSB/3 plošče deb. 25mm, vezane štiristransko na pero in utor, plošče položene in točkovno pritrjene na raster primarne nosilne kovinske konstrukcije strešnega napušča na razmak e=90 -100 cm.
► | Fe/Alu kovinska podkonstrukcija podaljšanega strešnega napušča obstoječe strehe, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 5,65m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m
► | Alu kompozitna fasadna plošča izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila; barvana kompozitna plošča debeline 4 mm, kvaliteta laka enakovredno kot DURAGLOSS 5000 (barva po izboru arhitekta), debelina barvnega nanosa 25 µm, sestavljene iz dveh deb. 0,5 mm aluminijastih trakov, kvalitete materiala 3005 H 46 (Rm: > 150 Mpa, Rp 0.2: >120 Mpa, A50: > 2%) in 3mm; finalna struktura in barva plošče po izboru projektanta; Alu kompozitna fasadna plošča enakovredno kot PREFA, ALUCUBOND, ALUCOIL.
► | Alu barvana fasadna obloga v ploščah, Alu pločevina deb. 2,8 - 3,0mm, kasetno krivljeni robovi za skrito pritrjevanje fasadnih plošča na sistemsko nosilno podkonstrukcijo; barvni ton in struktura fasadnih plošč po barvni karti TIGER drylac, struktura FS oz. po izboru projektanta;
B1.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava drsni stik strešne kritine na konstrukcijski dilatacij v pasu širine 50cm , strešna kritina iz aluminijastih trakov v debeline 0,70mm točkovno enostransko prirtjena linijsko na primarno strešno kritino, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 45.15 |  | 0
B1.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava zunanja Al horizontalna polica pod strešnim napuščem v naklonu 5%, r.š. 85 - 90 cm; polica izvedena iz Alu kompozitno / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4mm; na robu fasade se polica zaključi v horizontalni fasadni profil dim. 6x14cm; polica izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.10 -14cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 53.34 |  | 0
B1.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava zaključek strehe in čelna obroba obdelan z Alu barvano ali Alu kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m vključno z oblogo strešnega napušča na kovinski podkonstrukciji, Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega napušča; konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 4,65m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v jekleno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 48.22 |  | 0
B1.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava zaključek strehe in čelna obroba obdelan z Alu barvano ali Alu kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,6m vključno z oblogo strešnega napušča na kovinski podkonstrukciji, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.05 |  | 0
B1.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega napušča za žleb, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 1,75m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,7m; žleb iz zakrivljene Alu PVC laminirane pločevine r.š. 1,2m, naklon proti odtokom 0,5% , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.05 |  | 0
B1.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava Fe/Alu kovinska podkonstrukcija podaljšanega strešnega napušča obstoječe strehe, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 60x60x4mm; r.š. konzole 5,65m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 2,3m, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.45 |  | 0
B1.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava zunanja Al horizontalna polica pod strešnim napuščem v naklonu 5%, r.š. 85 - 90 cm; polica izvedena iz Alu kompozitno / Alu zakrivljene in bavane pločevine deb. 3-4mm; na robu fasade se polica zaključi v horizontalni fasadni profil dim. 6x14cm; polica izvedena na TI podlago iz fixotherma/XPS podlago deb.10 -14cm; podlaga vodotesno obdelana z HI premazom na cementni osnovi, stiki bandažirani s tesnilnimi trakovi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 54.8 |  | 0
B1.10 | Kompletna dobava materiala in izdelava Fe/Alu kovinska podkonstrukcija strešnega napušča za žleb na obstoječi strehi, konstrukcija sestavljena iz Fe/Alu kvadratnih cevi 50x50x4mm; r.š. konzole 1,75m, e=1,0m; konzola točkovno vijačena v obstoječo leseno strešno konstrukcijo in fasadno steno po načrtu konstrukcij; strešni napušč in čelna obroba obdelan z Al barvano ali Al kompozitno zakrivljeno poločevino deb. 3-4mm, r.š. 1,7m; žleb iz zakrivljene Alu PVC laminirane pločevine r.š. 1,2m, naklon proti odtokom 0,5%; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.45 |  | 0
B1.11 | Kompletna dobava materiala in dobava in montaža med konzolne obstoječe špirovce linijko vijačen lesen poveznik dim. 12x14cm smrekov les C24; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 27.1 |  | 0
B1.12 | Kompletna dobava materiala in dobava in montaža raznih kleparskih zaključkov, obrob, višinsih prehodov in podpobno. V ceni upoštevati Al nosilno podkonstrukcijo, podložne OSB plošče, filc ter zakrivjeno Al barvano ploščevino deb. 2mm, r.š. ≤1,0m | m1 | 50 |  | 0
B1.13 | Dobava, montaža in izdelava prebojev v lesenih skeletnih konstrukcijah.
- | preboj po načrtu v leseni skeletni steni dim. od 0,25m2 - do 1,0m4 | kos | 9 |  | 0
B1.14 | Kompletna dobava materiala in izvedba del; horizontalni varovalni sistem ALL IN ONE v skladu s standardom SIST EN 795 C: | kpl | 1 |  | 0
jeklena vrv ∅ 8 mm, AISI 316 v dolžini 467 m, s končnimi sidrišči z betonsko podlago STA10 (5 kom), vmesnim sidriščem QUAD11 (2 kom) ter podlago iz tapezne kovinske strešne kritine s sidrišči STA12, QUAD11 (25 - 25 kom) , z natezali, drsnikom, pritrdilnimi in spojnimi elementi ter vsem potrebnimi dodatnimi elementi za celovit certificiran sistem. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi, zaključnimi deli ter vodotesno tesnitvijo strehe in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Sistem varovanja na strehi za sklope streh A+B+C+D enakovredno kot npr. BauderSECUTEC. Upoštevati v ceni: tesnjenje preboja zaključne HI strešne membrane s sistemskimi vodotesnimi ovodnicami, fiksirano s prirobnico ali tesnjenje z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr. Triflex Pro
B1.15 | Kompletna izdelava, dobava in montaža sistemskih požirk, uvodnic in prirobnic proizvajalca HI strešne memebrane za vodotesno izvedbo prehodov instalacijskih elemenetov skozi strešno membrano (strojne in elektro instalacije, strelovod, in stalacije za morebitno sončno elektrarno, ipd....).Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pritrdilnim materialom ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti vključno s pripravo delavniške dokumentacije.
a. | Preboji do velikosti 0,1 m2 (količina ocenjena) | kpl | 50 |  | 0
b. | Preboji do velikosti 0,5 m2 | kpl | 10 |  | 0
c. | Preboji velikosti nad 0,5 m2 | kpl | 5 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Kleparska d.
B/2.0 | KLEPARSKA DELA
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
6. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
7. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
8. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
9. Pri vgradnji okenskih polic, podlog atike, obdelavi špalt mora biti v ceni na enoto zajete vse podložne TI naklonske plošče npr. Fixotherm
10. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre in zaščitne ter varovalne ukrepe.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Kompletna dobava materiala in montaža Al barvana stenska obloga za prekritje konstrukcijske dilatacije; Al barvana pločevina deb. 3,5mm, pločevina dim. 50-90x300cm barvana z metalizirano strukturno bavo TIGER drylac in enostransko lepljena s PU/epoksi lepilom na steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 12 |  | 0
B2.2 | Kompletna izvedba del; prestavitev obstoječe vertikalne cevi strešne meteorne vode dim. ∅125 in ∅200; cev se protikondenčno izolira z amaflex TI slojem deb. 10mm ter na novo spelje v TI sloju prezračevane fasade; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 17.01 |  | 0
B2.3 | Kompletna izvedba del; obstoječa vertikalna cev strešne meteorne vode dim. ∅125; cev se protikondenčno izolira z amaflex TI slojem deb. 10mm ter prekrije z novim TI slojem in prezračevano fasado; na iztoku iz strešne površine se iztok predela in izvede podometno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 51.03 |  | 0
B2.4 | Kompletna dobava materiala in montaža 2x PP nova cev DN125 za odvod strešne meteorne vode speljana v TI sloju fasade; cev protikondenčno izolirana z amaflex TI slojem deb. 10mm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 17.1 |  | 0
B2.5 | Kompletna dobava materiala in montaža PP nova cev DN125 za odvod strešne meteorne vode speljana v TI sloju fasade; cev protikondenčno izolirana z amaflex TI slojem deb. 10mm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 34.02 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela :
Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse kovinske konstrukcije morajo bit vroče cinkane, minimizirane in finalno barvane z metalizirano strukturno barvo po karti TIGER drylac!
2. Vse jeklene konstrukcije morajo biti izdelane iz jeklenih profilov S335J2, S235JR, S275, S235, S335.
3. V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Vse jeklene konstrukcije, ki se uporabljajo v agresivnem okoju je poleg cinkanja potrebno premazati še s posebnim zaščitnim premazom za agresivna okolja!
6. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in usklajeni delavniški dokumentaciji vključno s statičnim izračunom za jeklene konstrukcije, ki jo mora pripraviti izvajalec in potrditi odg. projektant konstrukcij in vodja projekta zajti v ceni.
7. V ceni upoštevati; varjenej na mestu, požarno zaščito jeklene konstrukcije s premazi za odzivnost na ogenj (EI30 in EI60) ali oblogami
8. V ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
9. Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
10. Vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
11. V ceni je upoštevati delovne odre in dvigala za montažo
12. V enotni ceni vsake postavke popisa mora biti zajeto: izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov, vključno s potrebnimi transporti, dvigi, spusti, delovnimi odri in finalno obdelana po popisu
13. V enotni ceni zajeti morebitni geodetski posnetek obstoječe konstrukcije za izdelavo delavniške dokumentacije jeklene konstrukcije.
14. v enotni ceni zajeti izvedbo rentgenskega pregleda vseh zvarov jeklenih konstrukcij ter izdelava poročila o kakovosti izvedenih zvarov, ki ga mora potrditi nadzor in projektant konstrukcij.
Obvezni sestavni del tega popisa so detajli in fasadni pasi iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža JEKLENE KONSTRUKCIJE STREHE: Fe jekleni strešni nosileci in stebri HEA120, cevi 120x60x4 in 60x60x4, palice Ø16, kvaliteta jekla S355J2, konstrukcija protipožarno zaščitena s premazom za odzivnost na ogenj R60 in barvan z metalizirano strukturno barvo TIGER draylac po izboru projektanta; Vključno z drobnim pritrdilnim materialom, zvari, podložkami, kotniki, sidra, sidrni vijaki, napenjalnim materialom (vključeno do 5% osnovne teže),….po PZI kosovnici in načrtu jeklenih konstrukcij. V ceni upoštevati uporabo avtodvigala pri montaži. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvajalec jeklene konstrukcije mora izdelati delavniško dokumentacijo, katero mora pred izvedbo potrdi odgovorni projektant statike! | kg | 15304.91 |  | 0
Jeklene konstrukcije se izdelajo iz jekla kvalitete S355J2. Vsi zvari, ki niso posebej označeni v risbah, se izdelajo kot polno nosilni v vari ali polno nosilni kotni vari amin=0,6 x t ter enostranski kotni vari (škatlasti profili) amin=1,15 x t. pločevine v vijačenih spojih se varijo s polno penetriranimi v zavri, tako da zvari ne omejujejo prostora za vijake. Sidra morajo biti na sidrne pločevine privarjena s polno nosilnostjo. Sočelni montažni vari se izdelajo kot polno penetrirani v vari. Vari v skladu z wpqr postopki izvajalca in wps zapisi, ki morajo biti predloženi odgovornemu projektantu v potrditev. Kvaliteta zvarov v skladu s SIST EN 1090-2, EXC2, tolerance: b (EN 1090-2, ISO 5817), površina v skladu s p3 po ISO 8501-3. Priprava zvarov po en ISO 9692-a in en ISO 9692-2. Vijaki kvalitete M16 - M24 kakovosti 8.8 (cinkani in barvani).
B3.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža Fe podporni L kotnik 10x10mm, L=2,5m točkovno sidran v AB pl. (glej prerez FF, os 21). Vključno z napenjalnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 18.4 |  | 0
B3.3 | Kompletna dobava in montaža Al/Fe barvan kovinski nosilec za postavitev stenskega GA; nosilec izveden po detajlu nčrta arhitekture v dim. 35x25x60cm in barvan z metalizirano strukturno barvo po TIGER drylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 13 |  | 0
B3.4 | Kompletna dobava in montaža tristopenjski čistilni predpražnik s čistilnimi grobo vlaknatimi ščetkami v Alu profilih; predpražnik z RF okvirjem višine h=2cm, okvir vijačen in lepljen z epoksi lepilom v cementni estrih naustrezno višino; dim. 275x285cm; EMCO diplomat; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.5 | Kompletna dobava in montaža tristopenjski čistilni predpražnik s čistilnimi grobo vlaknatimi ščetkami v Alu profilih; predpražnik z RF okvirjem višine h=2cm, okvir vijačen in lepljen z epoksi lepilom v cementni estrih naustrezno višino; dim. 185x150cm; EMCO diplomat; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.6 | Kompletna dobava in montaža OG1 - notranja kovinska ograja višine dolžine L=0,7m, višina h=0,9cm ograja izvedena iz okvirne konstrukcije ∅25mm in vetikalnih palic ∅12mm na rastru e=12cm; ograja obojestransko bočno točkovno skrito sidrana v AB steno in prašno barvana z metalizirano barvo TIGER draylac; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 3 |  | 0
B3.7 | Kompletna dobava in montaža steklena stena dim. 95x260cm; stena vpeta v utopni Al U profil v tlaku steni in stropu, kaljeno steklo deb. 10mm; v sp. stropu in steni ojačitev iz Fe cevi 60x60x3mm ali UA profil polnjen z lesom za vgradnjo U kotnika; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B3.8 | Kompletna dobava in montaža fiksna kovinska stenska lestev s polkrožnim varovalom proti padcem; dostop po lestvi na streho lestev višine 5,5m v sivi barvi točkovno sidrana v steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kpl | 1 |  | 0
B3.09 | Kompletna izdelava, dobava in montaža poštni nabiralnik, pocinkana pločevina, barva TIGER drylac 60674 FS. Poštni nabiralnik proizvajalca RADIUS, tip "mailbox letterman M anthracite" | kpl | 1 |  | 0
B3.10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne omarice dim. 35x30x8cm. Vgradna oamrica v stensko oblogo iz Al barvane pločevine, krilna vrata z magnetnim zapiranjem; okrogli izrez fi25mm za odpiranje! Vključno z napisom iz nalepke "POŽARNA OMARA"! | kpl | 1 |  | 0
B3.11 | Kompletna izdelava, dobava in montaža hišne tablice (hišna številka) iz lekosirane Al pločevine deb 4-5mm z gravirano številko dim. 180x260mm; tablica preko nevidnih distančnikov gl=5-20mm pritrjena na levo fasado ob glavnem vhodu. Tipska števila proizvajalca kot npr. RADIUS, tip HOUSE NUMBER BLACK | kpl | 1 |  | 0
B3.12 | Kompletna izdelava, dobava in montaža Alu barvane in Fe - minimizirane in barvane kovinske podkonstrukcije iz profilov in cevi (O, U, L) različnih presekov za razne ojačitve v montažnih konstrukcijah, stenah za obešanje raznih elementov, instalacijke in sanitarne opreme, opreme, itd… Vključno s vsem dorbnim, pomožnim in podložnim pritrdilnim materialom. Konstrukcije barvane z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac FS. Količina ocenjena!
Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transport
a. | Fe minimizirana in barvana konstrukcija | kg | 1891 |  | 0
b. | Alu barvana konstrukcija | kg | 1032 |  | 0
B3.13 | Kovinske črke na robu fasade Izdelava, dobava in montaža kovinskih črk za napis na fasadi objekta (OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA ŠOŠTANJ), črke višine 40-60cm. Črke izdelane iz RF/Al pločevine deb. 8-10mm, medsebojno vijačene te točkovno skrito pritrjene na fasado; Vključno z podometno nosilno konstrukcijo vgrajeno v TI fasadni solj. Črke prašno barvane z metalizirano strukturno barvo po barvni karti TIGER drylac. Upoštevati komplet pritrdilni material za skrito pritrditev na kovinsko prezračevano in ometano fasado. | kpl | 1 |  | 0
B3.14 | Kompletna izdelava, dobava in montaža informacijske table na glavnem vhodu iz Alu prašno barvane ali kompozitne pločevine deb. 4-6mm, metalizirana strukturna barva po izboru projektanta TIGER drylac. Tabla dim. 60x160cm točkovno peko distančnikov prirtrjena v fasado. | kpl | 1 |  | 0
B3.15 | Komplet izdelava, dobava in montaža kovinske pokonstrukcije za pritrditev otranjih požarnih vrat, vhodnih vrat, notranjih zasteklitev in drsnih sten.
| V spuščene stropu kovinski palični nosilec iz kvadratnih cevi dim. 100x80x3mm za pridrditev stavbnih elementov; palini nosilec iz horitontane in vetikalnih nosilcev s sidrno ploščo na e=0,8m, višine od 0,6 - 0,7m, točkovno s sidrnimi vijaki, 2x na sidro M8 HILTU HUS3-H 100 sidran v AB strop osno na razmak 80-100cm. Vključno z polnilom iz kamene volne in obojestransko oplaščen z 2x GKF ploščami teko komplet prirdilnim materialom. | m | 24 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Mizarska d.
B/4.0 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Kompletna izvedba del: demontaža, skladiščenje in ponovna montaža obstoječih vratnih kril. Upoštevati novi pritrdilni material in po potrebni nove zaključne letvice in tesnenje vseh stikov! Izvedbo del uskladiti z naročnikom. | kom | 5 |  | 0
B4.2 | Kompletna dobava in montaža obojestrnsko stensko leseno oprijemalo na stopnišču, ∅50mm; točkovno sidrano v steno na višini 100cm od finalnega tlaka; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 31.2 |  | 0
B4.3 | Kompletna dobava in montaža OP1 - notranje leseno oprijemalo na višini h=120cm; oprijemalo izvedeno iz lakirane lesene hrastove masive dim. ∅50mm in točkovni skrito pritrjen s kovinskimi nasadilom obojestransko bočno v steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 7.5 |  | 0
B4.4 | Kompletna dobava in montaža OP1 - notranje leseno oprijemalo na višini h=120cm; oprijemalo izvedeno iz lakirane lesene hrastove masive dim. ∅50mm in točkovni skrito pritrjen s kovinskimi nasadilom obojestransko bočno v steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 7.5 |  | 0
B4.5 | Kompletna dobava in montaža lesna stenska obloga; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 446.94 |  | 0
Sestava:
► | obloga iz laminirane perforirane MDF/brezove vezane plošče deb. 20mm; stenske obloge na steno pritrjene preko stenski klinastih natičnih letev deb. 10mm; natične letve min. 3 - 4 x po višin, letve izdelane iz iverala, kovine ali lesene masive v črni barvi; iverica laminirana z lesnim dekorjem proizvajalca EGGER s površinsko obdelavo ST28 in barvnim dekorjem s površinsko obdelavo PM.
► | Podkonstrukcija: horizontalne natične letve osno na razdalji 60-80cm, letve izdelane iz iverala deb. 18-19mm, kovine ali lesene masive v črni barvi;
B4.6 | Kompletna dobava in montaža lesna stenska akustična obloga; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 538.86 |  | 0
Sestava:
► | obloga iz laminirane perforirane MDF/brezove vezane plošče deb. 20mm; stenske obloge na steno pritrjene preko stenski klinastih natičnih letev deb. 10mm; natične letve min. 3 - 4 x po višin, letve izdelane iz iverala, kovine ali lesene masive v črni barvi; iverica laminirana z lesnim dekorjem proizvajalca EGGER s površinsko obdelavo ST28 in barvnim dekorjem s površinsko obdelavo PM.
► | horizontalne natične letve osno na razdalji 60-80cm, letve izdelane iz iverala deb. 18-19mm, kovine ali lesene masive v črni barvi;
► | izravnalne podložne letve iz masivnih lesenih moralov 30x30mm v črni barvi na razmak 62,5cm; med morale vstavljena zvočna izolacija deb. 3cm (npr. Knauf Insulatino Akustik Board); preko TI sponkana črna koprena ali filc.
B4.7 | Kompletna dobava in montaža maska radiatorja dim 25x230x100cm, lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 8 |  | 0
B4.8 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 845 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 845 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.9 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 308 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 308 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.10 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 269,50 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 269,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.11 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 283 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 283 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.12 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 1120 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 1120 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.13 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 835 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 835 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B4.14 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 577,50cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim. 99 x 577,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B4.15 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 297,50 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 297,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 4 |  | 0
B4.16 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 1155 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 1155 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.17 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 258 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 258 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.18 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 835 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 835 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.19 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 830 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 830 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.20 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 300 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 300 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.21 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 553 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 553 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.22 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 860,50 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 860,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.23 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 840 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 840 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.24 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 1437,50cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 1437,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.25 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 24 x 835 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 835 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 2 |  | 0
B4.26 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 842,50 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 842,50 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.27 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 853 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 853 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.28 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 584 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 584 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.29 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 279 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 279 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.30 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 44 x 825 cm lakirana perforirana vezana plošča; pod polico zaščitna perforirana maska dim 99 x 825 cm; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 1 |  | 0
B4.31 | Kompletna dobava in montaža notranja polica dim 22 x 70 cm lakirana perforirana vezana plošča; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 10 |  | 0
B4.32 | Kompletna dobava in montaža pregrade med pisoarji dim. 40x140cm iz laminatne plošče; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | kom | 9 |  | 0
B4.33 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 3 |  | 0
K3 - wc kabine v sanitarijah za deklice _ C-B 0.6, C-B 1.4, C-B 2.4
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 535 x 210cm
B4.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža sanitarna kabina z vrati in okovjem po shemi: | kpl | 3 |  | 0
K4 - wc kabine v sanitarijah za dečke _ C-B 0.5, C-B 1.3, C-B 2.3
kabine iz kompozitne laminirane plošče
dim. kabine: 695 x 210cm
B4.35 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 6 |  | 0
korita v sanitarijah za otroke _ C-B 0.5-0.6, C-B 1.3-1.4, C-B 2.3-2.4
285 x 55 x 30 cm
B4.36 | Kompletna nabava, dobava in montaža kerock korito: | kpl | 12 |  | 0
korita v novih učilnicah _ D-A 0.9-0.12, D-A 1.15-1.18, D-A 2.14-2.17
116 x 58 x 30 cm
B4.37 | Kompletna nabava, dobava in montaža ogledala s korpusom po shemi:
| ogledalo 60/95cm | kpl | 12 |  | 0
| ogledalo l=58+160+58cm, h=95cm | kpl | 6 |  | 0
B4.38 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| barvan L zaščitni stenski vogalniki iz vezane barvane plošče / MDF barvane plošče, dim. 50x50mm, h=3,0m, vogal R=5mm | kpl | 45 |  | 0
B4.39 | Kompletna izvedba, dobava in montaža
| Šolske stenska magnetna tabla bele in zelene barve; tabla s poklopnim mehanizmom na 1/3, skupne dim. 120 -125 x 360cm. | kpl | 12 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Stavbno pohi.
B/5.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Na mesti kjer je so okenske odprtine do nivoja tlaka je na notranji strani zaključek oz. razširitveni profil HI samolepilno kavčuk/bitumen polietilensko hidroizolacijsko membrano (npr. kot BITUTHENE 3000 ali enakovredno), trakovi širine 30-50cm. Izolacije se lepi na predpripravljeno površino premazano z dodatnim hitrosušečim praimer (S2) premazom za boljši oprijem.Upoštevatni v ceni na enoto!
4. v ceni na enoto mora biti zajeta izvedba vseh zaključekov, ki se pri stavbnem pohištvu na fasadnem ovoju na zunanji strani zatesni preko polimer-bitumenske hidroizolacije z dvokomponentno tesnilno maso na bazi MMA, kot npr.: Triflex Pro Detail ali enakovredno. Tesnilna masa je nanešena na bitumensko hidroizolacijo in okenski profil stavbnega pohištva za doseganje vodotesnosti. Upoštevatni v ceni na enoto!
5. Opombe in posebnosti: strukturao, ton in uporabljenene materiale na osnovi shem pred izvedbo pisno potrdi projektant na osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant! Vse mere stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
6. V ceni zajeti izdelavo celovite tehnološke in delavniške dokumentacije za komplet stavbno pohištvo, izdelavo vzorčnih kosov, ki jih mora pred izvedbo potrditi vodja projekta!
Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno upoštevati vsa navedene sestavne dele!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
NOTRANJA VRATA:
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.1 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 14 |  | 0
V 01 - notranja enokrilna vrata v učilnice
enokrilna polna lesena vrata s stekleno obsvetlobo
dim. 100+95 x 210+90cm
B5.2 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 3 |  | 0
Vp 01 - notranja požarna vrata na stopnišče
enokrilna Al požarna vrata s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. 120+178 x 300cm
B5.3 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 9 |  | 0
V 02 - notranja enokrilna vrata v kabinete
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 90 x 210+90cm
B5.4 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 7 |  | 0
V 03 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 90 x 210cm
B5.5 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
V 04 - notranja enokrilna vrata v sanitarije v kleti lamele D
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 80 x 210+90cm
B5.6 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 5 |  | 0
V 05 - notranja enokrilna vrata v sanitarije
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem
dim. 80 x 210cm
B5.7 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
V 06 - notranja enokrilna vrata v tehnični učilnici
enokrilna polna lesena vrata s kovinskim objemnim podbojem in stekleno obsvetlobo
dim. 100+100 x 210cm
B5.8 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 |  | 0
Vp 02 - notranja dvokrilna požarna vrata v strojnico
dvokrilna laminirana požarna vrata s kovinskim objemnim podbojem, EI60
dim. 100+70 x 210cm
B5.9 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 03 - notranja enokrila požarna vrata na hodniku
enokrilna Al požarna vrata s fiksno stekleno obsvetlobo, EI30
dim. 100+140 x 300cm
B5.10 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 3 |  | 0
Vp 04 - notranja dvokrilna požarna vrata v lameli A-B
dvokrilna Al požarna vrata s steklnenim polnilom, EI30
dim. 250 x 210+90cm
B5.11 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 06 - notranja požarna vrata v NN prostor
enokrilna laminirana požarna vrata s kovinskim objemnim podbojem, EI60
dim. 100 x 210cm
B5.11a | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vp 14 - notranja požarna vrata v tehnični prostor v podstrehi
enokrilna požarna vrata v Al okvirju ter Alu polnilom, EI60
dim. 100 x 200cm
ZUNANJA VRATA:
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.12 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 06 - zunanja enokrilna vrata vhod v ambulanto
enokrilna Al kovinska vrata s stekleno obsvetlobo
dim. 90+59 x 300cm
B5.13 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 07 - zunanja dvokrilna vrata vhod v delavnico
dvokrilna Al kovinska vrata
dim. 187 x 300cm
B5.14 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 |  | 0
Vz 08 - zunanja enokrilna vrata izhod na igrišče
enokrilna Al kovinska vrata s stekleno obsvetlobo
dim. 120+148 x 300cm
ZUNANJA OKNA - sklop D
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.15 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
SS_D-0.6 - zunanji okenski sklop hodnik
krilno Al okno s fiksno stekleno obsvetlobo
dim. okenskega sklopa 250 x 300 + 250 x 300 + 250 x 300 + 250 x 300cm
B5.16 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_D-0.4 - zunanji okenski sklop pomožni prostor
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. 1235 x 213cm
B5.17 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_D-0.3 - zunanje okno delavnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. okenskega sklopa 291 x 300cm
B5.18 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 |  | 0
O_D-1.12, O_D-2.11 - zunanji oknenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 291,2 x 200 + 291,2 x 200 + 257,7 x 200 + 321,7 x 200 + 260,7 x 200cm
B5.19 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_D-3.12 - zunanji oknenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 291,2 x 200 + 291,2 x 200 + 257,7 x 200 + 321,7 x 200 + 260,7 x 200cm
B5.20 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_D-1.11, O_D-2.10 - zunanji oknenski sklop kabinet
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. okenskega sklopa 283 x 200cm
B5.21 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_D-3.11 - zunanji oknenski sklop kabinet
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. okenskega sklopa 283 x 200cm
B5.22 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_D-1.8 - zunanje fiksno okno stopnišče
Al ventus okno
dim. okenskega sklopa 70 x 200cm
B5.23 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_D-1.8-ODT_zunanje krilno okno stopnišče
Al krilno okno s sistemom ODT
dim. okenskega sklopa 70 x 200cm
ZUNANJA OKNA - sklop C
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
B5.24 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 |  | 0
O_C-1.13, O_C-2.12 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 230 x 200 + 310 x 200 + 230 x 200cm
B5.25 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 5 |  | 0
O_C-1.6, O_C-2.5, O_D-3.5 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 261 x 200 + 268 x 200 + 261 x 200cm
B5.26 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_D-3.10 - zunanji okenski sklop učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 230 x 200 + 310 x 200 + 230 x 200cm
B5.27 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 3 |  | 0
O_C-1.10, O_C-2.9, O_C-3.9 - zunanji okenski sklop kabinet
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 255 x 200 + 255 x 200 + 220 x 200cm
B5.28 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 7 |  | 0
O_C-1.9, O_C-2.8, O_C-3.8 - zunanje okno sanitarije
Al krilno okno
dim. okenskega sklopa 70 x 200cm
B5.29 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_C-1.15 - zunanji okenski sklop tehnična učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 527 x 200cm
B5.30 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 |  | 0
O_C-2.1, O_C-3.3 - zunanji okenski sklop tehnična učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 735 x 200cm
B5.31 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 |  | 0
O_C-1.14 - zunanji okenski sklop tehnična učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksne zasteklitve
dim. okenskega sklopa 130 x 200cm
B5.32 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_C-1.11 - zunanji okenski sklop likovna učilnica
Al okenski sklop v kombinaciji klasičnega sistema odpiranja in fiksnih zasteklitev
dim. okenskega sklopa 276 x 200cm
B5.33 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 |  | 0
O_C-1.11a - zunanji okenski sklop tehnična učilnica
Al fiksni okenski sklop
dim. okenskega sklopa 276 x 200cm
SENČILA
Obvezni sestavni del vsake posamezne pozicije so sheme oken in vrat iz katerih je potrebno v ceni upoštevati vse navedene sestavne in pomožne dele, dodatno opremo in elemente ter vsa dela!
OPOMBE ZA VSA SENČILA!
zunanje podometne žaluzije na motorni pogon, lamele Z/P oblike š=90mm, ZIP sistem vodil integriran v okensko špaleto s sitemskim TI razširitvenim profilom, vodilo in lamele
oplaščene za tiho delovanje; podometna škatla za senčilo toplotno izolirana s PIR/PUR toplotno izolacijo deb 4-6-8-10cm; metalizirana barva senčil po izboru proj. po TIGER barvni drylac karti.
B5.34 | Kompletna nabava, dobava in montaža senčila:
B5.34_1 | Zs_D-0.4 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (288+301+267+324) skupna dim. 1180/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_2 | Zs_D-0.3 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 286/300cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_3 | Zs_D-1.12 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (288+301+267+327+254) skupna dim. 1437/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 2 |  | 0
B5.34_4 | Zs_D-1.11 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 277/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_5 | Zs_C-1.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+233+301) skupna dim. 764/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_6 | Zs_C-1.6 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+240+307) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_7 | Zs_C-1.10 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (271+287+227) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_8 | Zs_C-1.15 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (239+283) skupna dim. 521/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_9 | Zs_C-1.14 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 124/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 4 |  | 0
B5.34_10 | Zs_C-1.11a - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 270/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_11 | Zs_C-1.11 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 270/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_12 | Zs_C-1.13 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+233+301) skupna dim. 764/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_13 | Zs_D-2.11 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (288+301+267+327+254) skupna dim. 1437/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 2 |  | 0
B5.34_14 | Zs_D-2.10 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 277/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_15 | Zs_C-2.12 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+233+301) skupna dim. 764/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 2 |  | 0
B5.34_16 | Zs_C-2.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (237+240+307) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_17 | Zs_C-2.9 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (271+287+227) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_18 | Zs_C-2.1 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (239+286+205) skupna dim. 729/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_19 | Zs_C-2.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (254+276+254) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 2 |  | 0
B5.34_20 | Zs_D-3.12 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 4. delov (288+301+267+327+254) skupna dim. 1437/200cm; senčila na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 2 |  | 0
B5.34_21 | Zs_D-3.11 - podometna škatla za zunanje žaluzije; skupna dim. 277/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_22 | Zs_D-3.10 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+233+301) skupna dim. 764/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_23 | Zs_C-3.9 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (271+287+227) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_24 | Zs_C-3.3 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (239+286+205) skupna dim. 729/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_25 | Zs_C-3.5 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (254+276+254) skupna dim. 784/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.34_26 | Zs_D-3.10 - podometna škatla za zunanje žaluzije; sestavljeno iz 3. delov (230+233+300) skupna dim. 764/200cm; senčilo na motorni pogon in stikalo; celotni mehanizem integriran v okensko špaleto | kpl | 1 |  | 0
B5.35 | Komplet demontaža in ponovna montaža obstoječih notranjih vrat v ključno z obdelavo odprtin. | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## III-B¦Estrih
B/6.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
3. V ceni upoštevati vse zarezne dilatacije, ki se izvesti na vsakih 20-30m2 površine prostora; na hodnikih na vsake 4m.
4. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo šivanja dilatacij in delovnih stikov v estihu s kovinskimi sidri ter zalitjem s čisto epoksi maslo po detajlu.
5. V ceni izvedbe estriha je potrebno upoštevati izvedbo polnjenja prostora ob inštalacijah in med toplotno izolativnimi ploščami v taku z lahkim stiroestrihom!
6. V mokrih, kuhinjskih prostorih in tuših je potrebno estrihe izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom v območju 1x1m ob točkovnem odtoku.
7. Pred izvedbo estriha je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah tlakov zadoseganje projektne višine!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B6.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 89.49 |  | 0
Sestava (T 1.1a)
armirano cementni estrih deb. 6,5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
B6.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 89.37 |  | 0
Sestava (T 1.2a)
armirano cementni estrih deb. 6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
B6.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 6.41 |  | 0
Sestava (T 1.4a)
armirano cementni estrih deb. 7,0 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
B6.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 71.04 |  | 0
Sestava (T 1.5a)
armirano cementni estrih deb. 7,4 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
PE folija, deb. 0,2mm
trde plošče iz ekstrudiranega polistirena deb. 5 cm XPS tlačne trdnosti 500kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 4000 CS, plošče v enem sloju
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 9.52 |  | 0
Sestava (T 1.6)
armirano cementni estrih deb. 5,2 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4 cm, za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
toplotno izolativne plošče deb. 3 cm iz ekspandiranega polistirena EPS120 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 120 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK (enakovredno kot Fragmat EPS 120). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
B6.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 380.13 |  | 0
Sestava (T 1.9)
armirano cementni estrih deb. 6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
ločilni sloj: PE folija deb. 0,2mm
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 8,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 125.85 |  | 0
Sestava (T 1.10)
armirano cementni estrih deb. 6,6 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 4,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 59.92 |  | 0
Sestava (T 1.11)
armirano cementni estrih deb. 6,9 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 4,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 852.52 |  | 0
Sestava (T 2.3)
armirano cementni estrih deb. 5,5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 4,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.10 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 139.69 |  | 0
Sestava (T 2.4a)
armirano cementni estrih deb. 5,2 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 3,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.11 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 22.95 |  | 0
Sestava (T 2.7)
armirano cementni estrih deb. 6,0 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
toplotno izolativne plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 4,0 cm z dodatkom grafita za izboljšano toplotno izolativnostjo EPS 100 plošče, elastificirane, tlačna trdnost 100 kPa; stisljivosti 2mm; koeficient toplotne prevodnosti 0,031 W/mK (enakovredno kot Fragmat NEO SUPER EPS 100). Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami Fragmat Politerm Blu Fein ali ekspandiranim poliuretanom.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.12 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 73.92 |  | 0
Sestava (T 2.9)
armirano cementni estrih deb. 5,0 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih z dodatkom za zgoščenost in dodatkom za boljšo toplotno prevodnost , strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
toplotno in zvočno izolacijska sistemska plošča deb. 4,0 cm za razvod sistema talnega ogrevanje na tesnjenih čepastih ploščah iz ne-elastificiranega in s PE folijo prevlečenega ekspandiranega polistirena; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK (enakovredno kot so Fragmat Stirotermal Basic, tip 15; skupna višina s čepi 40mm ali enakovredno).
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
B6.13 | Kompletna dobava materiala in izdelava kompletnega tlaka - estrih: | m2 | 272.95 |  | 0
Sestava (T 2.6)
armirano cementni estrih d=5 cm, poraba mikroarmature iz PP/kovinskih vlaken po navodilih proizvajalca za doseganje predpisane trdnosti; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suho montažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov sistemske plošče!
PE folija, deb. 0,2mm
toplotna izolacija d=10 cm, trde plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS tlačne trdnosti 300kPa, λ=0.032W/mK s stopničastimi preklopi; Styrodur 3035 CS.
visoko kvalitetna zvočno izolacijska penasta folija z zaprto celično strukturo proti udarnemu zvoku; folija brez CFC in HCFC, enakovredno kot SEALED AIR ETHAFOAM 2222 ali TEXSILEN PLUS
| ESTRIH |  |  |  | 0

## III-B¦Tlakarska d.
B/7.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela (kitanje dialtacijskih stikov, brušenje, potreba izravnava,…). V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
3. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
4. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
5. Pred izvedbo podlage pod finalnimi tlaki je potrebno obvezno prekontrolirati vse višine AB konstrukcij, kontrolirati navezave na obstoječe tlake, ter morebitna odstopanja uskladiti s projektantom ter višinami TI in estriha v sestavah za doseganje projektne višine!
8. Pred polaganjem finalnega tlaka je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev. Dilatacije se izvajajo po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
9. Dobavitelj finalnega tlaka mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja tlaka ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
10. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 1% proti odtokom.
11. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
12. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
13. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B7.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2390.71 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK Z MEHKO PODLOGO; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina vseh slojev tlaka je min. 6mm. Tlak v sestavi Regupol podložna guma deb. 4mm in PU nosilni sloj v debelini 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
mehka podložna guma lepljena z 2K PU lepili predhodno pripravljeno podlago, podložna guma v roli enakovredno kot Regupol tip 6015H v debelini 4mm
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
izravnalna masa: hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
a) | PVC obstenska obroba h=5cm | m1 | 1526.13 |  | 0
B7.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 142.96 |  | 0
POLYURETANSKI SAMORAZLIVNI TLAK; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. BSW Regupol Regugym Vivo ali enakovredno) debelina PU nosilnega sloja 2 - 3 mm v barvi po izbiri projektanta (NCS barvna karta) in z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilni sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca.
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
hitrovezna polimer cementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa za zapolnitev lukenj, neravnin in naklonov; npr. SIKA Level 300, 200. Izravnalna masa se dela na predhodno zbrušen estrih.
B7.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka EPOKSI (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 140.65 |  | 0
EP zaščitni protiprašni epoksidni premaz (finalno lakiranje): Sikafloor-264; poraba 0,7 kg/m2, barva po NCS lestvici po izboru projektanta.
EP prekrivno-obrabni sloj: kot je dvokomponentni epoksi Sikafloor-264, (poraba 1,0kg/m2 na mm), zmešan s kremenčevim peskom 0,1-0,3mm v masnem razmerju 1:0,7 za pripravo razlivne mase v debelini min. 2mm; (poraba peska 0,7kg/m2 na mm) in končni polni posip s kremenčevim peskom 0,3 mm (poraba=do 5,0kg/m2); doseganje proti drsnosti R10!
EP temeljni kontaktni premaz (za utrjevanje podlage in za sprijemnost): Sikafloor-161 (poraba 0,3-0,5kg/m2) z rahlim posipom kremenčevega peska 0,3 - 0,8 mm (poraba 0,5-1,0kg/m2)
Skrbna priprava podlage: površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin, dosežena je fina hrapavost), vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Upoštevati je potrebno dovoljeno vlažnost betona! Upoštevajte pogoje za doseganje predpisane oprijemne trdnosti (>1.5N/mm2)!
a) | epoksi zakrožnica, r=3cm | m1 | 140.65 |  | 0
B7.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka protiprašni premaz (po spodnji sestavi), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 9.56 |  | 0
Tlak v vetrolovu pod predpražnikom
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov; suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A9 po EN 13813 oz. razred AR1 po BCA metodi. Tlak obdelan z mineralnim posipom z visoko površinsko trdnostjo in visoka odpornostjo na obrabo, enakovredno kot TAL M KVARC.
B7.5 | Kompletna dobava in vgradnja RF L dilatacijski profil deb. 3mm za vgradnjo predpražnika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 17.16 |  | 0
B7.6 | Kompletna dobava in vgradnja RF dilatacijski profil deb. 3mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 11.3 |  | 0
B7.7 | Kompletna dobava in vgradnja RF/Al polkoržni stopniščni profil; R=5mm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 100.1 |  | 0
B7.8 | Kompletna dobava in oblaganje STEN - stenska guma v roli:
| Guma v roli deb. 3mm lepljena na ometano ali MK montažno steno do višine po projektu, kot zaščita pred vlago/vodo. Enobarvena guma enakovredno kot Artigo Plansystem, Plain. Barvni toni po izboru projektanta! Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m3 | 94.49 |  | 0
Guma se lepi na izravnano stensko podlago. Clotena izvedba mora biti izveden po celovitem sistemu skladno z navodili proizvajalca!
b) | stenska zaščitna odbojna obloga - 30-40cm pas enobarvne gume deb. 2mm lepljen na steno | m2 | 359.4 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Keramičarska d.
B/8.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je potrebno preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. V ceni mora biti upoštevana priprava podlage skladno z navodili prizvajalca končne talne obloge!
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami. Luknje se morajo izvajati z vrtanjem!
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2, ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pred polaganjem pisno potrdi vodja projekta!
5. Fuge talne in stenske keramike ter obstenskih obrob se morajo vedno ujemati!
6. V ceni tlakarskih del mora biti zajeta izvedba komplet obstenskih obrob in dialtacijskih fug polnjenih z PU trajno elasatičnim kitom po detajlu in načrtu tlakov v PZI.
7. V ceni tlakarskih del mora biti zajeto komplet čiščenje finalne talne obloge po končanih delih!
8.Pri pripravi podlage za izvedbo finalnega tlak in stenskih keramičnih oblog je potrebno pred polaganjem pridobiti in predložiti tehnična navodila celovitega sistema proizvajalca izravnalnih in tesnilnih mas in trakov (npr. Sika, Mapei, Murexin oz. po navodilih dobavitelja bazenske keramike). HI tesnilne mase na cementni osnovi se izvajajo v vseh mokrih prostorih in po stenah v tuših, kar mora biti zajeto v enotno ceno.
9. V mokrih prostorih in tuših je potrebno tlake izvesti v naklonih min. 2% proti odtokom.
10. Talna keramika v mokrih prosotrih mora imeti proti drsni faktor R9/10, v tuših R11B ali R11C.
11. Pred polaganjem keramike je v estrihu potrebno skladno z detajlom sanirati vse zarezne dilatacije ter vodotesno izvesti vse ostale dilatacije skladno z detajlom oz. navodili proizvajalca cementni tesnilnih mas. Dilatacije se izvajajo s tesnilnimi trakovi, vstavljenim penastim profilom in tesnjenjem s trajno elastičnim kitom. Izvajalec mora pred izvedbo predložiti v potrditev detajle v potrditev dilatacije po recepturi dobavitelja tesnilnih materialov.
12. Dobavitelj keramike mora pred izvedbo pripraviti delavniško dokumentacijo in tehnološki načrt polaganja keramike ter predložiti vsa potrebna tehnična dokazila o kvaliteti, vzdrževanju in drsnosti tlakov!
13. Barvni toni, finalne obdelave, strukture se izbirajo s strani vodje projekta iz clotne barvne karte proizvajalca tlakov kar morabiti zajeto v ceni.
14. V ceni je potrebno upoštevati stikovanja stenske keramike na vertikalnih in horizontalnih robovih z rezanjem pod kotom 45°.
15. V ceni je potrebno upoštevati komplet RF in Alu ostro robe kotnike na robovih v kolikor je to s projektom predvideno. V nasprotnem veljaja stikovanje pod kotom 45°.
16. V ceni je potrebno upoštevati fugiranje fug max širine 1,5mm ter silikoniranje stikov (tlak-stena in stena-stena).
17. V ceni je potrebno upoštevati vse RF dialtacijske profile na stiku različnih tlakov ter barvane po izboru projektanta!
18. V ceni na E.M. je potrebno zajeti vse nizkostenske obrobne zaključke v kolikor le ti niso zajeti v ločeni postavki!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B8.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka talna keramika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 191.36 |  | 0
Upoštevati sestavo:
Talna keramika velikost 60x60cm, keramika enakovredno kot KEOPE, kolekcija MOOV anthracit oz. po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Proti drsni faktor keramike R10; obstenske obrobe višine 5cm s tovarniško obdelanim vidnim zgornjim robom.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
a) | obstenska keramična obroba s tovarniško brušenim robom višine h=5cm | m1 | 99.46 |  | 0
B8.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba finalnega tlaka (v novi strojnici na podstrehi) talna keramika, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 267.96 |  | 0
Upoštevati sestavo:
Talna keramika velikost 60x60cm, keramika enakovredno kot KEOPE, kolekcija ELEMET DESIGN black oz. po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Proti drsni faktor keramike R10; obstenske obrobe višine 5cm s tovarniško obdelanim vidnim zgornjim robom.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tušev do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape).
B8.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganje stene s STENSKO KERAMIKO, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 172.78 |  | 0
Upoštevati sestavo:
stenske keramične ploščice
stenska keramika dim. 60x60cm; drsni faktor R9. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni z Al zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene). Protidrsni faktor keramike R9; obstenske fuge tesnjene s trajno elastično silikonsko tesnilno maso v barvi fuge.
Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodo odbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot je Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno iz asortimaja SikaCream StarGrout), obstenske in priključne fuge so tesnjene s trajno elastično tesnilno maso Mapesil AC ali enakovredno iz asortimaja Sikasil pool.
Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, tankoslojno za lepljenje veliko formatne keramike SikaCeram 220, 225, 230 - mosaic
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnjenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152 ali Mapelastic; nanos tudi po robu stene (h=30 cm) in v območju tuša do stropa; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami iz asortimaja proizvajalca HI premaza (npr. Sika Sealtape). HI premaz po stenah se izvede do višine 20cm nad nivojem tlaka ter v tuš prostorih do stropa!
B8.4 | Kompletna izvedba, dobava in polagane
| Al / RF ostrorobi utopni stenski vogalniki v tehničnih prosotorih s stensko keramiko, h=2,8 - 3,0m | m1 | 18 |  | 0
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Slikopleskarska d.
B/9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ter komplet čiščenje po končanih slikopleskarskih delih, ipd.
5. V ceni je upoštevati komplet izvedbo, sanacijo, akriliranje stikov (strop-stena-tlak) med konstrukcijami pri nosilnih in montažnih delih konstrukcij.
6. V ceni je upoštevati prirpavo vseh vzorcev barvnih tonov za potrditev s strani odgovornega vodje projekta. Velikost vzorca min. 1m2.
7. V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo Al-u kotnikov na vogalih.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B9.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stene, z izvedbo dvojni premaz z disperzijsko lateks barvo, primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 1172.36 |  | 0
| Izdelava prednamaza z emulzijo obstoječe stene, z izvedbo enojni premaz z disperzijsko lateks barvo (po potrebi sanacija poškodb na steni oz. 1x kitanje in brušenje), primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (pol mat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 3,0 m, barvni odtenek po izboru projektanta. Potrebna je predhodna impregnacija stene in/ali osnovno barvanje s disperzijsko stensko barvo in/ali v sanitarnih, kuhinjskih in prostorih pralnice oblaganje s keramiko na surovo steno.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 959.22 |  | 0
B9.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonske stene, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Stena barvana s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 709.74 |  | 0
B9.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropa, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Strop barvan s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 165.22 |  | 0
B9.4 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stopniščne rame in podesta, finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3), vsi stiki površin sten-tlak-strop kitani z elastično akrilno maso. Strop barvan s pol disperzijsko latex mat barvo, barvni ton po izboru projektanta po barvni karti NCS.; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 65.14 |  | 0
B9.5 | Kompletna izvedba barvanje obstoječih kovinskih ograj; odstranitev stare barve in rje ter barvanje z novo protikorozijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | kg | 1650 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Montažerska d.
B/10.0 | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. V ceni je potrebno upoštevati komplet ojačitve v montažnih stenah in stropovi za pritrjevanje raznih elementov. Ojačitve obsegajo vgradnjo ojačanih UA profilov, po potrebi polnjenih z lesom, segmentno ploskovno ojačevanje konstrukcije z OSB in blejskimi ploščami.
3. V ceni je potrebno upoštevati komplet izdelavo izrezov in prebojev v montažnih konstrukcijah za vse inštalacije in druge elemente, ki potekajo skozi.
4. V ceni je potrebno upoštevati komplet zvočno tesnenje stikov z lepljenje zvočno izolacijskimi trakovi na stike montažnih konstrukcij z nosilnimi kontrukcijami!
5. V ceni je potrebno upoštevati komplet morebitno potrebno izdelavo tehnološko delavniške dokumentcije za izvedbo montažerskih del!
6. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vsa tesnenja, takove, požirke in tesnilne manšete za izvedbo celovite zvočne izolativnosti, vodotesnosti in zrakotesnosti!
7. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati vse morebitne kaskade, šakatle in utore v stropovih za razne elemente in inštalacije skaldno s projektom!
8. V ceni montažne konstrukcije je potrebno upoštevati izvedbo vseh senčnih fug na stiku strop - stena!
9. V ceni po enoti zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki! Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z ustreznim kitom je zajeto v cenah na enoto.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 2100.15 | 0 | 0
Sestava stropa:
Akustične stropne obloge enakovredno kot sistem KCS Heradesign iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1800 x 25 mm. Lesna vlakna so debeline 1 mm, tip Superfine, plošče so barvane v Belo (RAL 9010). Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je od 60 - 100cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z pobarvanimi vijaki AMF Heradesign 50 mm. Robovi plošč so s 5 mm fugo AK- 02/5. Na CD profile je položena kamena volna KI Venti, debelina 3 cm. Zvočna apsorpcija stropa je do αw = 0,95. Plošče so v razredu gorljivosti B1-s1,d0 po EN 13501-1. Strop je odporen na udarce z žogo razreda 1A po EN 13964. Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca. (KCS Heradesign Superfine, sistem B D 112, ali enakovredno). Na plošče se na zgornji strani položi mineralna volna debeline 30 mm enakovredno kot npr. KnafuInsulation NaturBoard Venti.
Podkonstrukcija je izdelana iz pocinkanh CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm; Spust stropa je od 60 - 100cm.
B10.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK akustičen spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 578.03 | 0 | 0
Sestava stropa:
Stropna obloga, zvočno vpojna obloga iz mavčno kartonskih akustičnih plošč z okroglo perforacijo R6/18 (npr. kot Knauf sistem D127 in D128 ali enakovredno), ki so enostransko kaširane s črno stekleno kopreno. Obloga je prekrita z akustičnim filcem iz mineralne volne, deb. 3cm (npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK akustičen spuščen strop (požarno odporen), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 22.75 | 0 | 0
Sestava stropa:
Stropna obloga (požarno odporna), zvočno vpojna obloga iz mavčno kartonskih akustičnih plošč z okroglo perforacijo R6/18 (npr. kot Knauf sistem D127 in D128 ali enakovredno), ki so enostransko kaširane s črno stekleno kopreno. Obloga je prekrita z akustičnim filcem iz mineralne volne, deb. 3cm (npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba MK akustičen spuščen strop (hodnik, nadstropje II.), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 81.73 | 0 | 0
Sestava stropa:
Stropna obloga, zvočno vpojna obloga iz mavčno kartonskih akustičnih plošč z okroglo perforacijo R6/18 (npr. kot Knauf sistem D127 in D128 ali enakovredno), ki so enostransko kaširane s črno stekleno kopreno. Obloga je prekrita z akustičnim filcem iz mineralne volne, deb. 3cm (npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za inštalacije; dvojno letvanje (nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni pločevini, v rastru 100/41.7cm na žičnih obešalih, v rastru 100/90cm. Višina obešanja je po projektu na različnih višinah, pritrjevanje na stropno nosilno konstrukcijo; spust h=60-100cm.
B10.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba kovinski spuščen strop, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 136.56 | 0 | 0
Sestava stropa:
Kovinski mrežast strop enakovredno kot Knauf Ceiling Solutions (KCS), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2/ Ventatec SG 15 mm profilov, črne barve, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,6 - 1,0m. V konstrukcijo so vložene snemljive kovinske mreže KCS Armstrong Cellio C 36, dim. 600 x 600 x 37 mm, črne barve. raster mreže je 100/100 mm. Odprtost površine je 72 %. Ob steni je zaključni L profil 24/19 mm. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A1 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Cellio C 36, Sistem C, enakovredno )
iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2/ Ventatec SG 15 mm profilov, črne barve, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,6 - 1,0 m.
B10.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena 12,5 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 125.8 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 80mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba mavčno kartonska (MK) sistemska stena zvočno izolacijska stena 15,0 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 91.72 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW/UA 100/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz kamene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,034W/mK, debelina 80mm, kot. npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO).
▪ | zvočno izolacijske mavčno kartonske plošče (Silentboard) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji; Na mesti kjer je prevideno obešanje notranje opreme na steno se med CW profile v pasovih izvedejo lokalne ojačitve iz OSB3 plošč deb. min.12mm (upoštevati 20% površine stene)
▪ | mavčno kartonske plošče (Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), npr. Knauf sistem W112 ali enakovredno
B10.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba sistemski stenski jašek na kovinski podkonstrukciji z tri slojno oblogo - POŽARNA ODPORNOST EI30/60/90 11,3 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 33.89 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba sistemski stenski jašek na kovinski podkonstrukciji z dvoslojno enostransko oblogo - sanitarne stene in strojnica 7,5 cm, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 204.86 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI, Akustik Board ali enakovredno).
B10.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba obloga čez steber, špalet do okenskega profila, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKBI), npr. Knauf sistem W628A/628B ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 50/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
a. | Komplet MK obloga AB stebrov do okenskega profila | m2 | 33.3 | 0 | 0
b. | Komplet MK obloge raznih špalet, razširitvenih profilov,… Obračun po dejanski izvedbi! | m2 | 180 | 0 | 0
c. | Komplet MK obloge kaskad, škatl š do 30cm in utorov V MK konstrukcijah. Obračun po dejanski izvedbi! | m2 | 50 | 0 | 0
B10.11 | Kompletna dobava materiala in izvedba zapiranje nad vrati v spuščenem stropu MKP stenska zapora do stropa, h=60cm; Fe ojačitvena cev 10x10cm oplaščena z GKF požarnimi ploščami, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 5.35 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.12 | Kompletna dobava materiala in izvedba zapiranje nad vrati v spuščenem stropu MKP stenska zapora do stropa, h=60cm; UA ojačitveni profil polnjen z leseno masivo, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 13.2 | 0 | 0
Sestava stene:
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKFI - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, v mokri prostorih 1 plošča vlago odporna (GKFI), stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF - Diamant) položene križno na spodnji stik na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
▪ | Podkonstrukcija: iz pocinkanih plošč. profilov CW 75/40/0.6mm na razstojih 62.5 cm (vse odprtine in ojačitve izvedene iz UA profilov z vstavljenim lesenim moralom), med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, razred A1 po SIST EN-13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK, debelina 60mm, klasifikacijska oznaka MW-EN 13162: T2-AF5, kot. npr. Knauf Insulation TI 140 W, Akustik Board ali enakovredno).
▪ | mavčno kartonske požarne plošče (GKF) položene med vertikalne profile z notranje strani, stiki bandažirani in kitani, deb. 12,5mm, npr. Knauf sistem W635 ali enakovredno
B10.13 | Kompletna izdelava obloge za podometni kotliček iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 25 | 0 | 0
B10.14 | Kompletna dobava in montaža OSB in blejskih plošč za potrebe ojačitev v montažnih kontrukcijah za naknadno motažo elementov, kot so sanitarni elementi, zavese, steklene stene,…itd.), vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 120 | 0 | 0
B10.15 | Kompletna dobava in montaža kovinske ojačitvene podkonstrukcije iz Fe škaltastih profilov različnih presekov vključno s sidernim in montažnim materialom ter temeljnim premazom Fe elemntov, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | kg | 2500 | 0 | 0
B10.16 | Kompletna izdelava požarne obloge iz požarno odpornih mavčno kartonskih plošč (GKF, A1 fireboard, promatec) za razne zaključke obloge na prehodih instalacij skozi požarne sektorje, vključno z pod konstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 80 | 0 | 0
B10.17 | Kompletna dobava in montaža ojačitvenih elementov, v mavčno kartonskih stenah, za montažo sanitarne opreme sanitarijah, Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | kom | 25 | 0 | 0
B10.18 | Kompletna dobava in vgradnja skritih revizijskih odprtin z utopnim dnom na stropu, velikosti od 40x40 cm do 60x60 cm. Revizijska vrata finalno obdelana enako kot strop. | kom | 45 | 0 | 0
B10.19 | Kompletna dobava materiala in izvedba zvočno absorbcijske ter požarno odporne obloge sten in stropa v strojnici, plošče direktno vijačene z vijaki z vgreznjeno glavo na nosilno konstrukcijo stene/stropa z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
▪ | večslojna izolacijska plošča z negorljivim jedrom iz mineralne kamene volne z navpično orientiranimi vlakni, obložena na eni strani z 12 mm prekrivnim slojem iz negorljive lesne volne širine 2 mm, utrjene z magnezitom, klasifikacijska oznaka SIST EN 13168 WW-C/2 MW-EN 13168-T1-L2-W1-S2-P1-CS(10/Y)30-TR7,5-CI1; plošče vijačena z lesnimi ali turbo vijaki na konstrukcijsko podlago, poraba 4-8 pritrdil/ploščo oz 6-7 pritrdil na m2; razred A2-s1, d0 po SIST EN-13501-1, λ = 0,036W/mK, teža 14,0 kg/m2; plošče debeline 7,5cm; enakovredno kot Knauf Insulation Heraklit - Tektalan A2-E31
a. | Izvedba zvočno absorbcijske obloge - strop/streha | m2 | 414.4 | 0 | 0
b. | Izvedba zvočno absorbcijske obloge - stene | m2 | 432.42 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## III-B¦Razna d.
B/11.0 | RAZNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B11.1 | Izdelava PID projekta za sklop C+D (4 izvodi) - projekt izvedenih del v obsegu: | kpl | 1 |  | 0
vodilni načrt z izjavami in izkazi, načrti (arhitektura, konstrukcije, izkaz požarne varnosti, izkaz zvočnih karakteristik, izkaz energijskih karakteristik, izkaz karakteristik prezračevanja, načrt strojnih instalacij s priključki, elektro instalacije s priključki, geodetski posnetek izvedenega stanja) vključno s pridobitvijo energetske izkaznice, izdelavo NOV, DZO,…. in vsemi stroški vezanimi na tehnični pregled
Izvajalec del je dolžan projektantu dostaviti v roku 1 mesec pred predajo PID projekta vse načrte PZI z označenimi spremembami in kopijo vpisov v gradbeni dnevnik vezanih na spremembe tekom gradnje teko končni geodetski posnetek izvedenega stanja.
Število map: 3 + 1
B11.2a | Usklajevanja odg. projektantov in vodje projekta z izvajalci in podizvajalci pri usklajevanju delavniške dokumentacije - sklop C+D. Predvideno 360 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku projektantske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.2b | Usklajevanja odg. Projektanta strojnih in elektro instalacij pri analizi obstoječega stanja instalalcij ob posegu z izvajalci in podizvajalci (sklop C+D). Predvideno 25 ur, ovrednoteno po urni postavki po ceniku inženirske zbornice vključujoč potne stroške (>75 eur/h) | kpl | 1 |  | 0
B11.3 | Kompletna izvedba meritev zrakotesnoti objekta - sklop C+D ter priprave fotografske in tekstualne dokumentacije s seznami in dokazili vgrajenih materialov za popolno prijavo za izplačilo sredstev Ekoskalda v primeru dodelitve napovratnih sredstev. | kpl | 1 |  | 0
B11.4 | Kompletna izvedba meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika - sklop C+D | kpl | 1 |  | 0
B11.5 | Izdelava projekta za sistemski ključ (sklop A+B+C+D+E) | kpl | 1 |  | 0
B10.6 | Izdelava in postavitev tabel za požarni red - upoštevati požarni elaborat; požarni red kaširan na table iz foreksa ter z distanco skrito pritrjene na steno po detajlu in načrtu arhitekture, opreme. Ocenjena količina tablic 40kom! | kpl | 1 |  | 0
B10.7 | Izdelava projekta in izdelava grafičnih oznak za steklene površine, vrata, usmerjevalna grafika. Vključno z izdelavo oznak in montažo. Oznake izdelane iz nalepk na Al kovinskih ploščicah deb. 3mm.; tablice dim. do 25x50cm; Ocenjena količina tablic 80kom! | kpl | 1 |  | 0
B10.8 | Komplet ponastavljanje in kalibracija vgrajene tehnološke opreme na uporabnikov način uporabe objekta za obdobje 1 leta vključno z izobraževanjem, pojasnjevanjem in prirpavo kratkih navodil za uporabo, vzdrževanje in obratovanje (sklop C+D). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0

## IV-Rekapitulacija EI
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE
A./ | 1. FAZA - LAMELA C+D | 0
B./ | 2. FAZA - LAMELA A+E | 0
C./ | 3. FAZA - LAMELA B+B1+B2 | 0
D./ | ELEKTRO DELA - ZUNANJA UREDITEV | 0
| SKUPAJ (A+B+C+D) ELEKTRO INSTALACIJE brez DDV | 0

## IV-EI-C+D
ELEKTRO INSTALACIJE
SPLOŠNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
1 | Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
2 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
3 | V ceni na enoto morajo biti zajeti stroški za elektromontažna dela, vključno z vsemi gradbenimi deli za potrebe inštalacij (izvedba utorov, izrezov, kanalov, prevrtavanj do fi25 in njihova zaponitev po vgradnji inštalacij).
4 | Zajeti v ceno vse meritve, teste, A-teste, izobraževanja, certifikati, šolanje, predajna dokumnetacija, vrisi sprememb v PZI, navodila za obratovanje in vzdrževanje, sodelovanje s strojnimi izvajalci, sodelovanje pri preiskusu strojnih naprav … vključno s pridobitvijo ustreznih poročil in Pregled v času izvedbe ter izvedba meritve električnih inštalacij, strojnih naprav, NPK za zahtevne električne inštalacije komplet ter usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij. Meritve električnih inštalacij za CNS in strojne naprave, zahtevan NPK za zahtevne objekte komplet ter prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
5 | Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
6 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
7 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja, …).
8 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
9 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
10 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
11 | Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
12 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
13 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
14 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
16 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
17 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
18 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu.
19 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, mora izvajalec na svoje stroške zamenjati in vgraditi opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
20 | V sklopu posamezne postavke mora v ceni na enosto biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
21 | V sklopu posamezne postavke mora biti zajeto v ceni na enoto označevanje elementov.
22 | V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
23 | V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
24 | V ceni na enoto mira biti vključena izvedba začasnega (gradbiščnega) električnega napajanja in tudi razdelilne gradbiščna omarica.
25 | Prehod iz objekta in cevne povezave zunaj objekta so zajete v ločenem zavihku (zunanja ureditev). Dovodni kabli do posameznih zunanjih enot VRF sistema so zajeti pri pripadajoči fazi.
26 | VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
27. | Za komplet vse eleketro opremo velja, da mora pred vgradnjo pridobiti potrdtitev vodje projekta, ki določi tudi končno barvo elemetov!
28. | Vse vidne ozemljitve se morajo izvesti s prozorno oplaščeno ozemljitveno pletenico.
29. | Vsi kovinski pokrovi raznih doz za ozemljitev,…itd. morajo biti izdelani iz Alu pločevine deb 3mm in barvani v finalni strukturni barvi stene na kateri je nameščena doza, kar je potrebno upoštevati v ceni na enoto.
30. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi na fasadnem ovoju morajo biti obdelani zarkotesno s tipskimi vodotesnimi in zarkotesnimi manšetami oz. požirkami, kar je potrebno zajetiv ceni na enoto.
31. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi, kabelskih polic iz prostora v prostor skozi stene morajo po dokončanju biti zvočno izolirani s kameno/stekleno zvočno izolacijo ali drugim ustreznim zvočnoizolacijskim materialom, kar mora biti zajeto v ceni na enosto.
32. | Dela potrebna za prevezave elementov z obstoječim objektom, ki morajo ostati v obratovanju.
33. | Usklajevanje in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del v komplet času izvajanja sten in stropov in ostalih del
A | 1. FAZA - LAMELA CD
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | SVETILKE
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt in določiti barve. V primeru spremebe tipa oziroma proizvajalca je potrebno izvesti nove izračune meritev.
Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo.
Svetilke splošne razsvetljave:
1 S1 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 252 |  | 0
2 S2 | Nadgradna linijska svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Učinkovitost svetilke 72 lm/W, poraba svetilke CCA: 18 W/m; svetlobni tok svetilke cca 1325 lm/m, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group SLOIN slim K 3L1000 ASY HO | kos | 84 |  | 0
3 S4 | Vgradna svetilka. 19 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R200L 19W LED830 LDO WH WH | kos | 84 |  | 0
4 S5 | Vgradna svetilka. 15 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R100L 15W LED830 LDO WH WH | kos | 88 |  | 0
5 S7 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 33 |  | 0
6 S10 | Nadgradna vodoodporna svetilka, DALI IP66. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 90 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 138 lm/W, poraba svetilke: 57,4 W; svetlobni tok svetilke 7930 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -25°C do +35°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel AMP L 8000-840 PC WB LDO | kos | 30 |  | 0
7 | Mertive splošne osvetljenosti v prostorih | kompl. | 1 |  | 0
Svetilke varnostne razsvetljave:
8 V1 | Varnostna vgradna svetilka za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ESC E1D WH | kos | 13 |  | 0
9 V2 | Varnostna vgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH | kos | 58 |  | 0
10 V3 | Varnostna vgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR SPOT E1D WH | kos | 19 |  | 0
11 V5 | Varnostna nadgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH | kos | 6 |  | 0
12 V6 | Varnostna nadgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC SPOT E1D WH | kos | 4 |  | 0
13 V9 | Varnostna LED svetilka nadgradna s piktogramom - smer izhoda. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP43. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK03. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. S piktogramom za smer izhoda. Ali enakovredno kot: Zumtobel group VOYAGER STYLE 115 MS E3T-S SM-S WH | kos | 48 |  | 0
14 | Vgradna podometna omarica za vgradnjo 24 elementov v zaščiti IP30 za vgradnjo krmilnikov LITECOM, komplet z vezavo in priklopom elementov | kpl | 1 |  | 0
15 | Centralno nadzorna kontrolna enota za centralno krmiljenje in spremljanje zasilnih svetilk z akumulatorjem E1D, E2D, E3D, E8D, preko vmesnika DALI. Zasilne svetilke nadzorujeta posamično krmilnik in rezultat lahko prikličete preko WEB vmesnika brez dodatne programske opreme. Krmilnik emCON, ima tri DALI linije po 64 svetilk (3x64 / 192svetilk). V funkciji dnevnika so rezultati za zasilne svetilke, ki jih zahteva EN 62034, shranjene v krmilniku emCON in se ne izgubijo, tudi če je naprava popolnoma izklopljen, kar omogoča analize vsaj 3 leta. IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm; 5-letna garancija Ali enakovredno kot: Zumtobel group emCON | kos | 3 |  | 0
16 | Vzdrževanje varnostne razsvetljave Ali enakovredno kot: Zumtobel EMERGENCY LIGHTING MAINTENANCE GOLD | kos | 1 |  | 0
17 | Adresiranje in zagon sistema varnostne razsvetljave in pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila ter sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 4730 |  | 0
- | NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 230 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 2057 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 2970 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 190 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 16 mm2 | m | 210 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 25 mm2 | m | 90 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 95 mm2 | m | 70 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 185 mm2 | m | 100 |  | 0
- | LIHCH 4 x 0,75 mm2 | m | 891 |  | 0
- | J-H(St)H 3 x 2 x 0,8 mm2 | m | 80 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 1870 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 1320 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 260 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 300 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 180 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 1573 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 240 |  | 0
- | fi 36, rebrasta | m | 70 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 50 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 180 |  | 0
4 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom
- | PK 100 | m | 50 |  | 0
- | PK 200 | m | 170 |  | 0
- | PK 300 | m | 30 |  | 0
- | PK 200 s pokrovom | m | 70 |  | 0
- | PK 300 s pokrovom, iz nerjavečega materiala | m | 10 |  | 0
5 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 220 |  | 0
6 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 180 |  | 0
7 | Podometni element, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | navadno stikalo | kos | 75 |  | 0
- | izmenično stikalo | kos | 4 |  | 0
- | tipkalo | kos | 22 |  | 0
- | stikalo gor-dol | kos | 49 |  | 0
- | slepi element | kos | 4 |  | 0
8 | IR senzor, komplet, ali enakovredno kot Steinel:
Senzor ustreznega tipa za vklop LED svetilk po popisu.
- | notranji, 360 st. | kos | 24 |  | 0
- | zunanji, 360 st. | kos | 3 |  | 0
- | notranji, 180 st. | kos | 3 |  | 0
9 | Modul s podometno dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | enega stikala | kos | 30 |  | 0
- | dveh stikal | kos | 9 |  | 0
- | treh stikal | kos | 20 |  | 0
- | štirih stikal | kos | 8 |  | 0
- | sedmih stikal | kos | 2 |  | 0
Točen tip okvirjev določi investitor oziroma arhitekt.
10 | Stikalo, navadno, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem, Ali enakovredno kot: Gewiss | kos | 3 |  | 0
11 | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
- | GW 48 003 | kos | 6 |  | 0
- | GW 48 006 | kos | 5 |  | 0
- | GW 44 205 | kos | 4 |  | 0
12 | Stalni priključek, podometne (komplet z dozo) oziroma nadometne izvedbe, komplet | kos | 128 |  | 0
13 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, zaščito proti vstavljanju tujega predmeta, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | 16A, 250V, enojna | kos | 40 |  | 0
- | 16A, 250V, dvojna | kos | 40 |  | 0
- | 16A, 250V, trojna | kos | 97 |  | 0
14 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, v zaščiti IP44, komplet s podometno dozo in okvirjem, barva po izboru projektanta, ali enakovredno kot Gewiss:
- | 16A, 250V, enojna, s pokrovom | kos | 1 |  | 0
15 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, vgrajena v opremo (mizo) po detajlu arhitekta, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | 16A, 250V, trojna | kos | 2 |  | 0
- | 16A, 400V, CEE | kos | 1 |  | 0
15 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem v zaščiti IP44, ali enakovredno kot Gewiss:
- | 16A, 250V, s pokrovom | kos | 3 |  | 0
- | 16A, 400V, s pokrovom, CEE | kos | 3 |  | 0
17 | Talna doza za vgradnjo vtičnic, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, doze brez vidnega roba, komplet, ali enakovredno kot Elba, Legrand:
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe podatkovnih priklopov toliko elementov kot je vtičnic.
- | za vgradnjo do treh elementov | kos | 4 |  | 0
- | za vgradnjo do dvanajst elementov | kos | 14 |  | 0
18 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v talno dozo:
- | 16A, 250V, trojna | kos | 28 |  | 0
19 | Stikalo gor-dol, vgraditev v obstoječ zidni kanal | kos | 45 |  | 0
20 | Razne nadometne oziroma podometne razvodne doze do fi 76 oziroma 100x100, komplet s pokrovom izdelanim iz Al pločevine deb. 3mm in barvanim va barvi stene! | kos | 180 |  | 0
21 | Oplaščena ozemljitvena pletenica 4 mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, oprema kuhinje, ...) | kos | 140 |  | 0
22 | Oplaščena ozemljitvena pletenica 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 80 |  | 0
23 | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 30 |  | 0
24 | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 130 |  | 0
25 | Priklop, komplet z drobnim materialom:
- | raznih central (AJP,AC,KO,ODT…) | kos | 8 |  | 0
- | interaktivnega video projektorja | kos | 12 |  | 0
- | sušilnika za roke | kos | 12 |  | 0
- | pogona senčil | kos | 94 |  | 0
- | vtičnice v eksperimentalni mizi | kos | 2 |  | 0
26 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV
Dovod do razdelilnikov ter glavne trase kabelskih polic zajete v sklopu popisa splošnih inštalacij. Zajeto napajanje za strojne naprave (požarne lopute, prezračevalne naprave, VRF sistemi, konvektorji, pisoarji, ventilatorji, etažni CNS razdelilniki, …). Cevi zunaj objekta so zajate v sklopu postavke zunanje ureditve.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik - regulator, porabnik-krmilni element), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
Pred naročilom kablov je potrebna uskladitev s končno naročeno opremo strojnih inštalacij.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1750 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 740 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 4 mm2 | m | 150 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 10 mm2 | m | 130 |  | 0
- | FG16OR16-J 4 x 25 mm2 | m | 50 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 390 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 240 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 100 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 90 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 50 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi16 | m | 240 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 360 |  | 0
4 | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s toplokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 50 |  | 0
5 | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
- | požarne lopute | kos | 73 |  | 0
- | pisoarja | kos | 14 |  | 0
- | omarice talnega ogrevanja | kos | 20 |  | 0
- | konvektorja | kos | 66 |  | 0
- | sobne enote s tipalom | kos | 57 |  | 0
- | etažne omarice CNS | kos | 7 |  | 0
- | lokalne prezračevalne naprave | kos | 6 |  | 0
- | krmilne omarice klimata, do:
- | 5 kW | kos | 1 |  | 0
- | 10 kW | kos | 4 |  | 0
- | 12 kW | kos | 1 |  | 0
- | zunanje enote VRF, do:
| 10 kW | kos | 1 |  | 0
| 15 kW | kos | 2 |  | 0
| 20 kW | kos | 2 |  | 0
6 | Razdelilnik =B316 (strojnica - lamela C), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 600x2000x300mm, komplet z vrati, dovodom in odvodi zgoraj, ali enakovredno kot Schrack, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 0,6m | kompl. | 1
- | bremensko stikalo, 250A, 3p, z osjo in ročko na vratih | kos | 1
- | inštalacijsko stikalo, 40A, 3p, v omari | kos | 1
- | trifazni omrežni analizator, za montažo v omaro, z Ethernet komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
- | indirektni x/5A, ali enakovredno kot Socomec Countis E48 | kos | 1
- | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 1
- | tokovni transformator, 150/5A | kos | 3
- | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 16
- | inštalacijski odklopnik:
- | B/10A, 1p | kos | 3
- | C/10, 16A, 1p | kos | 10
- | C/10, 16A, 3p | kos | 6
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik R-VRF1, predviden kot prosto stoječa omarica s podstavkom, predvidena kot tipska omarica, ali enakovredno kot Schrack, dim. 1000+370x750x320mm, omarica v zaščiti IP54, komplet z vgrajenimi elementi, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | bremensko stikalo, 400A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p, TIP A | kos | 2
- | trifazni omrežni analizator, za montažo v omaro, z Ethernet komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
- | indirektni x/5A, ali enakovredno kot Socomec Countis E48 | kos | 1
- | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 1
- | tokovni transformator, 250/5A | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 2
- | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 2
- | termostat temperature in vlage | kos | 1
- | grelnik za vgradnjo v razdelilnik moči do 20W | kos | 1
- | varovalčni ločilnik, VL000, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 14
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik je namenjen za napajanje zunanjih enot VRF sistema za lamelo CD in lamelo B. Vsi elementi so predvideni že v 1. fazi.
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL
V ceno zajeti izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije za vse podsklope
1. | NADZORNI CENTER
1 | BACnet moduWeb Unity strežnik za zajem, daljinski nadzor in upravljanje krmilnikov preko standardnega WEB brskalnika; grafična vizualizacija (dinamične slike) in upravljanje; digrami merilnih vrednosti, alarmiranje preko e-maila; časovni programi in koledar; ethernet port; on-line prikaz podatkov, zgodovina z izrisom grafov, več nivojski dostopi zaščiteni z gesli; vgrajen požarni zid; nap. 24 VAC; vključno z softwerskim modulom za 3200 podatkovnih točk,
| ustreza: Sauter EY6AS80F021 | kompl. | 1 |  | 0
| ustreza: Sauter Y6WS80F009 | kompl. | 1 |  | 0
| ustreza: Sauter Y6WS80F031 | kompl. | 1 |  | 0
2 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - prostorska regulacija (57x) - klimatske naprave integracija (10x) - toplotna postaja | kompl. | 1 |  | 0
3 | Komunikacijski vmesnik Modbus RTU (Master) v BACnet IP (Server) za do 100 podatkovnih točk. Napajanje 24Vdc. Montaža na DIN letev. Opomba: Vmesnik in napajalnik je potrebno vgraditi v elektro omaro in je zajato v storitvah elektrečnih inštalacij.
| ustreza: Sauter tip. INBACMBM100 + MV HDR-30-24 | kompl. | 1 |  | 0
4 | Konfiguracija in programiranje vmesnika Modbus RTU Master to BACnet IP na podlaga tabale podatkovnih točk, ki jih dostavi dobavitelj naprav. Zajema: - integracija 6 kom analizator električne energije - izdelava aplikacije za SVC, on-line vizualizacija, zgodovina, poročila. | kompl. | 1 |  | 0
2. | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE
2.1. | ENERGETSKA STROJNICA
1 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel
| ustreza: SAUTER tip EGT301F102 | kos | 1 |  | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm
| ustreza: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 | kos | 18 |  | 0
3 | Tipalo temp.; stebelno; Ni1000;-50-160°C;L=200mm
| ustreza: Sauter EGT347F102+03000360003 | kos | 4 |  | 0
4 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip DSU206F002 | kos | 2 |  | 0
5 | Varnostni termostat; nast. 15-95°C; (talno ogrevanje)
| ustreza: SAUTER tip TUC105F001 | kos | 1 |  | 0
6 | Univerzalni termostat , dvojni, ;L=0.7m, STV
| ustreza: SAUTER tip TUC105F001+TUC407F001+0393012100+0300360011 | kos | 2 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, prirobnični, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V, vzmet - dimenzija: 80 - kvs: 100 m3/h z priključnimi spoji
| ustreza: SAUTER tip BQE080F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVF234SF132 | kos | 1 |  | 0
Krmilna oprema
8 | Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (800 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 2x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
| ustreza: SAUTER tip EY6AS60F021 | kos | 1 |  | 0
9 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI + 8xDI
| ustreza: SAUTER EY6IO31F001 | kos | 4 |  | 0
10 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xAO
| ustreza: SAUTER EY6IO71F001 | kos | 1 |  | 0
11 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO
| ustreza: SAUTER tip EY6IO50F001 | kos | 4 |  | 0
12 | Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka IN programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… IN Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kompl. | 1 |  | 0
3. | IRC
Krmilna oprema
1 | Mikroprocesorski MASTER krmilnik; prostoprogramabilni; 2x RJ45; Ethernet CNS komunikacija protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); z integriranim vmesnikom za priklop naslednjih komunikacijskih protokolov: - 2x RS485: prikop do 2x 8 I/O krmilnih modulov EY-EM5xx, za do 8 prostorov; napajanje: 24VAC/DC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-RC504F001 | kos | 9 |  | 0
2 | Krmilni modul (EM) za priklop na master krmilnik EY-RC5xx. Število vhodov: 4x DI, 4xUI Število izhodov: 4x DO(rele) napajanje: 24VAC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-EM527F001 | kos | 14 |  | 0
3 | Ethernet stikalo, 8xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 208 | kos | 3 |  | 0
4 | Ethernet stikalo, 16xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 2016-ML | kos | 5 |  | 0
5 | Sobna operaterska enota za upravljanje z ventilatorskim konvektorjem; z integriranim temperaturnim tipalom, LCD zaslon; tipke za korekcijo nastavljene temperature (npr. +/- 2.5°C); tipka za izbiro stopnje ventilatorja (0-1-2-3-Avto); tipka za izbiro režima delovanja (vklop/izklop); signalizacija odprtost okna; Bele barve, Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU355F051+0940240703+0940240204 | kos | 40 |  | 0
6 | Sobna operaterska enota z tipalom temperature Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU310F001+0940240703+0940240204 | kos | 17 |  | 0
7 | Komunikacijski vmesnik za VRF sistem
| ustreza: Sauter tip S-INBACMIT001I000 | kos | 66 |  | 0
8 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N (razdelilnik talnega ogrevanja in konvektorji)
| ustreza: Sauter tip AXT411F110 | kos | 104 |  | 0
9 | Konfiguracija in nastavitev komunikacijskega vmesnika za VRF sistem za celoto | kompl. | 1 |  | 0
10 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; soadelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… IN Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optimalno delovanje sistemov ter Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka - velja za celoten sklop | kompl. | 1 |  | 0
4. | Elektro-krmilna omara za toplotno postajo
1 | Razdelilnik =B116 (toplotna postaja) izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 1000x1000x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
- | Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 4 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 63A | kos | 1
- | Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz | kom | 3
- | Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju (UR5P3011) | kos | 1
- | Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kos | 12
- | Grebenasto stikalo, tropoložajno 0-1; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kos | 1
- | Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 17
- | Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A | kos | 7
- | Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem | kompl. | 17
- | Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 250 VA; | kos | 1
- | Napajalnik 230V/24VDC, 1,5A | kos | 1
- | Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kos | 1
- | Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kos | 1
- | Ventilator s termostatom | kos | 1
- | Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kos | 4
- | Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kompl. | 1
- | Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 200
- | Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
5. | Elektro-krmilna omara za etažni CNS razdelilec (R-CNS)
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 400x400x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
- | Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 1 polno, 230V, 50Hz, nazivni izklopni tok 16A | kos | 1
- | Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 4
- | Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem | kompl. | 4
- | Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 500 VA; | kos | 1
- | Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kompl. | 1
- | Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 20
- | Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 7 |  | 0
6. | KABLIRANJE, MONTAŽA IN EL. PRIKLOP KRMILNIH IN PERIFERNIH ELEMENTOV VEZANIH NA CNS
Opomba:
Glavni dovodni kabli do el. razdelilnikov iz ozemljitve so zajeti v postavki inštalacijski material za napajanje strojnih naprav
6.1. | Toplotna postaja
1 | Dobava in polaganje kabla:
- | tip NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 350 |  | 0
- | tip HSLCH-OZ 2 x 0,75 mm2 | m | 730 |  | 0
- | tip HSLCH-OZ 3 x 0,75 mm2 | m | 160 |  | 0
- | tip HSLCH-OZ 4 x 0,75 mm2 | m | 440 |  | 0
- | tip LiHH 2 x 0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
- | tip N2XH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | tip N2XH-O 4 x 4 mm2 | m | 70 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje nadomet, delno podometno
- | fi16 | m | 40 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 630 |  | 0
3 | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s toplokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 70 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
- | 100 x 50 mm | m | 20 |  | 0
- | 50 x 50 mm | m | 15 |  | 0
5 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kos | 20 |  | 0
6 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kompl. | 1 |  | 0
7 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 23 |  | 0
| - EM pogoni (za reg. ventile) | kom | 7 |  | 0
8 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kom | 23 |  | 0
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov, ...) | kom | 17 |  | 0
6.2. | Etažni CNS razdelilnik (R-CNS)
1 | Dobava in polaganje kabla:
- | tip U/FTP Cat.6 | m | 3480 |  | 0
- | tip H-OZ 3 x 1,5 mm2 | m | 2100 |  | 0
- | tip J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm2 | m | 2450 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje nadomet, delno podometno
- | fi16 | m | 680 |  | 0
3 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kompl. | 1 |  | 0
4 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 43 |  | 0
| - EM pogoni (za reg. ventile) | kom | 75 |  | 0
| - vmesniki za VRF sistem | kom | 66 |  | 0
5 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji ( termostati…) | kom | 43 |  | 0
| - aktuatorji (elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kom | 75 |  | 0
| - vmesniki za VRF sistem | kom | 66 |  | 0
V ceni zajeti prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
| CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
- | izdelava označb tokokrogov in sponk
- | kabelske uvodnice
- | zatesnitev uvodnic
- | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
- | POK korita za polaganje kablov
- | označba razdelilnika v skladu s predpisi
- | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
- | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
1 | NN stikalni blok - obstoječ, dela v obstoječem stikalnem bloku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schneider Electric:
- | odklop in demontaža obstoječega varovalnega elementa za šolo (-F11, 3x315A) | kos | 1
- | odklop in demontaža obstoječega tokovnega transformatorja | kos | 3
- | varovalčni ločilnik, VL3, vertikalni, komplet z NV varovalkami 3x500A | kos | 1
- | tokovni transformator, 500/5A | kos | 3
- | potrebne prevezave elementov | ur | 12
- | drobni in vezni material | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik =B01 (glavni razdelilnik) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schneider Electric:
POLJE +K1:
- | odklop in demontaža obstoječih analognih merilnih elementov na vratih | kos | 4
- | plošča za prekritje odprtin odstranjenih merilnih elementov, okvirne dimenzije 800x800mm | kos | 1
- | trifazni omrežni analizator, za montažo v omaro, z Ethernet komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
- | indirektni x/5A, ali enakovredno kot Socomec Countis E48 | kos | 1
- | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
- | tokovni transformator, 500/5A | kos | 4
- | varovalčni ločilnik, VL1, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 8
- | drobni in vezni material | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
- | POLJE +K2:
- | odklop in demontaža vseh elementov v polju, demontaža obstoječe montažne plošče, montaža nove montažne plošče okvirnih dimenzij 2000x800mm ter ponovna montaža in priklop obstoječih elementov | kompl. | 1
- | odklopnik EZC100N, 50A (za =B213, =B318, =B013, =B117) | kos | 2
- | odklopnik EZC100N, 60A (za =B116 - toplotna podpostaja) | kos | 1
- | odklopnik EZC100N, 35A (za =B014) | kos | 1
- | odklopnik EZC100N, 80A (za R-VRF2) | kos | 1
- | odklopnik EZC250N, 250A (za R-VRF1) | kos | 1
- | nastavitev obstoječega odklopnika na 120A (za =B316 - strojnica) | kos | 1
- | odklopnik NR400F (za =B113 - kuhinja) | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 16
- | drobni in vezni material | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
- | POLJE +K3:
- | odklop in demontaža obstoječih varovalnih elementov | kos | 3
- | odklopnik EZC100N, 80A (za =B312 - etažni 3N) | kos | 1
- | odklopnik EZC100N, 100A (za =B212 - etažni 2N) | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 8
- | drobni in vezni material | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik =B013 (klet - lamela D), predviden kot tipska podometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2U-21FL, dim. 590x1055x100mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
- | B/10A, 1p | kos | 8
- | C/10, 16A, 1p | kos | 27
- | C/10, 16A, 3p | kos | 2
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
4 | Razdelilnik =B111 (pritličje - lamela C) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, C/16A, 1p | kos | 7
- | potrebne prevezave elementov | ur | 4
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
5 | Razdelilnik =B114 (tehnična učilnica - lamela C) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
6 | Razdelilnik =B115 (likovna učilnica - lamela C) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik =B117 (pritličje - lamela D), predviden kot tipska podometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2U-21FL, dim. 590x1055x100mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
- | B/10A, 1p | kos | 6
- | C/10, 16A, 1p | kos | 31
- | C/10, 16A, 3p | kos | 1
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
8 | Razdelilnik =B211 (1. nadstropje - lamela C) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, C/16A, 1p | kos | 7
- | potrebne prevezave elementov | ur | 4
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
9 | Razdelilnik =B213 (1. nadstropje - lamela D), predviden kot tipska podometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2U-21FL, dim. 590x1055x100mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
- | B/10A, 1p | kos | 6
- | C/10, 16A, 1p | kos | 31
- | C/10, 16A, 3p | kos | 1
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
10 | Razdelilnik =B311 (2. nadstropje - lamela C) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, C/16A, 1p | kos | 6
- | potrebne prevezave elementov | ur | 4
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
11 | Razdelilnik =B318 (2. nadstropje - lamela D), predviden kot tipska podometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2U-21FL, dim. 590x1055x100mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
- | B/10A, 1p | kos | 6
- | C/10, 16A, 1p | kos | 31
- | C/10, 16A, 3p | kos | 1
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
12 | Sistem ogrevanja odtokov z električnimi kabli, KO-EO1, ali enakovredno kot EGRO ZORMAN, sestavljen iz:
- | nadometna omarica, velikosti za vgradnjo vseh potrebnih elementov, po priloženi shemi | kos | 1
- | krmilna enota za ogrevanje odtokov, komplet s priklopom in zagonom | kos | 1
- | tipalo temperature | kos | 1
- | tipalo vlage | kos | 1
- | grelni kabel, do 20W/m, komplet z ustreznim polaganjem, dolžine do 62m | kos | 2
- | Raychem spojka, spoj dovodnega in grelnega kabla | kos | 2
- | drobni material | kompl. | 1
- | priklop in preizkus | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
13 | Filterska avtomatska kompenzacijska naprava, moči 100 kvar, komplet Točna nazivna moč se določi, po priklopu vseh porabnikov, kot so hladilni agregat in prezračevalna naprava ter izvedenih meritvah | kos | 1 |  | 0
14 | Meritev jalove energije in harmonikov, v fazi obratovanja objekta, po SIST EN 50160, z izdelavo elaborata, ki bo podal zahteve o ustrezni oziroma potrebi po kompenzacijiski napravi | kos | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI IN NAPRAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
V sklopu popisa so zajete centrale ter elementi za NODT. Pogoni so zajeti v sklopu dobave oken.
Vse krmiljenje pred naročilom uskladiti z naročenimi pogoni oken in krmilne opreme.
1 | Kabel položen v medstropovju nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s funkcijo E30, delno podometno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXH-J E30 3 x 2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm | m | 40 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm | m | 70 |  | 0
2 | PVC cev:
- | fi16, rebrasta | m | 20 |  | 0
3 | Nadometna doza, požarno odporna E30, razne velikosti, komplet s pokrovom | kos | 2 |  | 0
4 | ODT1 Dobava in montaža krmilne centrale za krmiljenje pogonov za odpiranje dveh oken, v primeru požara, brez odpiranja oken za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. V naslednji konfiguraciji: napajalni modul; razširitveni napajalni modul; napajalnik 24VDC; kontrolni modul; motorni modul, za priklop dveh oken, 24V, do 4A. | kos | 1
- | stikalo za prisilno ročno odpiranje, podometno, komplet | kos | 1
| SKUPAJ: | kompl. | 1 |  | 0
Pogon oken ni zajet v popisu.
5 | Pregled sistema odvoda dima, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju sistema s strani pooblaščene institucije IN Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema IN šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| ODVOD DIMA IN TOPLOTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 9660 |  | 0
- | optični kabel, notranji/zunanji, OM3, 4x50/125 (točen tip pred dobavo uskladiti z investitorjem) | m | 380 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 1100 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 910 |  | 0
- | fi 40, rebrasta | m | 190 |  | 0
- | PN 16 | m | 240 |  | 0
3 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
- | PK 100 | m | 180 |  | 0
- | PK 200 | m | 30 |  | 0
- | PK 200 s pokrovom | m | 30 |  | 0
4 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 210 |  | 0
5 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 180 |  | 0
6 | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 32 |  | 0
7 | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 72 |  | 0
- | vgrajena v talno dozo | kos | 28 |  | 0
- | vgrajena v opremo (mizo) po detajlu arhitekta, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 1 |  | 0
8 | Priklop UTP kabla v napravah (eksperimentalna miza, centrale, razdelilniki, …) | kos | 27 |  | 0
9 | Glavno komunikacijsko vozlišče, GKV (dodatna omara) prostostoječe izvedbe, 19", višine 42HE, 600x600, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | vertikalni organizator | kos | 2
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 9
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 8
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 20
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 169
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
OPOMBA: Na glavno komunikacijsko vozlišče se povezujejo vse komunikacijske omare v objektu. Vsa oprema v omari je predvidena v 1. fazi.
10 | Komunikacijska omara, KO-DK (klet - lamela D), 19", višine 24HE, 560x500x1122, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 2
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 2
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 4
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 24
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
11 | Komunikacijska omara, KO-DP (pritličje - lamela D), 19", višine 21HE, 560x500x989, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 4
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 4
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 4
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 75
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
12 | Komunikacijska omara, KO-D1 (1. nadstropje - lamela D), 19", višine 21HE, 560x500x989, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 3
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 3
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 4
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 53
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
13 | Komunikacijska omara, KO-D2 (2. nadstropje - lamela D), 19", višine 21HE, 560x500x989, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 4
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 4
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 4
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 72
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
14 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
15 | Izvedba meritev podatkovnega omrežja predvidoma do 270 podatkovnih linij (UTP) ter 24 optičnih linij v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 15 let. | kompl. | 1 |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika ter izdelava navodil za rokovanje
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | JE-H(St)H FE180/ E30 2 x 2 x 0,8 mm, komplet s pripadajočim pritrdilnim priborom | m | 5200 |  | 0
- | NHXH-O E30 2 x 1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | m | 680 |  | 0
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 20 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 450 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 90 |  | 0
4 | Adresna centralna naprava TAKTIS Zza, za 16x ESP adresne zanke, max. 2016 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central. Spomin za 10000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Media Gateway kartice mreže. Možna mrežna povezava do 127 central, mrežna povezava in integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnim ohišjem za AKU max.2x27Ah. Ali enakovredno kot: Kentec, Securicor | kos | 1 |  | 0
5 | AKU baterija 12V, 12Ah, VDS | kos | 4 |  | 0
6 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54 | kos | 4 |  | 0
7 | Kombinirani javljalnik; serija ACC-EN. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 91 |  | 0
8 | Izhodni modul (CHQ-DRM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 84 |  | 0
9 | Vhodni modul (CHQ-DIM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 75 |  | 0
10 | Ročni javljalnik HCP-EN; direktni način proženja. Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 7 |  | 0
11 | Adresna alarmna sirena rdeče barve - za v podnožje YBN-R3, povezava v ESP, glasnost 65-99 dBA. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochik, Securicor | kos | 9 |  | 0
12 | Ohišje vzorčne komore za Hochiki ESP javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s. Vzorčevalna cev - 60 cm. Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ESP tehnologijo. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 20 |  | 0
13 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 33 |  | 0
14 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega ročnega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 4 |  | 0
15 | Adresiranje in konfiguracija centrale ter sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema javljanja požara | kompl. | 1 |  | 0
16 | Pregled sistema javljanja požara in požarnih loput, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije | kompl. | 1 |  | 0
| AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.).
V ceno zajeti programiranje sistema in izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | ALARM 36762 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm | m | 230 |  | 0
- | JH(St)H 5 x 2 x 0,8 mm | m | 280 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 110 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 60 |  | 0
4 | Modul žične conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan, Spectra in Digiplex EVO, 8 con (16 con s podvajanjem). Komplet z napajalnikom in baterijo. Ali enakovredno kot: PAR ZX8, Securicor | kos | 2 |  | 0
5 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili na slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod, z vgrajenim sabotažnim stikalom, GRADE 3. Ali enakovredno kot: PAR K641+, Securicor | kos | 2 |  | 0
6 | Notranji PIR senzor gibanja, funkcija PET IMMUNITY- zazanvanje malih živali do 25kg. Ali enakovredno kot: DSC LC104PIMW, Securicor | kos | 9 |  | 0
7 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega senzorja gibanja na obstoječi lokaciji | kos | 6 |  | 0
| PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. | VIDEO NADZOR
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.).
V ceno zajeti nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 90 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Video strežnik za do 8 IP kamer, za vgradnjo v rack omaro, komplet z vso strojno in programsko opremo, z diski kapacitete cca. 8TB, programiranjem in zagonom | kos | 1 |  | 0
Oprema se vgradi v novo omaro GKV.
4 | 5MPX IP video kamera v dome ohišju za zunanjo in notranjo montažo, resolucija 5Mpx/20fps, 1/2.7" SmartSens SC5238 objektiv 2.8mm, horizontalni vidni kot: 93,4°, H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30m, D-WDR, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 zaščita, videoanalitika. Podnožje DAJ 40, DAJ 33, DAJ 38 Ali enakovredno kot: DVC DCN-TF5283, Securicor | kos | 4 |  | 0
5 | Instalacijsko ohišje-podnožje za montažo pod nosilec IP bullet kamer, v barvi kamere, aluminij. Ali enakovredno kot: DVC DAJ-40, Securicor | kos | 4 |  | 0
6 | Mrežno stikalo, PoE, 8 port | kos | 1 |  | 0
7 | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kos | 4 |  | 0
Opomba: Oprema po vozliščih se namesti v RACK omare, ki so zajete v popisih univerzalnega ožičenja. Prav tako so optične povezave in optični paneli (varjenje in meritve) zajeti v popisih univerzalnega ožičenja.
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI. | ELEKTRIČNE URE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Iskra mehanizmi d.d.) in v ceno zajeti priklop novih ur na obstoječo linijo
V ceno zajeti priklop,programiranje ur, šolanje uporabnika ter predaja sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | LIHCH 3x1,5mm2 | m | 320 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 30 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Enostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za enostransko izvedbo Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, VME 31 | kos | 14 |  | 0
5 | Dvostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za montažo na strop Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, 2VME 31 | kos | 5 |  | 0
6 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe ure | kos | 2 |  | 0
| ELEKTRIČNE URE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XII. | OZVOČENJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (SEA d.o.o.) in v ceni mora biti zajet priklop novih zvočnikov na obstoječo linijo, dokumentacija, zagon
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 720 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 90 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Dogradnja avdio ojačevalnika v obstoječo napravo za ozvočenje:
- | Avdio ojačevalnik 200W/100V, izvedba za rack 19"-hodniki, priklop A,B Ali enakovredno kot SEA | kos | 1 |  | 0
- | Avdio ojačevalnik 350W/100V, izvedba za rack 19"-učilnice, priklop A,B,C Ali enakovredno kot SEA | kos | 1 |  | 0
5 | Vgradni stropni zvočnik 10W/100V, bele barve, komplet z izdelavo izreza za vgradnjo v spuščen strop Ali enakovredno kot SEA - RC110 | kos | 45 |  | 0
6 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega zvočnika | kos | 36 |  | 0
7 | Lokalni regulator glasnosti za dozo fi 60, 0-30W/100V, za TEM program, komplet z dozo Ali enakovredno kot: SEA - SNA1040T | kos | 14 |  | 0
| OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIII. | MULTIMEDIJSKA OPREMA
V ceno zajeti nastavitev in zagon opreme, dokumentacija
A. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 230 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 460 |  | 0
- | Tasker C118 | m | 310 |  | 0
- | USB ekstender kabel z ojačevalnikom do 15m | kos | 12 |  | 0
- | HDMI kabel 5m | kos | 12 |  | 0
- | HDMI kabel 10m | kos | 12 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 23, rebrasta | m | 340 |  | 0
- | fi 32, rebrasta | m | 230 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 310 |  | 0
3 | Interaktivni LCD video projektor za kratke razdalje, osnovna resolucija 1280x800, HD Ready (max 1920x1080), svetilnost 3500 lumnov, v Eco načinu 2900 lumnov, žarnica 5000ur ali 10000ur v ECO načinu, vhodi 2xHDMI, avdio IN/OUT mini jack 3,5mm, mrežni priključek RJ-45, RS232, 2xUSB, VGA IN/OUT 15 polni konektor. Ali enakovredno kot: Epson EB-685Wi | kos | 12 |  | 0
4 | White-Board bela tabla piši-briši dimenzij 120x300cm, komplet s poličko za pisala in s pisalnim setom z brisalcem | kos | 12 |  | 0
5 | Aktivni zvočniki 2x20W, s konzolo, bele barve Ali enakovredno kot: SEA 05-SETWS | kos | 12 |  | 0
6 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 12 |  | 0
7 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 12 |  | 0
8 | Vgradna priključna doza za zid 100x150mm (prekrije jo nosilec projektorja) | kos | 12 |  | 0
| A. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI ZASLON + MANJŠA BELA TABLA
V ceno zajeti nastavitev in zagon opreme, dokumentacija
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | USB ekstender kabel z ojačevalnikom do 15m | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel 5m | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel 10m | kos | 2 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 23, rebrasta | m | 70 |  | 0
- | fi 32, rebrasta | m | 50 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 70 |  | 0
3 | Interaktivni LED - LCD zaslon 4K na dotik diagonale 86", (218 cm), operacijski sistem Android, dvojno pisalo, vgrajena zvočnika 2x15W, vhodi HDMI, USB, vgrajen modul - mrežna kartica Wi-Fi, Bluetooth, komplet s stenskim nosilcem, VESA 800x600 Ali enakovredno kot: ViewBoard 52 | kos | 2 |  | 0
4 | White-Board bela tabla piši-briši dimenzij 120x200cm, komplet s poličko za pisala in s pisalnim setom z brisalcem | kos | 2 |  | 0
5 | HDMI vtičnica:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 2 |  | 0
- | vgrajena v talno dozo | kos | 2 |  | 0
6 | USB komunikacijska vtičnica:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 2 |  | 0
- | vgrajena v talno dozo | kos | 2 |  | 0
| B. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI ZASLON + MANJŠA BELA TABLA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIV. | SOS INŠTALACIJA
V ceno zajeti vezavo, preizkus, šolanje
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 110 |  | 0
2 | PVC cev :
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
- | fi 16, rebrasta | m | 30 |  | 0
3 | SOS centrala z identifikacijo SOS alarma, svetlobna in zvočna signalizacija, do 4 priključna mesta, priključki RJ-45, napajanje 230V, razrešitev alarma s ključem, komplet z nadometno omarico, ali enakovredno kot SEA SS-C01/4 | kos | 1 |  | 0
4 | SOS kontrolna enota z rdečo LED kontrolno lučko, nadometna izvedba - za montažo nad vrata, ali enakovredno kot SS-LE01 | kos | 1 |  | 0
5 | Potezno stikalo z napisom SOS, vgradnja v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-PS01 | kos | 1 |  | 0
6 | Enota za razrešitev za vgradnjo v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-RE01 | kos | 1 |  | 0
| SOS INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XV. | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
Pred izvedbo je potrebno izvesti meritve obstoječe strelovodne inštalacije. V primeru neustrezne ozemljitve, je potrebno izvesti novo ozemljitev z nerjavečim trakom 30x3,5mm, kar ni zajeto v popisu.
1 | Nerjaveči trak 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 170 |  | 0
2 | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v temeljni plošči, vezan s tipskimi veznimi elementi na armaturo temeljne plošče | m | 150 |  | 0
3 | Križna sponka za Rf ali FeZn trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 60 |  | 0
4 | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 50 |  | 0
5 | Alu žica, Al fi 10 mm, na držalih | m | 110 |  | 0
6 | Alu žica, Al fi 10 mm, pod fasado v zaščitni cevi | m | 70 |  | 0
7 | Zaščitna samougasna cev fi29, položena pod fasadno oblogo, fiksno pritrjena, komplet | m | 70 |  | 0
8 | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, kovinska obroba) | kos | 170 |  | 0
9 | Ureditev obstoječega merilnega spoja na fasadi, demontaža obstoječe omarice, 2x podaljšanje pocinkanega traku FeZn s križno sponko za cca. 20 cm ter izvedba nove podometne fasadne omarice za merilni spoj. Omarica iz Rf pločevine barvana v barvi fasade, dimenzij: 300x200mm. Komplet s podkonstrukcijo za pritrditev na fasado. | kos | 4 |  | 0
10 | Preizkusni spoj, v talni dozi z litoželeznim pokrovom, ali enakovredno kot Hermi | kos | 2 |  | 0
11 | Žica H07V-K 16 mm2 | m | 510 |  | 0
12 | Rf nerjaveči kabelski čevlji in vijaki za ozemljitev kovinske fasade z žico 16 mm2 | kos | 180 |  | 0
13 | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 60 |  | 0
14 | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 20 |  | 0
15 | Vezava na obstoječo strelovodno inštalacijo, komplet s spojnimi elementi | kos | 16 |  | 0
16 | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 2 |  | 0
17 | Meritve strelovodne inštalacije za predmetni del, komplet | kompl. | 1 |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XVI. | POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 | Demontažna elektroinštalacijskih elementov:
- | svetilk | kos | 315 |  | 0
- | stikalnih elementov (stikala, vtičnice) | ur | 16 |  | 0
- | zidni kanali, komplet z vtičnicami | ur | 16 |  | 0
- | kabli, ki niso več v uporabi | ur | 24 |  | 0
2 | Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu na deponijo (v dogovoru z investitorjem) | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava prebojev (prevrtavanje) v betonski steni ali tlaku, do fi100 | kos | 6 |  | 0
4. | Komplet odklop, prestavitev na novo mesto in ponovni priklop vse obstoječe elektro opreme obstoječe sončne elektrarne (razsmernki, elektro omare, el. Povezave, podajlšanje/krajšanje kablov, polic in ipd…). Prestavitev opreme iz fasade na fasadno steno v strojnici. | klp | 1 |  | 0
| POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE LAMELA CD - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV-EI-A+E
SPLOŠNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
1 | Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
2 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
3 | V ceni na enoto morajo biti zajeti stroški za elektromontažna dela, vključno z vsemi gradbenimi deli za potrebe inštalacij (izvedba utorov, izrezov, kanalov, prevrtavanj do fi25 in njihova zaponitev po vgradnji inštalacij).
4 | Zajeti v ceno vse meritve, teste, A-teste, izobraževanja, certifikati, šolanje, predajna dokumnetacija, vrisi sprememb v PZI, navodila za obratovanje in vzdrževanje, sodelovanje s strojnimi izvajalci, sodelovanje pri preiskusu strojnih naprav … vključno s pridobitvijo ustreznih poročil in Pregled v času izvedbe ter izvedba meritve električnih inštalacij, strojnih naprav, NPK za zahtevne električne inštalacije komplet ter usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij. Meritve električnih inštalacij za CNS in strojne naprave, zahtevan NPK za zahtevne objekte komplet ter prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
5 | Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
6 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
7 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja, …).
8 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
9 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
10 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
11 | Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
12 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
13 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
14 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
16 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
17 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
18 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu.
19 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, mora izvajalec na svoje stroške zamenjati in vgraditi opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
20 | V sklopu posamezne postavke mora v ceni na enosto biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
21 | V sklopu posamezne postavke mora biti zajeto v ceni na enoto označevanje elementov.
22 | V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
23 | V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
24 | V ceni na enoto mira biti vključena izvedba začasnega (gradbiščnega) električnega napajanja in tudi razdelilne gradbiščna omarica.
25 | Prehod iz objekta in cevne povezave zunaj objekta so zajete v ločenem zavihku (zunanja ureditev). Dovodni kabli do posameznih zunanjih enot VRF sistema so zajeti pri pripadajoči fazi.
26 | VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
27. | Za komplet vse eleketro opremo velja, da mora pred vgradnjo pridobiti potrdtitev vodje projekta, ki določi tudi končno barvo elemetov!
28. | Vse vidne ozemljitve se morajo izvesti s prozorno oplaščeno ozemljitveno pletenico.
29. | Vsi kovinski pokrovi raznih doz za ozemljitev,…itd. morajo biti izdelani iz Alu pločevine deb 3mm in barvani v finalni strukturni barvi stene na kateri je nameščena doza, kar je potrebno upoštevati v ceni na enoto.
30. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi na fasadnem ovoju morajo biti obdelani zarkotesno s tipskimi vodotesnimi in zarkotesnimi manšetami oz. požirkami, kar je potrebno zajetiv ceni na enoto.
31. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi, kabelskih polic iz prostora v prostor skozi stene morajo po dokončanju biti zvočno izolirani s kameno/stekleno zvočno izolacijo ali drugim ustreznim zvočnoizolacijskim materialom, kar mora biti zajeto v ceni na enosto.
32. | Dela potrebna za prevezave elementov z obstoječim objektom, ki morajo ostati v obratovanju.
33. | Usklajevanje in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del v komplet času izvajanja sten in stropov in ostalih del
B | 2. FAZA - LAMELA AE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | SVETILKE
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt in določiti barve. V primeru spremebe tipa oziroma proizvajalca je potrebno izvesti nove izračune meritev.
Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo.
Svetilke splošne razsvetljave:
1 S1 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 126 |  | 0
2 S2 | Nadgradna linijska svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Učinkovitost svetilke 72 lm/W, poraba svetilke CCA: 18 W/m; svetlobni tok svetilke cca 1325 lm/m, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group SLOIN slim K 3L1000 ASY HO | kos | 48 |  | 0
3 S3 | Stropna nadgradna svetilka LED. 35W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 121 lm/W, svetlobni tok svetilke 4275lm, barva svetlobe 3000K, LED življenjska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz polikarbonata, prašno lakirano. Plastični deli iz opalnega akrila, IP54; IK08. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group LANOS L 4600-930 OP DI LDE WH | kos | 59 |  | 0
4 S4 | Vgradna svetilka. 19 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R200L 19W LED830 LDO WH WH | kos | 69 |  | 0
5 S5 | Vgradna svetilka. 15 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R100L 15W LED830 LDO WH WH | kos | 60 |  | 0
6 S7 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 9 |  | 0
7 S10 | Nadgradna vodoodporna svetilka, DALI IP66. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 90 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 138 lm/W, poraba svetilke: 57,4 W; svetlobni tok svetilke 7930 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -25°C do +35°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel AMP L 8000-840 PC WB LDO | kos | 4 |  | 0
8 | Mertive splošne osvetljenosti v prostorih | kompl. | 1 |  | 0
Svetilke varnostne razsvetljave:
9 V1 | Varnostna vgradna svetilka za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ESC E1D WH | kos | 12 |  | 0
10 V2 | Varnostna vgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH | kos | 32 |  | 0
11 V3 | Varnostna vgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR SPOT E1D WH | kos | 9 |  | 0
12 V5 | Varnostna nadgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH | kos | 2 |  | 0
13 V9 | Varnostna LED svetilka nadgradna s piktogramom - smer izhoda. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP43. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK03. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. S piktogramom za smer izhoda. Ali enakovredno kot: Zumtobel group VOYAGER STYLE 115 MS E3T-S SM-S WH | kos | 31 |  | 0
14 | Adresiranje in zagon sistema varnostne razsvetljave in pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila ter sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave | kompl. | 1 |  | 0
Krmilnik je zajet v sklopu 1. faze.
| SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 4400 |  | 0
- | NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 1900 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 3700 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 760 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 4 mm2 | m | 280 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 10 mm2 | m | 170 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 16 mm2 | m | 180 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 25 mm2 | m | 60 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 35 mm2 | m | 110 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 50 mm2 | m | 60 |  | 0
- | LIHCH 4 x 0,75 mm2 | m | 510 |  | 0
- | J-H(St)H 3 x 2 x 0,8 mm2 | m | 260 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 430 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 330 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 140 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 120 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 30 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 1700 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 500 |  | 0
- | fi 36, rebrasta | m | 360 |  | 0
- | fi 40, rebrasta | m | 20 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 60 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 90 |  | 0
4 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom
- | PK 200 | m | 90 |  | 0
- | PK 200 s pokrovom | m | 30 |  | 0
5 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 90 |  | 0
6 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 100 |  | 0
7 | Podometni element, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | navadno stikalo | kos | 15 |  | 0
- | tipkalo | kos | 4 |  | 0
- | stikalo gor-dol | kos | 16 |  | 0
8 | IR senzor, komplet, ali enakovredno kot Steinel:
Senzor ustreznega tipa za vklop LED svetilk po popisu.
- | notranji, 360 st. | kos | 16 |  | 0
- | zunanji, 360 st. | kos | 3 |  | 0
9 | Modul s podometno dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | enega stikala | kos | 7 |  | 0
- | dveh stikal | kos | 3 |  | 0
- | treh stikal | kos | 6 |  | 0
- | štirih stikal | kos | 1 |  | 0
Točen tip okvirjev določi investitor oziroma arhitekt.
10 | Stikalo, navadno, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem, Ali enakovredno kot: Gewiss | kos | 2 |  | 0
11 | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
- | GW 48 003 | kos | 4 |  | 0
- | GW 48 006 | kos | 1 |  | 0
- | GW 44 205 | kos | 2 |  | 0
12 | Stalni priključek, podometne (komplet z dozo) oziroma nadometne izvedbe, komplet | kos | 70 |  | 0
13 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, zaščito proti vstavljanju tujega predmeta, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | 16A, 250V, enojna | kos | 12 |  | 0
- | 16A, 250V, dvojna | kos | 9 |  | 0
- | 16A, 250V, trojna | kos | 15 |  | 0
13 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem v zaščiti IP44, ali enakovredno kot Gewiss:
- | 16A, 250V, s pokrovom | kos | 2 |  | 0
- | 16A, 400V, s pokrovom, CEE | kos | 2 |  | 0
15 | Talna doza za vgradnjo vtičnic, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, doze brez vidnega roba, komplet, ali enakovredno kot Elba, Legrand:
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe podatkovnih priklopov toliko elementov kot je vtičnic.
- | za vgradnjo do dvanajst elementov | kos | 3 |  | 0
16 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v talno dozo:
- | 16A, 250V, trojna | kos | 6 |  | 0
17 | Stikalo gor-dol, vgraditev v obstoječ zidni kanal | kos | 44 |  | 0
18 | Razne nadometne oziroma podometne razvodne doze do fi 76 oziroma 100x100, komplet s pokrovom izdelanim iz Al pločevine deb. 3mm in barvanim va barvi stene! | kos | 40 |  | 0
19 | Oplaščena ozemljitvena pletenica mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, oprema kuhinje, ...) | kos | 40 |  | 0
20 | Oplaščena ozemljitvena pletenica 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 30 |  | 0
21 | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 10 |  | 0
22 | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 30 |  | 0
23 | Podometna doza fi 60, komplet s pokrovom in Cu zbiralko za izvedbo spojev s kovinskimi omarami | kos | 6 |  | 0
24 | Ozemljitveni vijak, komplet z vgradnjo v estrih, kot Hermi | kos | 14 |  | 0
25 | Priklop, komplet z drobnim materialom:
- | raznih central (AJP,AC,KO,ODT…) | kos | 4 |  | 0
- | interaktivnega video projektorja | kos | 3 |  | 0
- | sušilnika za roke | kos | 2 |  | 0
- | pogona senčil | kos | 60 |  | 0
- | električnih vrat | kos | 2 |  | 0
26 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV
Dovod do razdelilnikov ter glavne trase kabelskih polic zajete v sklopu popisa splošnih inštalacij. Zajeto napajanje za strojne naprave (požarne lopute, prezračevalne naprave, VRF sistemi, konvektorji, pisoarji, ventilatorji, etažni CNS razdelilniki, …). Cevi zunaj objekta so zajate v sklopu postavke zunanje ureditve.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik - regulator, porabnik-krmilni element), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
Pred naročilom kablov je potrebna uskladitev s končno naročeno opremo strojnih inštalacij.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1100 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 810 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 10 mm2 | m | 40 |  | 0
- | FG16OR16-J 4 x 25 mm2 | m | 50 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 110 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 80 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 30 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 30 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 20 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi16 | m | 90 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 110 |  | 0
4 | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s toplokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 30 |  | 0
5 | Podometno močnostno stikalo, 16A, 2p, IP65, IP65, komplet z dozo, ali enakovredno kot Gewiss | kos | 1 |  | 0
6 | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
- | požarne lopute | kos | 22 |  | 0
- | pisoarja | kos | 3 |  | 0
- | omarice talnega ogrevanja | kos | 4 |  | 0
- | konvektorja | kos | 50 |  | 0
- | sobne enote s tipalom | kos | 32 |  | 0
- | etažne omarice CNS | kos | 4 |  | 0
- | lokalne prezračevalne naprave | kos | 3 |  | 0
- | ventilatorja, 0,1kW, komplet s priklopom regulatorja vrtljajev | kos | 1 |  | 0
- | krmilne omarice klimata, do:
| 5 kW | kos | 1 |  | 0
- | zunanje enote VRF, do:
| 10 kW | kos | 2 |  | 0
| 20 kW | kos | 2 |  | 0
7 | Razdelilnik R-VRF2, predviden kot prosto stoječa omarica s podstavkom, predvidena kot tipska omarica, ali enakovredno kot Schrack, dim. 600x1000x250mm, omarica v zaščiti IP54, komplet z vgrajenimi elementi, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | bremensko stikalo, 125A, 3p, v omari | kos | 1
- | trifazni omrežni analizator, za montažo v omaro, z Ethernet komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
| direktni do 80A, ali enakovredno kot Socomec Countis E28 | kos | 1
- | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 1
- | termostat temperature in vlage | kos | 1
- | grelnik za vgradnjo v razdelilnik moči do 20W | kos | 1
- | varovalčni ločilnik, VL000, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 5
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL
V ceno zajeti izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije za vse podsklope
1. | NADZORNI CENTER
1 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - prostorska regulacija (32x) - klimatske naprave integracija (1x) | kompl. | 1 |  | 0
3. | IRC
Krmilna oprema
1 | Mikroprocesorski MASTER krmilnik; prostoprogramabilni; 2x RJ45; Ethernet CNS komunikacija protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); z integriranim vmesnikom za priklop naslednjih komunikacijskih protokolov: - 2x RS485: prikop do 2x 8 I/O krmilnih modulov EY-EM5xx, za do 8 prostorov; napajanje: 24VAC/DC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-RC504F001 | kos | 5 |  | 0
2 | Krmilni modul (EM) za priklop na master krmilnik EY-RC5xx. Število vhodov: 4x DI, 4xUI Število izhodov: 4x DO(rele) napajanje: 24VAC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-EM527F001 | kos | 3 |  | 0
3 | Ethernet stikalo, 16xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 2016-ML | kos | 4 |  | 0
4 | Sobna operaterska enota za upravljanje z ventilatorskim konvektorjem; z integriranim temperaturnim tipalom, LCD zaslon; tipke za korekcijo nastavljene temperature (npr. +/- 2.5°C); tipka za izbiro stopnje ventilatorja (0-1-2-3-Avto); tipka za izbiro režima delovanja (vklop/izklop); signalizacija odprtost okna; Bele barve, Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU355F051+0940240703+0940240204 | kos | 20 |  | 0
5 | Sobna operaterska enota z tipalom temperature Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU310F001+0940240703+0940240204 | kos | 12 |  | 0
6 | Komunikacijski vmesnik za VRF sistem
| ustreza: Sauter tip S-INBACMIT001I000 | kos | 39 |  | 0
7 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N (razdelilnik talnega ogrevanja in konvektorji)
| ustreza: Sauter tip AXT411F110 | kos | 31 |  | 0
9 | Konfiguracija in nastavitev komunikacijskega vmesnika za VRF sistem | kompl. | 39 |  | 0
10 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; soadelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… IN Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optimalno delovanje sistemov ter Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka - velja za celoten sklop | kpl | 1 |  | 0
4. | Elektro-krmilna omara za etažni CNS razdelilec (R-CNS)
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 400x400x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
- | Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 1 polno, 230V, 50Hz, nazivni izklopni tok 16A | kos | 1
- | Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 4
- | Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem | kompl. | 4
- | Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 500 VA; | kos | 1
- | Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kompl. | 1
- | Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 20
- | Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 4 |  | 0
6. | KABLIRANJE, MONTAŽA IN EL. PRIKLOP KRMILNIH IN PERIFERNIH ELEMENTOV VEZANIH NA CNS
Opomba:
Glavni dovodni kabli do el. razdelilnikov iz ozemljitve so zajeti v postavki inštalacijski material za napajanje strojnih naprav
6.1. | Etažni CNS razdelilnik (R-CNS)
1 | Dobava in polaganje kabla:
- | tip U/FTP Cat.6 | m | 2700 |  | 0
- | tip H-OZ 3 x 1,5 mm2 | m | 750 |  | 0
- | tip J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm2 | m | 1400 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje nadomet, delno podometno
- | fi16 | m | 400 |  | 0
3 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kompl. | 1 |  | 0
4 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
- | - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 21 |  | 0
- | - vmesniki za VRF sistem | kom | 39 |  | 0
5 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
- | - senzorji ( termostati…) | kom | 21 |  | 0
- | - vmesniki za VRF sistem | kom | 39 |  | 0
V ceni zajeti prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
| CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
- | izdelava označb tokokrogov in sponk
- | kabelske uvodnice
- | zatesnitev uvodnic
- | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
- | POK korita za polaganje kablov
- | označba razdelilnika v skladu s predpisi
- | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
- | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
1 | Razdelilnik =B014 (klet - lamela E), predviden kot tipska nadometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2A-21, dim. 590x1055x250mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | izbirno stikalo, 16A, 1p, 1-0-2, na omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 9
| C/10, 16A, 1p | kos | 36
| C/10, 16A, 3p | kos | 3
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | stikalna ura, dnevni tedenski režim, 230V | kos | 2
- | foto rele, komplet s foto sondo | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor, 230V, 20A, 2p | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik =B112 (pritličje - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | dograditev razdelilnika z novo omarico, predviden kot tipska nadometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2A-24, dim. 590x1195x250mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 63/0,03A, 4p | kos | 1
- | izbirno stikalo, 16A, 1p, 1-0-2, na omari | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 13
| C/10, 16A, 1p | kos | 37
| C/10, 16A, 3p | kos | 1
- | stikalna ura, dnevni tedenski režim, 230V | kos | 1
- | foto rele, komplet s foto sondo | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor, 230V, 20A, 2p | kos | 1
- | vgradnja krmilnika razsvetljave DALI (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 1
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik je namenjen za lamelo A (2. faza) in lamelo B (3. faza). Ureditev razdelilnika z vsemi elementi je predvidena v 2. fazi.
3 | Razdelilnik =B212 (1. nadstropje - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 4
| C/10, 16A, 1p | kos | 9
- | dograditev razdelilnika z novo omarico, predviden kot tipska nadometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2A-28, dim. 590x1380x250mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kos | 1
- | inštalacijsko stikalo, 125A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 125/0,03A, 4p | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 16
| C/10, 16A, 1p | kos | 56
| C/10, 16A, 3p | kos | 4
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 1
- | časovni rele, 8A, 230V, z zakasnjenim izklopom 10-20min. | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor, 230V, 20A, 2p | kos | 1
- | vgradnja krmilnika razsvetljave DALI (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 1
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik je namenjen za lamelo A (2. faza) in lamelo B (3. faza). Ureditev razdelilnika z vsemi elementi je predvidena v 2. fazi.
4 | Razdelilnik =B312 (2. nadstropje - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 7
| C/10, 16A, 1p | kos | 5
- | dograditev razdelilnika z novo omarico, predviden kot tipska nadometna stenska omarica, ali enakovredno kot Schrack Modul 2000, 2A-24, dim. 590x1195x250mm, komplet z vrati s ključavnico ter vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kos | 1
- | inštalacijsko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
- | stikalo na dif. tok, 63/0,03A, 4p | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 9
| C/10, 16A, 1p | kos | 35
| C/10, 16A, 3p | kos | 2
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 3
- | časovni rele, 8A, 230V, z zakasnjenim izklopom 10-20min. | kos
- | inštalacijski kontaktor, 230V, 20A, 2p | kos
- | vgradnja krmilnika razsvetljave DALI (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | kos | 2
- | potrebne prevezave elementov | ur | 1
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik je namenjen za lamelo A (2. faza) in lamelo B (3. faza). Ureditev razdelilnika z vsemi elementi je predvidena v 2. fazi.
5 | Razdelilnik =B315 (naravoslovna učilnica - lamela A) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
6 | Sistem ogrevanja odtokov z električnimi kabli, KO-EO2, ali enakovredno kot EGRO ZORMAN, sestavljen iz:
- | nadometna omarica, velikosti za vgradnjo vseh potrebnih elementov, po priloženi shemi | kos | 1
- | krmilna enota za ogrevanje odtokov, komplet s priklopom in zagonom | kos | 1
- | tipalo temperature | kos | 1
- | tipalo vlage | kos | 1
- | grelni kabel, do 20W/m, komplet z ustreznim polaganjem, dolžine do 62m | kos | 1
- | Raychem spojka, spoj dovodnega in grelnega kabla | kos | 1
- | drobni material | kompl. | 1
- | priklop in preizkus | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
OPOMBA: Omarica z elementi se izvede v 2. fazi. Upoštevati je potrebno, da se v 3. fazi priključi dodatnih 5 grelnih kablov.
7 | Sistem ogrevanja odtokov z električnimi kabli, KO-EO3, ali enakovredno kot EGRO ZORMAN, sestavljen iz:
- | nadometna omarica, velikosti za vgradnjo vseh potrebnih elementov, po priloženi shemi | kos | 1
- | krmilna enota za ogrevanje odtokov, komplet s priklopom in zagonom | kos | 1
- | tipalo temperature | kos | 1
- | tipalo vlage | kos | 1
- | grelni kabel, do 20W/m, komplet z ustreznim polaganjem, dolžine do:
| 48m | kos | 1
| 136m | kos | 1
- | Raychem spojka, spoj dovodnega in grelnega kabla | kos | 2
- | drobni material | kompl. | 1
- | priklop in preizkus | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI IN NAPRAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
V sklopu popisa so zajete centrale ter elementi za NODT. Pogoni so zajeti v sklopu dobave oken.
Vse krmiljenje pred naročilom uskladiti z naročenimi pogoni oken in krmilne opreme.
1 | Kabel položen v medstropovju nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s funkcijo E30, delno podometno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXH-J E30 3 x 2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm | m | 40 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm | m | 70 |  | 0
2 | PVC cev:
| fi16, rebrasta | m | 20 |  | 0
-
3 | Nadometna doza, požarno odporna E30, razne velikosti, komplet s pokrovom | kos | 2 |  | 0
4 | ODT2 Dobava in montaža krmilne centrale za krmiljenje pogonov za odpiranje dveh oken, v primeru požara, brez odpiranja oken za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. V naslednji konfiguraciji: napajalni modul; razširitveni napajalni modul; napajalnik 24VDC; kontrolni modul; motorni modul, za priklop dveh oken, 24V, do 4A. | kos | 1
- | stikalo za prisilno ročno odpiranje, podometno, komplet | kos | 1
| SKUPAJ: | kompl. | 1 |  | 0
Pogon oken ni zajet v popisu.
5 | Pregled sistema odvoda dima, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju sistema s strani pooblaščene institucije IN Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema IN šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| ODVOD DIMA IN TOPLOTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 2750 |  | 0
- | optični kabel, notranji/zunanji, OM3, 4x50/125 (točen tip pred dobavo uskladiti z investitorjem) | m | 90 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 640 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 450 |  | 0
- | fi 40, rebrasta | m | 90 |  | 0
- | PN 16 | m | 70 |  | 0
3 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
- | PK 100 | m | 90 |  | 0
- | PK 100 s pokrovom | m | 20 |  | 0
4 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 90 |  | 0
5 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 90 |  | 0
6 | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 6 |  | 0
7 | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 9 |  | 0
- | vgrajena v talno dozo | kos | 6 |  | 0
8 | Priklop UTP kabla v napravah (eksperimentalna miza, centrale, razdelilniki, …) | kos | 2 |  | 0
9 | Priklopi v omari GKV (omara z opremo izvedena v 1. fazi), komplet z zaključevanjem in drobnim materialom:
- | UTP kabel | kos | 18 |  | 0
- | optični kabel OM3, 4x50/125 | kos | 1 |  | 0
10 | Komunikacijska omara, KO-EK (klet - lamela E), 19", višine 24HE, 560x500x1122, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro: | kos | 1
- | polica | kos | 1
- | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 2
- | priključni panel, kat 6A, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kompl. | 2
- | telefonski delilnik | kos | 1
- | optična kaseta | kos | 1
- | optični delilnik | kos | 1
- | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 4
- | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
- | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
- | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 29
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
11 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
12 | Izvedba meritev podatkovnega omrežja predvidoma do 20 podatkovnih linij (UTP) ter 4 optične linije v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 15 let. | kompl. | 1 |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika ter izdelava navodil za rokovanje
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | JE-H(St)H FE180/ E30 2 x 2 x 0,8 mm, komplet s pripadajočim pritrdilnim priborom | m | 2800 |  | 0
- | NHXH-O E30 2 x 1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | m | 380 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 310 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 50 |  | 0
4 | Kombinirani javljalnik; serija ACC-EN. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 62 |  | 0
5 | Izhodni modul (CHQ-DRM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 26 |  | 0
6 | Vhodni modul (CHQ-DIM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 24 |  | 0
7 | Ročni javljalnik HCP-EN; direktni način proženja. Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 8 |  | 0
8 | Adresna alarmna sirena rdeče barve - za v podnožje YBN-R3, povezava v ESP, glasnost 65-99 dBA. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochik, Securicor | kos | 6 |  | 0
9 | Ohišje vzorčne komore za Hochiki ESP javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s. Vzorčevalna cev - 60 cm. Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ESP tehnologijo. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 2 |  | 0
10 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 30 |  | 0
11 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega ročnega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 4 |  | 0
12 | Adresiranje in konfiguracija centrale, komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Pregled sistema javljanja požara in požarnih loput, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
| AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.).
V ceno zajeti programiranje sistema in izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | ALARM 36762 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm | m | 180 |  | 0
- | JH(St)H 5 x 2 x 0,8 mm | m | 140 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 70 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Modul žične conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan, Spectra in Digiplex EVO, 8 con (16 con s podvajanjem). Komplet z napajalnikom in baterijo. Ali enakovredno kot: PAR ZX8, Securicor | kos | 1 |  | 0
5 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili na slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod, z vgrajenim sabotažnim stikalom, GRADE 3. Ali enakovredno kot: PAR K641+, Securicor | kos | 1 |  | 0
6 | Notranji PIR senzor gibanja, funkcija PET IMMUNITY- zazanvanje malih živali do 25kg. Ali enakovredno kot: DSC LC104PIMW, Securicor | kos | 7 |  | 0
7 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega senzorja gibanja na obstoječi lokaciji | kos | 8 |  | 0
| PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. | VIDEO NADZOR
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.). Video strežnik je v omari GKV, izvedeno v 1. fazi.
V ceno zajeti nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 100 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 20 |  | 0
3 | 5MPX IP video kamera v dome ohišju za zunanjo in notranjo montažo, resolucija 5Mpx/20fps, 1/2.7" SmartSens SC5238 objektiv 2.8mm, horizontalni vidni kot: 93,4°, H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30m, D-WDR, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 zaščita, videoanalitika. Podnožje DAJ 40, DAJ 33, DAJ 38 Ali enakovredno kot: DVC DCN-TF5283, Securicor | kos | 2 |  | 0
4 | Instalacijsko ohišje-podnožje za montažo pod nosilec IP bullet kamer, v barvi kamere, aluminij. Ali enakovredno kot: DVC DAJ-40, Securicor | kos | 2 |  | 0
5 | Mrežno stikalo, PoE, 8 port | kos | 1 |  | 0
6 | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kos | 2 |  | 0
Opomba: Oprema po vozliščih se namesti v RACK omare, ki so zajete v popisih univerzalnega ožičenja. Prav tako so optične povezave in optični paneli (varjenje in meritve) zajeti v popisih univerzalnega ožičenja.
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI. | ELEKTRIČNE URE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Iskra mehanizmi d.d.) v ceno zajeti priklop novih ur na obstoječo linijo
V ceno zajeti priklop,programiranje ur, šolanje uporabnika ter predaja sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | LIHCH 3x1,5mm2 | m | 160 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Enostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za enostransko izvedbo Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, VME 31 | kos | 3 |  | 0
5 | Dvostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za montažo na strop Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, 2VME 31 | kos | 4 |  | 0
6 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe ure | kos | 1 |  | 0
| ELEKTRIČNE URE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XII. | OZVOČENJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (SEA d.o.o.) in v ceno zajeti priklop novih zvočnikov na obstoječo linijo
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Vgradni stropni zvočnik 10W/100V, bele barve, komplet z izdelavo izreza za vgradnjo v spuščen strop Ali enakovredno kot SEA - RC110 | kos | 10 |  | 0
5 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega zvočnika | kos | 36 |  | 0
6 | Lokalni regulator glasnosti za dozo fi 60, 0-30W/100V, za TEM program, komplet z dozo Ali enakovredno kot: SEA - SNA1040T | kos | 3 |  | 0
| OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIII. | MULTIMEDIJSKA OPREMA
V ceno zajeti nastavitev in zagon opreme, dokumentacija
A. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
- | Tasker C118 | m | 90 |  | 0
- | USB ekstender kabel z ojačevalnikom do 15m | kos | 3 |  | 0
- | HDMI kabel 5m | kos | 3 |  | 0
- | HDMI kabel 10m | kos | 3 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 23, rebrasta | m | 100 |  | 0
- | fi 32, rebrasta | m | 90 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 90 |  | 0
3 | Interaktivni LCD video projektor za kratke razdalje, osnovna resolucija 1280x800, HD Ready (max 1920x1080), svetilnost 3500 lumnov, v Eco načinu 2900 lumnov, žarnica 5000ur ali 10000ur v ECO načinu, vhodi 2xHDMI, avdio IN/OUT mini jack 3,5mm, mrežni priključek RJ-45, RS232, 2xUSB, VGA IN/OUT 15 polni konektor. Ali enakovredno kot: Epson EB-685Wi | kos | 3 |  | 0
4 | White-Board bela tabla piši-briši dimenzij 120x300cm, komplet s poličko za pisala in s pisalnim setom z brisalcem | kos | 3 |  | 0
5 | Aktivni zvočniki 2x20W, s konzolo, bele barve Ali enakovredno kot: SEA 05-SETWS | kos | 3 |  | 0
6 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 3 |  | 0
7 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 3 |  | 0
8 | Vgradna priključna doza za zid 100x150mm (prekrije jo nosilec projektorja) | kos | 3 |  | 0
| A. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIV. | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
Pred izvedbo je potrebno izvesti meritve obstoječe strelovodne inštalacije. V primeru neustrezne ozemljitve, je potrebno izvesti novo ozemljitev z nerjavečim trakom 30x3,5mm, kar ni zajeto v popisu.
1 | Nerjaveči trak 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 160 |  | 0
2 | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v temeljni plošči, vezan s tipskimi veznimi elementi na armaturo temeljne plošče | m | 210 |  | 0
3 | Križna sponka za Rf ali FeZn trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 70 |  | 0
4 | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 40 |  | 0
5 | Alu žica, Al fi 10 mm, na držalih | m | 15 |  | 0
6 | Alu žica, Al fi 10 mm, pod fasado v zaščitni cevi | m | 40 |  | 0
7 | Alu žica, Al fi 8 mm, s PVC plaščem | m | 10 |  | 0
8 | Zaščitna samougasna cev fi29, položena pod fasadno oblogo, fiksno pritrjena, komplet | m | 40 |  | 0
9 | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, kovinska obroba) | kos | 20 |  | 0
10 | Ureditev obstoječega merilnega spoja na fasadi, demontaža obstoječe omarice, 2x podaljšanje pocinkanega traku FeZn s križno sponko za cca. 20 cm ter izvedba nove podometne fasadne omarice za merilni spoj. Omarica iz Rf pločevine barvana v barvi fasade, dimenzij: 300x200mm. Komplet s podkonstrukcijo za pritrditev na fasado. | kos | 5 |  | 0
11 | Preizkusni spoj, v talni dozi z litoželeznim pokrovom, ali enakovredno kot Hermi | kos | 6 |  | 0
12 | Žica H07V-K 16 mm2 | m | 360 |  | 0
13 | Rf nerjaveči kabelski čevlji in vijaki za ozemljitev kovinske fasade z žico 16 mm2 | kos | 120 |  | 0
14 | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 30 |  | 0
15 | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 30 |  | 0
16 | Vezava na obstoječo strelovodno inštalacijo, komplet s spojnimi elementi | kos | 2 |  | 0
17 | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 3 |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XV. | POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 | Demontažna elektroinštalacijskih elementov:
- | svetilk | kos | 270 |  | 0
- | stikalnih elementov (stikala, vtičnice) | ur | 24 |  | 0
- | zidni kanali, komplet z vtičnicami | ur | 24 |  | 0
- | kabli, ki niso več v uporabi | ur | 32 |  | 0
2 | Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu na deponijo (v dogovoru z investitorjem) | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava prebojev (prevrtavanje) v betonski steni ali tlaku, do fi100 | kos | 6 |  | 0
| POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE LAMELA AE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV-EI-B+B1+B2
SPLOŠNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
1 | Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
2 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
3 | V ceni na enoto morajo biti zajeti stroški za elektromontažna dela, vključno z vsemi gradbenimi deli za potrebe inštalacij (izvedba utorov, izrezov, kanalov, prevrtavanj do fi25 in njihova zaponitev po vgradnji inštalacij).
4 | Zajeti v ceno vse meritve, teste, A-teste, izobraževanja, certifikati, šolanje, predajna dokumnetacija, vrisi sprememb v PZI, navodila za obratovanje in vzdrževanje, sodelovanje s strojnimi izvajalci, sodelovanje pri preiskusu strojnih naprav … vključno s pridobitvijo ustreznih poročil in Pregled v času izvedbe ter izvedba meritve električnih inštalacij, strojnih naprav, NPK za zahtevne električne inštalacije komplet ter usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij. Meritve električnih inštalacij za CNS in strojne naprave, zahtevan NPK za zahtevne objekte komplet ter prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
5 | Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
6 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
7 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja, …).
8 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
9 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
10 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
11 | Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
12 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
13 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
14 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
16 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
17 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
18 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu.
19 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, mora izvajalec na svoje stroške zamenjati in vgraditi opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
20 | V sklopu posamezne postavke mora v ceni na enosto biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
21 | V sklopu posamezne postavke mora biti zajeto v ceni na enoto označevanje elementov.
22 | V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
23 | V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
24 | V ceni na enoto mira biti vključena izvedba začasnega (gradbiščnega) električnega napajanja in tudi razdelilne gradbiščna omarica.
25 | Prehod iz objekta in cevne povezave zunaj objekta so zajete v ločenem zavihku (zunanja ureditev). Dovodni kabli do posameznih zunanjih enot VRF sistema so zajeti pri pripadajoči fazi.
26 | VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
27. | Za komplet vse eleketro opremo velja, da mora pred vgradnjo pridobiti potrdtitev vodje projekta, ki določi tudi končno barvo elemetov!
28. | Vse vidne ozemljitve se morajo izvesti s prozorno oplaščeno ozemljitveno pletenico.
29. | Vsi kovinski pokrovi raznih doz za ozemljitev,…itd. morajo biti izdelani iz Alu pločevine deb 3mm in barvani v finalni strukturni barvi stene na kateri je nameščena doza, kar je potrebno upoštevati v ceni na enoto.
30. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi na fasadnem ovoju morajo biti obdelani zarkotesno s tipskimi vodotesnimi in zarkotesnimi manšetami oz. požirkami, kar je potrebno zajetiv ceni na enoto.
31. | Vsi prehodi kablov, požirk, cevi, kabelskih polic iz prostora v prostor skozi stene morajo po dokončanju biti zvočno izolirani s kameno/stekleno zvočno izolacijo ali drugim ustreznim zvočnoizolacijskim materialom, kar mora biti zajeto v ceni na enosto.
32. | Dela potrebna za prevezave elementov z obstoječim objektom, ki morajo ostati v obratovanju.
33. | Usklajevanje in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del v komplet času izvajanja sten in stropov in ostalih del
C | 3. FAZA - LAMELA B
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | SVETILKE
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt in določiti barve. V primeru spremebe tipa oziroma proizvajalca je potrebno izvesti nove izračune meritev.
Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo.
Svetilke splošne razsvetljave:
1. S1 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 63 |  | 0
2 S2 | Nadgradna linijska svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Učinkovitost svetilke 72 lm/W, poraba svetilke CCA: 18 W/m; svetlobni tok svetilke cca 1325 lm/m, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group SLOIN slim K 3L1000 ASY HO | kos | 15 |  | 0
3 S3 | Stropna nadgradna svetilka LED. 35W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 121 lm/W, svetlobni tok svetilke 4275lm, barva svetlobe 3000K, LED življenjska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz polikarbonata, prašno lakirano. Plastični deli iz opalnega akrila, IP54; IK08. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group LANOS L 4600-930 OP DI LDE WH | kos | 36 |  | 0
4 S4 | Vgradna svetilka. 19 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R200L 19W LED830 LDO WH WH | kos | 125 |  | 0
5 S5 | Vgradna svetilka. 15 W; LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K. Življenjska doba: 50000h pri 90% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev: s pomočjo nezdrsljivih vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. CB; ENEC; IP20/IP44; IK04. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group PANOS EVO R100L 15W LED830 LDO WH WH | kos | 92 |  | 0
6 S6 | Nadgradna svetilka 64W LED, DALI. Distribucija svetlobe direkt. Življenjska doba: 50.000 ur pri 90% svetlobnega toka. Barvna temperatura: 4000K. Učinkovitost svetilke: 130 lm/W. Skupni svetlobni tok svetilke je 8340lm. Kromatična toleranca (začetni MacAdam): 4. Direktna komponenta svetlobe se distribuira skozi visoko učinkovito LED komoro ki razprši svetlobo tako da niso vidne točke svetlobe v svetilki.Celični moduli so narejeni iz visoko kvalitetinh kompozitnih materialov, prevlečenih z najkakovostnejšim aluminijem enakomerno nanešenem v vakuumskem okolju ter zaščitenim z SiO2 zaključnim slojem. Ohišje narejeno iz extrudiranega aluminija, čista linija brez vijakov v srebrni barvi. Zaščita proti bleščanju po standardu EN 12464-1:2011 z L65<1500 cd/m² pri 65° v vseh smereh in UGR < 19 za "DSE" delovna mesta. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group LINCOR A D 8400-840 L24 LDE LRO SR | kos | 68 |  | 0
7 S6.1 | Nadgradna svetilka, 32W LED, DALI. Distribucija svetlobe direkt. Življenjska doba: 50.000 ur pri 90% svetlobnega toka. Barvna temperatura: 4000K. Učinkovitost svetilke: 130 lm/W. Skupni svetlobni tok svetilke je 4170lm. Kromatična toleranca (začetni MacAdam): 4. Direktna komponenta svetlobe se distribuira skozi visoko učinkovito LED komoro ki razprši svetlobo tako da niso vidne točke svetlobe v svetilki.Celični moduli so narejeni iz visoko kvalitetinh kompozitnih materialov, prevlečenih z najkakovostnejšim aluminijem enakomerno nanešenem v vakuumskem okolju ter zaščitenim z SiO2 zaključnim slojem. Ohišje narejeno iz extrudiranega aluminija, čista linija brez vijakov v srebrni barvi. Zaščita proti bleščanju po standardu EN 12464-1:2011 z L65<1500 cd/m² pri 65° v vseh smereh in UGR < 19 za "DSE" delovna mesta. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group LINCOR A D 4200-840 L12 LDE LRO SR | kos | 1 |  | 0
8 S7 | Viseča svetilka 67W LED DALI. Z enodelno mikropiramidno optiko MPO-plus z večplastno strukturo in reflektorji za "batwing" porazdelitev svetlobe z L < 1500 cd/m² pri 65° za LED sijalke in UGR < 19. Ohišje iz polimetilmetakrilata. Nosilec enote iz prašno lakiranega stiskanega aluminijastega profila, bele barve. Perforirani aluminijasti reflektor za stransko porazdelitev svetlobe in zmanjšanje svetlosti. Komplet s sijalko 3000K in motažnim priborom. Eco+ certifikat. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel ECOOS2 SLIM LED6600 L15 930 MSP MPO LDE | kos | 34 |  | 0
9 S8 | Viseča reflektorska svetilka 27W LED, barvna temperatura 3000K, barvne produkcije: RA80; svetlobni tok 3000lm za 27W; učinkovitost svetilke: 113lm/W; napajanje: 220-240V/ 50/60Hz, brez UVA in IR brez svetlobe. MSP optika. 50.000 ur 80% svetlobnega toka, montažni pribor z rozeto. 5-letna garancija. Komplet z obešalnim priborom dolžine do 8m. Ali enakovredno kot: Zumtobel group V2-P M 3000-830 SWI 3CUC CWH MSP WH WH + V2-P M SUS L8000 | kos | 5 |  | 0
10 S9 | Viseča dekorativna svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 4000K. Učinkovitost svetilke 102lm/W, poraba svetilke CCA: 92 W; svetlobni tok svetilke cca 9407 lm, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom. Barva po dogovoru z arhitektom! 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group SLOIN R DI 9400-930 MSP D1500 OP LDE WH | kos | 10 |  | 0
11 S10 | Nadgradna vodoodporna svetilka, DALI IP66. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 90 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 138 lm/W, poraba svetilke: 57,4 W; svetlobni tok svetilke 7930 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -25°C do +35°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel AMP L 8000-840 PC WB LDO | kos | 5 |  | 0
12 | LED trak, dolžine do 1,8m, komplet z Alu profilom in ustreznim napajalnikom, montaža pod kuhinjski element po detajlu arhitekta | kos | 1 |  | 0
13 | DALI/DSI večfunkcijska krmilna enota, 2-kanalna, za v stikalno omarico. Zatemnitev 2 skupin svetilk. Modularno krmiljenje razsvetljave s spremenljivim obsegom funkcij. Priključitev 2 neodvisnih standardnih tipkal. Prek ED-SDED2 možna integracija tipkal drugega proizvajalca za scensko funkcionalnost krmiljenja. Možne scenske nastavitve z ED-CCS/W tipkalom: 4 svetlobne scene, dodatno dimanje 2 prednastavljenih skupin svatilk. Omogoča krmiljenje v odvisnosti od dnevne svetlobe, možen priklop senzorja prisotnosti, nastavitev koridor funkcije, možnost krmiljenja z daljinskim upravljalnikom, 5-letna garancija ali enakovredno kot: Zumtobel group DIMLITE multifunction 2ch | kos | 2 |  | 0
14 | DALI/DSI večfunkcijska krmilna enota, 4-kanalna, za v stikalno omarico. Zatemnitev 4 skupin svetilk. Modularno krmiljenje razsvetljave s spremenljivim obsegom funkcij. Priključitev 2 neodvisnih standardnih tipkal. Prek ED-SDED2 možna integracija tipkal drugega proizvajalca za scensko funkcionalnost krmiljenja. Možne scenske nastavitve z ED-CCS/W tipkalom: 4 svetlobne scene, dodatno dimanje 2 prednastavljenih skupin svatilk. Omogoča krmiljenje v odvisnosti od dnevne svetlobe, možen priklop senzorja prisotnosti, nastavitev koridor funkcije, možnost krmiljenja z daljinskim upravljalnikom, 5-letna garancija. ali enakovredno kot: Zumtobel group DIMLITE multifunction 4ch | kos | 2 |  | 0
15 | Priklop svetilk v sklopu dobave kuhinjskega stropa, komplet z drobnim materialom | kos | 73 |  | 0
16 | Mertive splošne osvetljenosti v prostorih | kompl. | 1 |  | 0
Svetilke varnostne razsvetljave:
17 V1 | Varnostna vgradna svetilka za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ESC E1D WH | kos | 6 |  | 0
18 V2 | Varnostna vgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH | kos | 62 |  | 0
19 V3 | Varnostna vgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR SPOT E1D WH | kos | 21 |  | 0
20 V5 | Varnostna nadgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH | kos | 5 |  | 0
21 V6 | Varnostna nadgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC SPOT E1D WH | kos | 2 |  | 0
22 V7 | Varnostna stenska nadgradna svetilka za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSW ESCW E1D WH | kos | 2 |  | 0
23 V8 | Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED za prostore z visokimi stropovi. Dimenzije: 360 mm x 150 mm x 71 mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP65. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4.1W. 5-letna garancija. S piktogramom za smer izhoda. Ali enakovredno kot: Zumtobel group VOYAGER SOLID L MS E3D-S WH | kos | 9 |  | 0
24 V9 | Varnostna LED svetilka nadgradna s piktogramom - smer izhoda. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP43. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK03. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. S piktogramom za smer izhoda. Ali enakovredno kot: Zumtobel group VOYAGER STYLE 115 MS E3T-S SM-S WH | kos | 29 |  | 0
25 | Adresiranje in zagon sistema varnostne razsvetljave in pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila ter sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave | kompl. | 1 |  | 0
Krmilnik je zajet v sklopu 1. faze.
| SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 5200 |  | 0
- | NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 260 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 2600 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 4200 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
- | FG16OM16-J 4 x 240 mm2 | m | 20 |  | 0
- | LIHCH 4 x 0,75 mm2 | m | 1250 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 2300 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 1700 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 480 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 220 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 40 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 1400 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 320 |  | 0
- | fi 36, rebrasta | m | 360 |  | 0
- | fi 40, rebrasta | m | 90 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 80 |  | 0
4 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom
- | PK 100 | m | 60 |  | 0
- | PK 200 | m | 230 |  | 0
- | PK 300 | m | 50 |  | 0
- | PK 200 s pokrovom | m | 40 |  | 0
- | PK 300 s pokrovom | m | 30 |  | 0
5 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 340 |  | 0
6 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 100 |  | 0
7 | Podometni element, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | navadno stikalo | kos | 25 |  | 0
- | izmenično stikalo | kos | 18 |  | 0
- | tipkalo | kos | 40 |  | 0
- | stikalo gor-dol | kos | 60 |  | 0
- | slepi element | kos | 9 |  | 0
8 | Podometni element, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, v zaščiti IP44, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot Gewiss:
- | navadno | kos | 2 |  | 0
- | izmenično | kos | 2 |  | 0
- | tipkalo | kos | 8 |  | 0
9 | IR senzor, komplet, ali enakovredno kot Steinel:
Senzor ustreznega tipa za vklop LED svetilk po popisu.
- | notranji, 360 st. | kos | 32 |  | 0
- | zunanji, 360 st. | kos | 1 |  | 0
10 | Modul s podometno dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | enega stikala | kos | 29 |  | 0
- | dveh stikal | kos | 17 |  | 0
- | treh stikal | kos | 8 |  | 0
- | štirih stikal | kos | 6 |  | 0
- | sedmih stikal | kos | 7 |  | 0
Točen tip okvirjev določi investitor oziroma arhitekt.
11 | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
- | GW 48 003 | kos | 10 |  | 0
- | GW 48 006 | kos | 2 |  | 0
- | GW 44 205 | kos | 1 |  | 0
12 | Stalni priključek, komplet:
- | podometne (komplet z dozo) oziroma nadometne izvedbe | kos | 118 |  | 0
- | podometne (komplet z dozo) oziroma nadometne izvedbe, IP44 | kos | 30 |  | 0
13 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, zaščito proti vstavljanju tujega predmeta, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
- | 16A, 250V, enojna | kos | 67 |  | 0
- | 16A, 250V, dvojna | kos | 6 |  | 0
- | 16A, 250V, trojna | kos | 40 |  | 0
14 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, v zaščiti IP44, komplet s podometno dozo in okvirjem, barva po izboru projektanta, ali enakovredno kot Gewiss:
- | 16A, 250V, enojna, s pokrovom | kos | 41 |  | 0
- | 16A, 250V, trojna, s pokrovom, komplet z vgradnjo v opremo (pult) | kos | 1 |  | 0
- | 16A, 400V, s pokrovom, CEE | kos | 10 |  | 0
15 | Talna doza za vgradnjo vtičnic, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, doze brez vidnega roba, komplet, ali enakovredno kot Elba, Legrand:
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe podatkovnih priklopov toliko elementov kot je vtičnic.
- | za vgradnjo do treh elementov | kos | 1 |  | 0
- | za vgradnjo do devet elementov | kos | 12 |  | 0
- | za vgradnjo do dvanajst elementov | kos | 5 |  | 0
16 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v talno dozo:
- | 16A, 250V, trojna | kos | 34 |  | 0
17 | Stikalo gor-dol, vgraditev v obstoječ zidni kanal | kos | 18 |  | 0
18 | Razne nadometne oziroma podometne razvodne doze do fi 76 oziroma 100x100, komplet s pokrovom izdelanim iz Al pločevine deb. 3mm in barvanim va barvi stene! | kos | 120 |  | 0
19 | Oplaščena ozemljitvena pletenica mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, oprema kuhinje, ...) | kos | 120 |  | 0
20 | Oplaščena ozemljitvena pletenica 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 60 |  | 0
21 | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 20 |  | 0
22 | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 190 |  | 0
23 | Podometna doza fi 60, komplet s pokrovom in Cu zbiralko za izvedbo spojev s kovinskimi omarami | kos | 8 |  | 0
24 | Ozemljitveni vijak, komplet z vgradnjo v estrih, kot Hermi | kos | 8 |  | 0
25 | Podometno močnostno stikalo, 16A, 2p, IP65, komplet z dozo, ali enakovredno kot Gewiss | kos | 1 |  | 0
26 | Priklop, komplet z drobnim materialom:
- | raznih central (AJP,AC,KO,ODT…) | kos | 11 |  | 0
- | interaktivnega video projektorja | kos | 1 |  | 0
- | video projektorja | kos | 4 |  | 0
- | pogona platna | kos | 4 |  | 0
- | sušilnika za roke | kos | 15 |  | 0
- | pogona senčil | kos | 62 |  | 0
- | pogona zgobnega fasadnega panela | kos | 16 |  | 0
- | električnih vrat | kos | 2 |  | 0
- | nape (čajna kuhinja) | kos | 2 |  | 0
- | štedilnika | kos | 1 |  | 0
- | tehnoloških porabnikov v kuhinji do:
| 5kW | kos | 12 |  | 0
| 10kW | kos | 4 |  | 0
| 15kW | kos | 1 |  | 0
| 25kW | kos | 3 |  | 0
| 30kW | kos | 1 |  | 0
| 40kW | kos | 1 |  | 0
28 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV
Dovod do razdelilnikov ter glavne trase kabelskih polic zajete v sklopu popisa splošnih inštalacij. Zajeto napajanje za strojne naprave (požarne lopute, prezračevalne naprave, VRF sistemi, konvektorji, pisoarji, ventilatorji, etažni CNS razdelilniki, …). Cevi zunaj objekta so zajate v sklopu postavke zunanje ureditve.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik - regulator, porabnik-krmilni element), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
Pred naročilom kablov je potrebna uskladitev s končno naročeno opremo strojnih inštalacij.
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1900 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1200 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 140 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 4 mm2 | m | 160 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 10 mm2 | m | 70 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 16 mm2 | m | 50 |  | 0
- | FG16OR16-J 4 x 25 mm2 | m | 70 |  | 0
Kabli za povezave elementov detekcije plina v kuhinji:
Centrala detekcije plina in vsi elementi so zajeti v sklopu strojnih inštalacij
- | LIHCH 3 x 1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
Kabli za povezave elementov prezračevanega kuhinjskega stropa:
Vsi elementi so zajeti v sklopu strojnih inštalacij
- | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1550 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
- | J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm2 | m | 90 |  | 0
- | PAAR-CY 2 x 2 x 0,75 mm2 | m | 660 |  | 0
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 90 |  | 0
2 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA "Cca s1 d2 a1".
- | H07Z1-K 4 mm2 | m | 260 |  | 0
- | H07Z1-K 6 mm2 | m | 180 |  | 0
- | H07Z1-K 10 mm2 | m | 90 |  | 0
- | H07Z1-K 16 mm2 | m | 70 |  | 0
- | H07Z1-K 25 mm2 | m | 90 |  | 0
3 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi16 | m | 480 |  | 0
- | PN 16, 23 | m | 250 |  | 0
4 | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s toplokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 50 |  | 0
5 | Podometno močnostno stikalo, 16A, 2p, IP65, IP65, komplet z dozo, ali enakovredno kot Gewiss | kos | 1 |  | 0
6 | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
- | požarne lopute | kos | 32 |  | 0
- | pisoarja | kos | 12 |  | 0
- | omarice talnega ogrevanja | kos | 17 |  | 0
- | konvektorja | kos | 57 |  | 0
- | sobne enote s tipalom | kos | 47 |  | 0
- | etažne omarice CNS | kos | 3 |  | 0
- | lokalne prezračevalne naprave | kos | 14 |  | 0
- | ventilatorja, 0,1kW | kos | 1 |  | 0
- | plinske centrale, komplet s priklopom vseh elementov (tipala, hupa) | kos | 1 |  | 0
- | električnega radiatorja | kos | 1 |  | 0
- | krmilne omarice klimata, do:
| 5 kW | kos | 4 |  | 0
- | 10 kW | kos | 2 |  | 0
zunanje enote VRF, do:
| 10 kW | kos | 1 |  | 0
| 15 kW | kos | 2 |  | 0
| 20 kW | kos | 3 |  | 0
7 | Priklop kablov za VRF zunanje enote v razdelilniku R­VRF2, (razdelilnik in elementi so zajeti v popisu 1. faze), komplet z vsem potrebnim materialom:
- | 5 x 10 mm2 | kos | 2 |  | 0
- | 5 x 16 mm2 | kos | 4 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA NAPAJANJE STROJNIH NAPRAV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL
1. | NADZORNI CENTER
V ceno zajeti izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije za vse podsklope
1 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - prostorska regulacija (45x) - klimatske naprave integracija (2x) | kompl. | 1 |  | 0
3. | IRC
Krmilna oprema
1 | Mikroprocesorski MASTER krmilnik; prostoprogramabilni; 2x RJ45; Ethernet CNS komunikacija protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); z integriranim vmesnikom za priklop naslednjih komunikacijskih protokolov: - 2x RS485: prikop do 2x 8 I/O krmilnih modulov EY-EM5xx, za do 8 prostorov; napajanje: 24VAC/DC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-RC504F001 | kos | 6 |  | 0
2 | Krmilni modul (EM) za priklop na master krmilnik EY-RC5xx. Število vhodov: 4x DI, 4xUI Število izhodov: 4x DO(rele) napajanje: 24VAC; montaža na DIN letev
| ustreza: SAUTER tip EY-EM527F001 | kos | 8 |  | 0
3 | Ethernet stikalo, 8xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 208 | kos | 1 |  | 0
4 | Ethernet stikalo, 16xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 2016-ML | kos | 4 |  | 0
5 | Sobna operaterska enota za upravljanje z ventilatorskim konvektorjem; z integriranim temperaturnim tipalom, LCD zaslon; tipke za korekcijo nastavljene temperature (npr. +/- 2.5°C); tipka za izbiro stopnje ventilatorja (0-1-2-3-Avto); tipka za izbiro režima delovanja (vklop/izklop); signalizacija odprtost okna; Bele barve, Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU355F051+0940240703+0940240204 | kos | 23 |  | 0
6 | Sobna operaterska enota z tipalom temperature Vključno z montažnim setom Sauter za podometno montažo, bele barve.
| ustreza: Sauter tip EY-RU310F001+0940240703+0940240204 | kos | 24 |  | 0
7 | Sobno tipalo temperature, Ni1000
| ustreza: Sauter tip EGT330F102 | kos | 2 |  | 0
8 | Komunikacijski vmesnik za VRF sistem
| ustreza: Sauter tip S-INBACMIT001I000 | kos | 55 |  | 0
9 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N (razdelilnik talnega ogrevanja in konvektorji)
| ustreza: Sauter tip AXT411F110 | kos | 100 |  | 0
10 | Konfiguracija in nastavitev komunikacijskega vmesnika za VRF sistem | kompl. | 55 |  | 0
11 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; soadelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… IN Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optimalno delovanje sistemov ter Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka - velja za celoten sklop | kpl | 1 |  | 0
4. | Elektro-krmilna omara za etažni CNS razdelilec (R-CNS)
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 400x400x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
- | Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 1 polno, 230V, 50Hz, nazivni izklopni tok 16A | kos | 1
- | Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 4
- | Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem | kompl. | 4
- | Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 500 VA; | kos | 1
- | Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kompl. | 1
- | Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 20
- | Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 3 |  | 0
6. | KABLIRANJE, MONTAŽA IN EL. PRIKLOP KRMILNIH IN PERIFERNIH ELEMENTOV VEZANIH NA CNS
Opomba:
Glavni dovodni kabli do el. razdelilnikov iz ozemljitve so zajeti v postavki inštalacijski material za napajanje strojnih naprav
6.1. | Etažni CNS razdelilnik (R-CNS)
1 | Dobava in polaganje kabla:
- | tip U/FTP Cat.6 | m | 3100 |  | 0
- | tip H-OZ 3 x 1,5 mm2 | m | 1900 |  | 0
- | tip J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm2 | m | 2100 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje nadomet, delno podometno
- | fi16 | m | 620 |  | 0
3 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kompl. | 1 |  | 0
4 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 29 |  | 0
| - EM pogoni (za reg. ventile) | kom | 86 |  | 0
| - vmesniki za VRF sistem | kom | 55 |  | 0
5 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji ( termostati…) | kom | 29 |  | 0
| - aktuatorji (elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kom | 86 |  | 0
| - vmesniki za VRF sistem | kom | 55 |  | 0
Prisotnost izvajalca el. inštalacij pri testu vhodno/izhodnih signalov (IQ test)
| CNS OPREMA IN INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
- | izdelava označb tokokrogov in sponk
- | kabelske uvodnice
- | zatesnitev uvodnic
- | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
- | POK korita za polaganje kablov
- | označba razdelilnika v skladu s predpisi
- | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
- | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
1 | Razdelilnik =B011 (klet - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/10A, 1p | kos | 1
| C/16A, 1p | kos | 2
- | stikalna ura, dnevni tedenski režim, 230V | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
- | vrstne sponke | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 | Priklop kablov v razdelilniku =B112, (razdelilnik in elementi so zajeti v popisu 2. faze) ter vgradnja krmilnika razsvetljave DALI, komplet z vsem potrebnim materialom (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | ur | 24 |  | 0
3 | Razdelilnik =B113 (kuhinja), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 2000x800x300mm, komplet z dvojnimi vrati, z dovodom zgoraj, odvodi zgoraj in spodaj, ali enakovredno kot Schrack, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 1,5m | kompl. | 1
- | bremensko odklopno stikalo, 400A, 3p, z izklopno tuljavo, komplet | kos | 1
- | stikalo na dif. tok:
| 25/0,03A, 4p | kos | 1
| 100/0,03A, 4p | kos | 1
- | trifazni omrežni analizator, za montažo v omaro, z Ethernet komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
| indirektni x/5A, ali enakovredno kot Socomec Countis E48 | kos | 1
- | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 1
- | tokovni transformator, 300/5A | kos | 1
- | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 2
- | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 16
- | varovalčni ločilnik, VL000, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik:
| B/6, 10A, 1p | kos | 5
| C/10, 16A, 1p | kos | 53
| C/10, 16A, 3p | kos | 15
- | inštalacijski kontaktor, 230V:
| 20A, 2p | kos | 4
| 63A, 4p | kos | 1
- | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 4
- | tipkalo za izklop zardelilnika | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
- | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
- | drobni in vezni material | kompl. | 1
- | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
4 | Priklop kablov v razdelilniku =B212, (razdelilnik in elementi so zajeti v popisu 2. faze) ter vgradnja krmilnika razsvetljave DALI, komplet z vsem potrebnim materialom (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | ur | 24 |  | 0
5 | Priklop kablov v razdelilniku =B312, (razdelilnik in elementi so zajeti v popisu 2. faze) ter vgradnja krmilnika razsvetljave DALI, komplet z vsem potrebnim materialom (krmilnik zajet v sklopu popisa razsvetljave) | ur | 24 |  | 0
6 | Razdelilnik =B313 (učilnica gospodinjski pouk - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik =B317 (računalniška učilnica - lamela B) - obstoječ, dela v obstoječem razdelilniku, odstranitev in dograditev elementov, ali enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
- | odklop in demontaža obstoječega stikala za preizkus varsnotne razsvetljave | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik, B/10A, 1p | kos | 1
- | potrebne prevezave elementov | ur | 2
| ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
8 | Priklopi v omarici KO-EO2 sistema ogrevanja odtokov z električnimi kabli (omarica in elementi v omarici zajeti v sklopu popisa 2. faze), delo in material, ali enakovredno kot EGRO ZORMAN:
- | grelni kabel, do 20W/m, komplet z ustreznim polaganjem, dolžine do:
| 36m | kos | 1
| 58m | kos | 1
| 70m | kos | 1
| 80m | kos | 1
| 90m | kos | 1
- | Raychem spojka, spoj dovodnega in grelnega kabla | kos | 5
- | drobni material | kompl. | 1
- | priklop in preizkus | kompl. | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI IN NAPRAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
V sklopu popisa so zajete centrale ter elementi za NODT. Pogoni so zajeti v sklopu dobave oken.
Vse krmiljenje pred naročilom uskladiti z naročenimi pogoni oken in krmilne opreme.
1 | Kabel položen v medstropovju nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s funkcijo E30, delno podometno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXH-J E30 3 x 6 mm2 | m | 130 |  | 0
- | NHXH-J E30 3 x 10 mm2 | m | 120 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm | m | 40 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm | m | 80 |  | 0
2 | PVC cev:
- | fi16, rebrasta | m | 30 |  | 0
3 | Nadometna doza, požarno odporna E30, razne velikosti, komplet s pokrovom | kos | 5 |  | 0
4 | ODT3 Dobava in montaža krmilne centrale za krmiljenje pogonov za odpiranje petih kupol, v primeru požara, brez odpiranja kupol za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. V naslednji konfiguraciji: napajalni modul; razširitveni napajalni modul; napajalnik 24VDC; kontrolni modul; motorni modul, za priklop petih kupol, 24V, do 8A. | kos | 1
- | stikalo za prisilno ročno odpiranje, podometno, komplet | kos | 1
| SKUPAJ: | kompl. | 1 |  | 0
Pogon oken ni zajet v popisu.
5 | Pregled sistema odvoda dima, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju sistema s strani pooblaščene institucije IN Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema IN šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| ODVOD DIMA IN TOPLOTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 8500 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 920 |  | 0
- | fi 23, rebrasta | m | 700 |  | 0
- | fi 40, rebrasta | m | 140 |  | 0
- | PN 16 | m | 60 |  | 0
3 | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
- | PK 100 | m | 210 |  | 0
- | PK 200 | m | 50 |  | 0
- | PK 200 s pokrovom | m | 30 |  | 0
4 | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 260 |  | 0
5 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 140 |  | 0
6 | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 25 |  | 0
7 | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
- | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, v beli/črni/srebrni barvi (po izboru arhitekta), ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 20 |  | 0
- | vgrajena v talno dozo | kos | 32 |  | 0
8 | Priklop UTP kabla v napravah (eksperimentalna miza, centrale, razdelilniki, …) | kos | 4 |  | 0
9 | Priklopi v omari GKV (omara z opremo izvedena v 1. fazi), komplet z zaključevanjem in drobnim materialom:
- | UTP kabel | kos | 151 |  | 0
10 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 10 |  | 0
11 | Izvedba meritev podatkovnega omrežja predvidoma do 160 podatkovnih linij (UTP) v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta, ter izvedba vloge in pridobitev sistemske garancije za dobo 15 let. | kompl. | 1 |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. | VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici, po stenah podometno, delno v montažni steni pod oblogami oziroma v estrihu:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | JH(St)H 4x2x0,8 mm | m | 360 |  | 0
- | LIHCH 2x1mm | m | 240 |  | 0
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 60 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 260 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
4 | Odklop, demontaža, čiščenje, ponovna montaža na novi lokaciji in priklop obstoječih elementov video domofona:
- | notranja enota video domofona (tajništvo, računovodstvo, kuhinja) | kos | 3 |  | 0
- | zunanja enota video domofona (glavni vhod) | kos | 1 |  | 0
| VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
V ceno zajeti predajo sistema in šolanje uporabnika ter izdelava navodil za rokovanje
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | JE-H(St)H FE180/ E30 2 x 2 x 0,8 mm, komplet s pripadajočim pritrdilnim priborom | m | 4600 |  | 0
- | NHXH-O E30 2 x 1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | m | 620 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 320 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 90 |  | 0
4 | Področni terminal Repetaer TRP EE za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik na dotik) napajalnikom TRPEE in 2xAcu PS hOCHIKI 2A Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 1 |  | 0
5 | Kombinirani javljalnik; serija ACC-EN. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 124 |  | 0
6 | Izhodni modul (CHQ-DRM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 38 |  | 0
7 | Vhodni modul (CHQ-DIM1); relejski izhod. Komplet z ohišjem za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Ali enakovredno kot: Hochiki, Securicor | kos | 36 |  | 0
8 | Ročni javljalnik HCP-EN; direktni način proženja. Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 16 |  | 0
9 | Adresna alarmna sirena rdeče barve - za v podnožje YBN-R3, povezava v ESP, glasnost 65-99 dBA. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Dodatno podnožje za javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm. Ali enakovredno kot Hochik, Securicor | kos | 10 |  | 0
10 | Ohišje vzorčne komore za Hochiki ESP javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s. Vzorčevalna cev - 60 cm. Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ESP tehnologijo. Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Označevalna ploščica za zapisne lističe. Ali enakovredno kot Hochiki, Securicor | kos | 4 |  | 0
11 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 33 |  | 0
12 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega ročnega javljalnika požara, komplet z novo označitvijo | kos | 2 |  | 0
13 | Adresiranje in konfiguracija centrale, komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Pregled sistema javljanja požara in požarnih loput, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
| AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.).
V ceno zajeti programiranje sistema in izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje.
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | ALARM 36762 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm | m | 480 |  | 0
- | JH(St)H 5 x 2 x 0,8 mm | m | 140 |  | 0
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 70 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 160 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe alarmne centrale na novi lokaciji | kompl. | 1 |  | 0
5 | Modul žične conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan, Spectra in Digiplex EVO, 8 con (16 con s podvajanjem). Komplet z napajalnikom in baterijo. Ali enakovredno kot: PAR ZX8, Securicor | kos | 1 |  | 0
6 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili na slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod, z vgrajenim sabotažnim stikalom, GRADE 3. Ali enakovredno kot: PAR K641+, Securicor | kos | 1 |  | 0
7 | Notranji PIR senzor gibanja, funkcija PET IMMUNITY- zazanvanje malih živali do 25kg. Ali enakovredno kot: DSC LC104PIMW, Securicor | kos | 6 |  | 0
8 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe tipkovnice | kos | 2 |  | 0
9 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega senzorja gibanja | kos | 18 |  | 0
10 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe hupe | kos | 3 |  | 0
| PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI. | VIDEO NADZOR
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Securicor d.o.o.). Video strežnik je v omari GKV, izvedeno v 1. fazi.
V ceno zajeti nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 150 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 30 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
4 | 5MPX IP video kamera v dome ohišju za zunanjo in notranjo montažo, resolucija 5Mpx/20fps, 1/2.7" SmartSens SC5238 objektiv 2.8mm, horizontalni vidni kot: 93,4°, H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30m, D-WDR, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 zaščita, videoanalitika. Podnožje DAJ 40, DAJ 33, DAJ 38 Ali enakovredno kot: DVC DCN-TF5283, Securicor | kos | 2 |  | 0
5 | Instalacijsko ohišje-podnožje za montažo pod nosilec IP bullet kamer, v barvi kamere, aluminij. Ali enakovredno kot: DVC DAJ-40, Securicor | kos | 2 |  | 0
6 | Mrežno stikalo, PoE, 8 port | kos | 1 |  | 0
7 | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kos | 2 |  | 0
Opomba: Oprema po vozliščih se namesti v RACK omare, ki so zajete v popisih univerzalnega ožičenja. Prav tako so optične povezave in optični paneli (varjenje in meritve) zajeti v popisih univerzalnega ožičenja.
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XII. | ELEKTRIČNE URE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (Iskra mehanizmi d.d.) v ceno zajeti priklop novih ur na obstoječo linijo
V ceno zajeti priklop,programiranje ur, šolanje uporabnika ter predaja sistema
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | LIHCH 3x1,5mm2 | m | 370 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 60 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
4 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe matične ure | kos | 1 |  | 0
5 | Enostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za enostransko izvedbo Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, VME 31 | kos | 2 |  | 0
6 | Dvostranska relejna ura, fi30cm, komplet z montažnim priborom za montažo na strop Ali enakovredno kot: Iskra Mehanizmi, 2VME 31 | kos | 8 |  | 0
7 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe ure | kos | 1 |  | 0
| ELEKTRIČNE URE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIII. | OZVOČENJE
Opomba: Vsa oprema mora biti združljiva z obstoječim sistemom na objektu (SEA d.o.o.) v ceno zajeti priklop novih zvočnikov na obstoječo linijo
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 3800 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- | fi 16, rebrasta | m | 60 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
4 | Vgradni stropni zvočnik 10W/100V, bele barve, komplet z izdelavo izreza za vgradnjo v spuščen strop Ali enakovredno kot SEA - RC110 | kos | 12 |  | 0
5 | Lokalni regulator glasnosti za dozo fi 60, 0-30W/100V, za TEM program, komplet z dozo Ali enakovredno kot: SEA - SNA1040T | kos | 2 |  | 0
6 | Prestavitev obstoječe opreme in potrebne prevezave:
- | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe centralne naprave ozvočenja | kos | 1 |  | 0
- | omarica, komplet z drobnim materialom za podaljšanje 60 kablov (3 x 1,5 mm2), montaža v medstropovje nad obstoječo omaro ozvočenja | kos | 1 |  | 0
- | označevanje, odklop, podaljševanje in ponovni priklop obstoječih kablov | kos | 60 |  | 0
7 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega zvočnika | kos | 27 |  | 0
8 | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega regulatorja glasnosti | kos | 1 |  | 0
| OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIV. | MULTIMEDIJSKA OPREMA
V ceno zajeti nastavitev in zagon opreme, dokumentacija
A. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
- | Tasker C118 | m | 40 |  | 0
- | USB ekstender kabel z ojačevalnikom do 15m | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel 5m | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel 10m | kos | 1 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 23, rebrasta | m | 60 |  | 0
- | fi 32, rebrasta | m | 30 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 50 |  | 0
3 | Interaktivni LCD video projektor za kratke razdalje, osnovna resolucija 1280x800, HD Ready (max 1920x1080), svetilnost 3500 lumnov, v Eco načinu 2900 lumnov, žarnica 5000ur ali 10000ur v ECO načinu, vhodi 2xHDMI, avdio IN/OUT mini jack 3,5mm, mrežni priključek RJ-45, RS232, 2xUSB, VGA IN/OUT 15 polni konektor. Ali enakovredno kot: Epson EB-685Wi | kos | 1 |  | 0
4 | White-Board bela tabla piši-briši dimenzij 120x300cm, komplet s poličko za pisala in s pisalnim setom z brisalcem | kos | 1 |  | 0
5 | Aktivni zvočniki 2x20W, s konzolo, bele barve Ali enakovredno kot: SEA 05-SETWS | kos | 1 |  | 0
6 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
7 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
8 | Vgradna priključna doza za zid 100x150mm (prekrije jo nosilec projektorja) | kos | 1 |  | 0
| A. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC - INTERAKTIVNI VIDEO PROJEKTOR + BELA TABLA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | MULTIMEDIJSKA OPREMA DVORANE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | FG16OM16 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
- | FG16OM16 4 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
- | Tasker C18 | m | 70 |  | 0
- | Optični HDMI 20m | kos | 2 |  | 0
- | Optični HDMI 15m | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 1m | kos | 1 |  | 0
- | HDMI 3m | kos | 1 |  | 0
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 60 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 120 |  | 0
- | fi 36, rebrasta | m | 40 |  | 0
- | fi 50, rebrasta | m | 90 |  | 0
3 | Naprava za ozvočenje v rack omarici s steklenimi vrati, s ključavnico, ali enakovredno kot SEA:
- | Axdio mikser - 10 kanalni, 2 stereo vhod, 8 mikrofonskih vhodov, 4 izhodi, EQ, Bluetooth vmesnik, izvedba za vgradnjo v rack, 2 HE Ali enaovredno kot: SEA PRE 240 | kos | 1
- | Avdio ojačevalnik 120W/100V, vgradni, 2 HE Ali enaovredno kot: SEA | kos | 2
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, stikala za pogon 2 elektro platen | kos | 1
- | HDMI matrični preklopnik 4x2 - DXP42HD 4K PLUS | kos | 1
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1
| SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
4 | Brezžični mikrofon z ročnim in kravatnim mikrofonom, dvojni sprejemnik z OLED displayem, nastavljiva moč oddajnikov 5,10,30 mW, frekvenca < 700 MHz Ali enakovredno kot: LD U 506 HBH2 | kos | 1 |  | 0
5 | Namizni konferenčni mikrofon z gibljivim vratom, namizni podstavek s tipko za brezšumni vklop/izklop, komplet s 5m priključnega kabla z XLR konektorji Ali enakovredno kot: LD D-1015CM+ D1015CMB | kos | 1 |  | 0
6 | Stropni zvočnik 12/6W/100V, beli Ali enakovredno kot: Cira 524W | kos | 16 |  | 0
7 | Profesionalni laserski video projektor, 5200 lumnov, WUXGA resolucije 1920x1200, pomik objektiva, HDMI, DVI­D, VGA, HD-Base T, avdio IN/OUT, daljinski upravljalec Ali enakovredno kot: Epson EB-L530U | kos | 2 |  | 0
8 | Elementi za stropno pritrditev, konzola namenska izdelava, nastavljiva | kos | 2 |  | 0
9 | Elektro video projekcijsko platno 400x250cm | kos | 2 |  | 0
10 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika, pametnega telefona ali tablice na video projektor ali TV v ful-HD resoluciji, v kompletu je 1x oddajniški "gumb" za USB priklop na PC-ju in sprejemnik (za delovanje ni potrebno inštalirati nobenega softwerja), osnovna varianta za 1 uporabnika z možnostjo razširitve Ali enakovredno kot: BARCO C-5 | kos | 1 |  | 0
11 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 2 |  | 0
12 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 2 |  | 0
| B. MULTIMEDIJSKA OPREMA DVORANE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | Tasker C18 | m | 40 |  | 0
- | HDMI kabel 1m | kos | 1 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Elektromotorno videoprojekcijsko platno/senčilo, dim. 300x180cm, bela Al kaseta, z daljinsko komando | kos | 1 |  | 0
4 | Laser LCD videoprojektor 4500 lumnov, FUL-HD 1920x1080 resolucije, 2xHDMI, VGA avdio IN/OUT, daljinska komanda | kos | 1 |  | 0
5 | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
6 | Aktivni zvočniki 2x20W, beli, s konzolami za pritrditev na steno Ali enakovredno kot: SEA SET-020 | kos | 1 |  | 0
7 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika, pametnega telefona ali tablice na video projektor ali TV v ful-HD resoluciji, v kompletu je 1x oddajniški "gumb" za USB priklop na PC-ju in sprejemnik (za delovanje ni potrebno inštalirati nobenega softwerja), osnovna varianta za 1 uporabnika z možnostjo razširitve Ali enakovredno kot: BARCO C-5 | kos | 1 |  | 0
8 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
9 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
| C. MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
D. | MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | FG16OM16 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | Tasker C18 | m | 40 |  | 0
- | HDMI kabel 1m | kos | 1 |  | 0
2 | PVC cev:
polaganje podomet, delno v estrih, delno vlaganje v beton, samougasna v monatžni steni
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Elektromotorno videoprojekcijsko platno/senčilo dim. 240x135cm, bela Al kaseta, z daljinsko komando | kos | 1 |  | 0
4 | Laser LCD videoprojektor 4500 lumnov FUL-HD 1920x1080 resolucije, 2xHDMI, VGA avdio IN/OUT, daljinska komanda | kos | 1 |  | 0
5 | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
6 | Aktivni zvočniki 2x20W, beli, s konzolami za pritrditev na steno Ali enakovredno kot: SEA SET-020 | kos | 1 |  | 0
7 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika, pametnega telefona ali tablice na video projektor ali TV v ful-HD resoluciji, v kompletu je 1x oddajniški "gumb" za USB priklop na PC-ju in sprejemnik (za delovanje ni potrebno inštalirati nobenega softwerja), osnovna varianta za 1 uporabnika z možnostjo razširitve Ali enakovredno kot: BARCO C-5 | kos | 1 |  | 0
8 | HDMI vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
9 | USB komunikacijska vtičnica:
- | vgrajena v talno dozo | kos | 1 |  | 0
| D. MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XV. | SOS INŠTALACIJA
1 | Kabel položen v medstropovju, nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
- | UTP, kat.6A, LSZH | m | 120 |  | 0
2 | PVC cev :
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
- | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 | Odklop, demontaža, ponovna montaža na novi lokaciji in priklop SOS centrale (centrala zajeta v popisu 1. faze), komplet s preusmeritvijo kablov iz lamele C | kompl. | 1 |  | 0
4 | SOS kontrolna enota z rdečo LED kontrolno lučko, nadometna izvedba - za montažo nad vrata, ali enakovredno kot SS-LE01 | kos | 1 |  | 0
5 | Potezno stikalo z napisom SOS, vgradnja v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-PS01 | kos | 1 |  | 0
6 | Enota za razrešitev za vgradnjo v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-RE01 | kos | 1 |  | 0
7 | Vezava, preizkus, šolanje | kompl. | 1 |  | 0
| SOS INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XVI. | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
Pred izvedbo je potrebno izvesti meritve obstoječe strelovodne inštalacije. V primeru neustrezne ozemljitve, je potrebno izvesti novo ozemljitev z nerjavečim trakom 30x3,5mm, kar ni zajeto v popisu.
1 | Nerjaveči trak 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 160 |  | 0
2 | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v temeljni plošči, vezan s tipskimi veznimi elementi na armaturo temeljne plošče | m | 150 |  | 0
3 | Križna sponka za Rf ali FeZn trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 50 |  | 0
4 | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 40 |  | 0
5 | Alu žica, Al fi 10 mm, na držalih | m | 140 |  | 0
6 | Alu žica, Al fi 10 mm, pod fasado v zaščitni cevi | m | 70 |  | 0
7 | Zaščitna samougasna cev fi29, položena pod fasadno oblogo, fiksno pritrjena, komplet | m | 70 |  | 0
8 | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, kovinska obroba) | kos | 180 |  | 0
9 | Ureditev obstoječega merilnega spoja na fasadi, demontaža obstoječe omarice, 2x podaljšanje pocinkanega traku FeZn s križno sponko za cca. 20 cm ter izvedba nove podometne fasadne omarice za merilni spoj. Omarica iz Rf pločevine barvana v barvi fasade, dimenzij: 300x200mm. Komplet s podkonstrukcijo za pritrditev na fasado. | kos | 3 |  | 0
10 | Preizkusni spoj, v talni dozi z litoželeznim pokrovom, ali enakovredno kot Hermi | kos | 3 |  | 0
11 | Lovilna palica, z betonskim podstavkom, dolžine 2m | kos | 3 |  | 0
12 | Žica H07V-K 16 mm2 | m | 480 |  | 0
13 | Rf nerjaveči kabelski čevlji in vijaki za ozemljitev kovinske fasade z žico 16 mm2 | kos | 140 |  | 0
14 | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 40 |  | 0
15 | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 40 |  | 0
16 | Vezava na obstoječo strelovodno inštalacijo, komplet s spojnimi elementi | kos | 9 |  | 0
17 | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 3 |  | 0
18 | Meritve strelovodne inštalacije za predmetni del, komplet | kompl. | 1 |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XVII. | POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 | Demontažna elektroinštalacijskih elementov:
- | svetilk | kos | 520 |  | 0
- | stikalnih elementov (stikala, vtičnice) | ur | 64 |  | 0
- | zidni kanali, komplet z vtičnicami | ur | 64 |  | 0
- | kabli, ki niso več v uporabi | ur | 80 |  | 0
2 | Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu na deponijo (v dogovoru z investitorjem) | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava prebojev (prevrtavanje) v betonski steni ali tlaku, do fi100 | kos | 6 |  | 0
4 | Najem dvigala višine do 12m, za dva meseca, komplet z dostavo in odvozom | kos | 2 |  | 0
| POMOŽNA TER GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE LAMELA B - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV-EI-D-ZU
SPLOŠNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
1 | Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
2 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
3 | V ceni na enoto morajo biti zajeti stroški za elektromontažna dela, vključno z vsemi gradbenimi deli za potrebe inštalacij (izvedba utorov, izrezov, kanalov, prevrtavanj do fi25 in njihova zaponitev po vgradnji inštalacij).
4 | Zajeti vse meritve, teste, A-teste, izobraževanja, certifikati, šolanje, predajna dokumnetacija, vrisi sprememb v PZI, navodila za obratovanje in vzdrževanje, sodelovanje s strojnimi izvajalci, sodelovanje pri preiskusu strojnih naprav … vključno s pridobitvijo ustreznih poročil.
5 | Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
6 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
7 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja, …).
8 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
9 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
10 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
11 | Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
12 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
13 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
14 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
15 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
16 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
17 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
18 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu.
19 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, mora izvajalec na svoje stroške zamenjati in vgraditi opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
20 | V sklopu posamezne postavke mora v ceni na enosto biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
21 | V sklopu posamezne postavke mora biti zajeto v ceni na enoto označevanje elementov.
22 | V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
23 | V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
24 | V ceni na enoto mira biti vključena izvedba začasnega (gradbiščnega) električnega napajanja in tudi razdelilne gradbiščna omarica.
25 | Prehod iz objekta in cevne povezave zunaj objekta so zajete v ločenem zavihku (zunanja ureditev). Dovodni kabli do posameznih zunanjih enot VRF sistema so zajeti pri pripadajoči fazi.
26 | VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
27. | Za komplet vse eleketro opremo velja, da mora pred vgradnjo pridobiti potrdtitev vodje projekta, ki določi tudi končno barvo elemetov!
28. | Vse vidne ozemljitve se morajo izvesti s prozorno oplaščeno ozemljitveno pletenico.
32. | Dela potrebna za prevezave elementov z obstoječim objektom, ki morajo ostati v obratovanju.
33. | Usklajevanje in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del v in ostalih del
D | EI - ZUNANJA UREDITEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | SVETILKE
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt in določiti barve. V primeru spremebe tipa oziroma proizvajalca je potrebno izvesti nove izračune meritev.
Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo.
1 Sz 1a | LED svetilka, material - aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot montaže 0° (ULOR=0), moč 65W, izhodni svetlobni tok 8147lm, možnost zvezne redukcije, philips xitanium napajalniki, 40kv prenapetostna zaščita. Ali enakovredno kot: ATRIVA tip SPR-2 Pravokotna enojna(65W) | kos | 4 |  | 0
2 Sz 1b | LED svetilka, material - aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot montaže 0° (ULOR=0), moč 40W, izhodni svetlobni tok 5819lm, možnost zvezne redukcije, philips xitanium napajalniki, 40kv prenapetostna zaščita. Ali enakovredno kot: ATRIVA tip SPR-2 Pravokotna enojna(40W) | kos | 2 |  | 0
3 Sz 2 | LED svetilka, material - aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot montaže 0° (ULOR=0), moč 13W, izhodni svetlobni tok 1940lm, možnost zvezne redukcije, philips xitanium napajalniki, 40kv prenapetostna zaščita. Ali enakovredno kot: ATRIVA tip SPR-2 Pravokotna enojna(13W) | kos | 19 |  | 0
4 Sz 2a | LED svetilka, material - aluminij, barva po izboru projektanta, optika T4, kot montaže 0° (ULOR=0), moč 35W, izhodni svetlobni tok 4130lm, možnost zvezne redukcije, philips xitanium napajalniki, 40kv prenapetostna zaščita. Ali enakovredno kot: ATRIVA tip SPR-2 Pravokotna enojna(35W) | kos | 5 |  | 0
5 Sz 2b | LED svetilka, material - aluminij, barva po izboru projektanta, optika VSM, kot montaže 0° (ULOR=0), moč 30W, izhodni svetlobni tok 3880lm, možnost zvezne redukcije, philips xitanium napajalniki, 40kv prenapetostna zaščita. Ali enakovredno kot: ATRIVA tip SPR-2 Pravokotna enojna(30W) | kos | 1 |  | 0
6 Sz 3 | Nizka LED svetilka 5-7W 3000K kot npr. Nizka svetilka ATRIVA KSM-4N Pravokotna L nizka | kos | 10 |  | 0
7 Sz 4 | Stenska LED svetilka 5W, aluminij 3000K, < 60 000ur Ali enakovredno kot: Stenska svetilka ATRIVA nstep/T 5W | kos | 16 |  | 0
8 D1 | Drog - anodiziran aluminij, v barvi po izboru projektanta, dekorativni, konusni, h=4 m. Komplet s pripadajočimi sponkami z varovalkami. Ali enakovredno kot: Atriva tip KKA1- SAL 4/R + NTB-2 | kos | 25 |  | 0
9 D2 | Drog - anodiziran aluminij, v barvi po izboru projektanta, konusni, h=8 m. Komplet s pripadajočimi sponkami z varovalkami. Ali enakovredno kot: Atriva tip KKA1- SAL 80/R + NTB-2 | kos | 6 |  | 0
10 | Tipski betonski montažni temelj za drog višine 4m | kos | 25 |  | 0
11 | Tipski betonski montažni temelj za drog višine 8m | kos | 6 |  | 0
| SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL, NAPRAVE, GRADBENA IN POMOŽNA DELA
1 | Kabel uvlečen v cevi v terenu:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
- | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 220 |  | 0
- | FG16OM16-J 5 x 6 mm2 | m | 940 |  | 0
- | FG16OR16-J 5 x 16 mm2 | m | 50 |  | 0
2 | Nerjaveči trak 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 940 |  | 0
3 | PVC cev:
- | DWP fi 63 | m | 1100 |  | 0
- | DWP fi 110 | m | 520 |  | 0
4 | Dvojna polnilnica za električna vozila, moči 22kW, za zunanjo montažo, komplet s stebričkom, izvedbo temelja, s priključnim kablom do 5m, priklopom, nastavitvami in zagonom, komplet | kos | 2 |  | 0
5 | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo kabelske kanalizacije, komplet z:
- | ročni oziroma strojni izkop širine 40cm, globine 0,8 - 1,0m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
- | planiranje dna jarka
- | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
- | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
- | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
- | opozorilni trak
- | obbetoniranje cevi C12/15
- | posnetek trase
| SKUPAJ: | m | 830 |  | 0
Brez končnega sloja - v sklopu gradbenega dela popisa.
6 | Izkop terena v širini 30-40cm do globine cca 0,6m, ter po položitvi ozemljilnega voda zasipanje s peskom granulata do 4mm v višini 15cm, preostali del zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje na vsakih 20cm višine (brez končnega sloja) | m | 380 |  | 0
7 | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi80, za izvedbo splošnih inštalacij, komplet z:
- | ročni oziroma strojni izkop terena
- | betoniranje podložnega betona, C16/20
- | odgovarjajoč pokrov kanala, 400kN
- | zasipanje zunanje strani
- | drobni gradbeni material
| SKUPAJ: | kos | 4 |  | 0
8 | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi120, za izvedbo splošnih inštalacij, komplet z:
- | ročni oziroma strojni izkop terena
- | betoniranje podložnega betona, C16/20
- | odgovarjajoč pokrov kanala, 400kN
- | zasipanje zunanje strani
- | drobni gradbeni material
| SKUPAJ: | kos | 2 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL, NAPRAVE, GRADBNA IN POMOŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V-Rekapitulacija SI
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ
REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
A./ | STROJNE INSTALACIJE - SKLOP A+E
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| OGREVANJE |  | 0
| HLAJENJE |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
|  | Σ | 0
B./ | STROJNE INSTALACIJE - SKLOP B+B1+B2
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| OGREVANJE |  | 0
| HLAJENJE |  | 0
| HLAJENJE - KUHINJA |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
| PLIN |  | 0
|  | Σ | 0
C./ | STROJNE INSTALACIJE - SKLOP C+D
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| PREZRAČEVANJE - KUHINJA |  | 0
| OGREVANJE |  | 0
| HLAJENJE |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
|  | Σ | 0
D./ | STROJNE INSTALACIJE - PRIKLJUČKI
| VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
| ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE |  | 0
| PLINSKI PRIKLJUČEK |  | 0
|  | Σ | 0
| SKUPAJ A+B+C+D z DDV |  | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
STROJNE INSTALACIJE - SPLOŠNA NAVODILA IN OPOMBE
Ponudbene cene po popisu morajo vsebovati vse nazslednje zahteve:
1. | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključeno z točko, ki je v popisih materila in del posebej definirana;
2. | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4. | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5. | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. | Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
7. | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
8. | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
9. | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
10. | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši kot projektno predvidenim, o nivoju, tipu in kvaliteti ponujene opreme se mora posvetovati z investitorjem;
11. | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
12. | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
13. | tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka; tlačne preizkuse za vse ostale predvidene cevne instalacije po načrtu (ogrevna voda, hladilna voda, tehnološka voda, sanitarna voda, kanalizacija,...)
14. | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije z podanim uradnim poročilom;
15. | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje z podanim uradnim poročilom ;
16. | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
17. | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavouradnega poročila oz. zapisnika;
18. | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dob. opreme,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, v letnem in zimskem času
19. | d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje po posameznih prostorih, ter po tehnoloških zahtevah
f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
g) meritve in nastavitve temperatur in vlage dovodnega zraka v posamezni prostor po proejktnih in tehnoloških zahtevah;
h) meritve in nastavitve hitrosti zraka po posameznih prostorih po projektnih in tehnoloških zahtevah;
20. | i) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
21. | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
22. | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
23. | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
24. | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
25. | kompletno izdelavo Navodil za uporabo in vzdrževanje vseh vgrajenih inštalacij in vse vgrajene strojne opreme in strojnih naprav - NOV;
26. | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 4 (štirih) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij, ter na CD mediju, vključujoč:
i) izjave,
j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l) navodila za uporabo in vzdrževanje,
m) garancijske liste, A-teste,..
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju in nadzoru v pregled pred tehničnim pregledom.
27. | izvajalec mora naročniku po zakonu o graditvi objektov dostaviti vse skice in delavniške načrte vseh sprememb, ter vse vrise sprememb v PZI načrte strojnih instalacij za izdelavo celotne PID dokumentacije strojnih instalacij, naprav in strojne opreme, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
28. | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
29. | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
30. | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
31. | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnji veljavni predpisi.
32. | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
33. | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
34. | izvajalec označi cevne inštalacije po predpisu v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih inštalacij po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč.
35. | Po posameznih prostorih je potrebno za izvedbo strojnih instalacij upoštevati predvideno spodnjo višino spuščenega stropa, oz. namišljenega spuščenega stropa. Minimalne svetle višine prostora so podane s strani Helle. Vse strojne instalacije in naprave je potrebno voditi nad minimalno višino spuščenega ali namišljenega spuščenega stropa. Prav tako je potrebno prilagoditi višini in izvedbi stropa, razsvetljavi in predvideni opremi lokacijo stropnih konvektorjev, cevne instalacije in odvodnih in dovodnih difuzorjev , katere je potrebno po potrebi prilagoditi oz. uskladiti na prostor in na ostale naprave v prostoru in pod stropom. Vse cevne razvode je potrebno voditi v medstropovju, trase morajo biti usklajene z elektro izvajalcem in izvajalcem šprinkler instalacij, izvajalcem prezračevanja, izvajalcem grelnega in hladilnega razvoda, izvajalcem horizontalne in vertikalne kanalizacije in kondenznega voda, oziroma vsemi ostalimi izvajalci, ki se bodo udeleženi pri izvajanju istalacij oz. ostalih del, ki so predvidene pod stropom posameznega predvidenega prostora.
36. | Potek izvedbe posamezni strojnih in in elektro naprav in razvod je potrebno po posameznem prostoru pred izvedbo predhodno uskladiti med posameznimi izvajalci del ( izvajalec prezračevanja, izvajalec elektro instalacij, izvajalec šprinkler instalacije, izvajalec vodovoda in kanalizacije, izvajalec ogrevanja in hlajenja,…ter ostalimi izvajalci, ki so predvideni z izvedbo pod stropom posameznega prostora).
37. | Vsi prehodi instalacijskih cevi, kanalov ter ostalih strojnih instalacij iz prostora v prostor skozi stene morajo po dokončanju biti zvočno izolirani s kameno/stekleno zvočno izolacijo ali drugim ustreznim zvočnoizolacijskim materialom, kar mora biti zajeto v ceni na enosto.
38. | Vsi prehodi instalacijskih cevi, prezračevalnih kanalov ter ostalih strojnih instalacij iz prostora v prostor skozi stene morajo po dokončanju biti zvočno izolirani s kameno/stekleno zvočno izolacijo ali drugim ustreznim zvočnoizolacijskim materialom, kar mora biti zajeto v ceni na enosto.
39. | Za komplet vse strojno opremo velja, da mora izvajalec pred vgradnjo pridobiti potrdtitev vodje projekta, ki določi tudi končno barvo elemetov! Vsi elementi se barvajo in nimajo vedno dololočene standardne barve!
40. | Vse omarice za hidrante in gailnike so vgradne izvedbe v inox omarici s s steklenim polnilom iz satiniranega kaljenega stekla z vgravirano oznako H ali barvani s strukturno barvo po izboru projektanta.
41. | Vse omarice za talno gretje so podometne izvedbe s pokrovom. Višina pokrova je zgornji rob obstenke zaključne obrobe. Vsi pokrovi, ki niso za stenskimi oblogami se barvajo s strukturno barvo z barvnim tonom po izboru projektanta.

## PREZRAČEVANJE-A in E
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | PREZRAČEVANJE del objekta A in E
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
Pred naročlom opreme in naprav prezračevanja je potrebno na objektu NUJNO preveriti dimenzije, načine vnosa in vgradnje naprav, dejanske geberite prostorov, itd…
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječih vrtinčnih difuzorjev 600x600 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 70 |  | 0
2 | Prilagoditev prezračevalnih kanalov. | kg | 100 |  | 0
3 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža izolacije iz kanalov. | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE del objekta A in E
6 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N9
Klimatska naprava Compact-Line Za obdelavo zraka v vodoravni ali navpični izvedbi, kot kompaktna ali kot deljena naprava, z vsemi potrebnimi funkcijskimi elementi.
Ohišje naprave
v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo.
Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida.
Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali.
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted  vogalniki: Nylon  zunanji plašč: ZnAlMg zaščita  notranji plašč: ZnAlMg zaščita  dno: ZnAlMg zaščita  vodila: ZnAlMg zaščita  izolacija: Mineralna volna 100kg/m3  debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:  dolžina: 2520 mm  širina: 1360 mm  višina: 1425 mm  teža: 0 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 4.200 m3/h Odvod: 3.900 m3/h
DOVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 78,2%  stopnja vračanja latentne toplote: 65,3%  vračanje toplotne energije: 47,60kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 14,40°C/35,5%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 77,2%  stopnja vračanja latentne toplote: 31%  vračanje toplotne energije: 8,80kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,40°C/56,3%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 4.200 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 996 kW/(m3/h),
Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
 Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 3,56 kPa  pretok tekočine: 0,2600 l/s  predvidena grelna moč: 10,74 kW  temperatura pred grelnikom: 14,40°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 4,96  protizmrzovalni termostat grelnika
Dodatek 1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran Dodatek 1 Kos Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A Pripomba Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek EKO omara Dodatek 1 Kos Integrirana krmilna omara
Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
ODVOD
Prazna sekcija
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek EKO omara Dodatek 1 Kos Integrirana krmilna omara
Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Dodatek 1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 3.900 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 350 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 982 kW/(m3/h),
Dodatek 1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
 Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek 1 Kos Električni pogon žaluzije NF24A Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2
Zunanje temperaturno tipalo s kablom TG-B440/PT1000 1 kos, vgrajeno v napravi Kanalsko temperaturno tipalo za dovodni zrak TG-KH/PT1000 1 kos, ne-vgrajeno Temperaturno tipalo za odvodni zrak TG-B4-PT1000, vgrajeno 1 kos, vgrajeno v napravi Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C
Vključno s kompletom za priključitev. Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
Možne krmilne funkcije • 3 stopnje ventilatorja • regulacija ventilatorja - konstantni pretok zraka, CAV - konstantni tlak, VAV - ročno v % • Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2 • Regulacija temperature - konstantna temperatura dovodnega zraka - temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature - Kaskada za dovod zraka v prostor - Temperature odvodnega zraka - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature - Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature - Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature - Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature - Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka • 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij - Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno - Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem
• Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja • Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja • Učinkovite funkcije varčevanja z energijo • Prosto hlajenje • Regulacija na osnovi zahteve - Digitalni vhod za požarni alarm - Digitalni vhod za zunanji izklop - Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3 - Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki - Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo • Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C 1 kos
NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS.
• Ergonomska in robustna oblika • Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema • Kapacitivni zaslon na dotik, 7 " • 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45 • Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila • Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote • HTML5 uporabniški vmesnik • Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-4500-D-R-50F-TB2-L2 (CLR 4500-H-I-C-L-L2-C) | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DZ-2/100/5 dim.: 900x400x1500 | kos | 2 |  | 0
| tip DZ-2/100/7 dim.: 1200x500x1500 | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža lokalnega fasadnega rekuperatorja za sočasen dovod in odvod zraka
Sistem prezračevalnega sistema deluje na principu regenerativnega toplotnega izmenjevalnika. Rekuperatorska enota vsebuje dva ventilatorja, da je omogočeno sočasno dovajanje in odvajanje zraka iz prostora in v prostor. Toplotni izkoristek je okoli 85 – 90%. Hranilnik toplote se kot akumulator napaja s toplotnim potencialom odvedenega iztrošenega notranjega zraka. Pri povratnem delovanju motorja/ventilatorja tako pridobljena toplotna energija ogreva sveži dovodni zunanji zrak.
Rekuperator ima Dvojno zaščito pred čelnim pihanjem. Dodatna funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Raven hrupa na razdalji 3 m od naprave pri maksimalnem delovanju decentraliziranega prezračevalnega sistema ne presega 36 dB, v nočnem režimu 15 dB.
Tehnične karakteristike:
o Premer ohišja naprave – 150 mm;
o Premer odprtine za montažo - 162 mm;
o Dolžina naprave – prilagodljiva zidu , debelina zidu = minimalno 500 mm
o Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji: najmanj 50 m3/h
o Izkoristek rekuperatorja najmanj 97%
o Glasnost na 3m, dB (A): 8 – 44
o Najmanj štiri stopnje regulacije pretoka zraka
o Upravljanje preko WiFi
o daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
o Funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Zaradi linijsko razčlenjenih bakrenih kanalov v toplotnem izmenjevalniku se raven hrupa zmanjša za 7-8 krat od prvotne ravni. V kompletu z daljinskim upravljalcem ali reostatom
Montaža in zagon rekuperatorja
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PRANA oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik.
| tip PRANA - SILENT 150 | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža odvodnega cevnega ventilatorja. Dobava in montaža vključno s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom, stikalom ventilatorja ter jedrovinastimi priključki.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
10 | tip K 160 M | kos | 1 |  | 0
količina, tlačni padec
q=380 m3/h, Dp=200 Pa
Pel: 53W/0,231A/230V~1/50 Hz
stopenjsko stikalo (REE 1,5) s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
11 | Dobava in montaža okrogli dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip LDC 150-600 dim.: f150x600 | kos | 1 |  | 0
12 | Pravokotna požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDS-3G-150x100-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-200x150-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-250x250-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-300x200-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-400x300-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x300-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-600x400-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-650x350-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-850x350-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-900x250-G230T | kos | 1 |  | 0
13 | Okrogla požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDR-3G-Ø250-G230T | kos | 7 |  | 0
| tip FDR-3G-Ø300-G230T | kos | 5 |  | 0
14 | Fleksibilni kompenzatorji raztezka, montaža na kanal, za potrebe vgradnje pred in za požarne lopute, po smernici TSG - ÖNORM H 6031m z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip Ø250 mm | kos | 7 |  | 0
| tip Ø300 mm | kos | 5 |  | 0
| tip 150x100 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 200x150 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 250x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 300x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 400x300 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 650x350 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 900x250 mm | kos | 1 |  | 0
15 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom! | kos | 27 |  | 0
16 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| dim Ø250 mm | kos | 7 |  | 0
| dim Ø300 mm | kos | 5 |  | 0
| tip 150x100 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 200x150 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 250x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 300x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 400x300 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 650x350 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 900x250 mm | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža okroglega šobnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| CAP-C-160-SW vel.: ∅500 | kos | 6 |  | 0
| CAP-C-200-SW vel.: ∅600 | kos | 22 |  | 0
| CAP-C-250-SW vel.: ∅600 | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža pravokotnega šobnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno THOR komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| CAP-F-250-600-49-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 4 |  | 0
| CAP-F-315-600-81-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 2 |  | 0
19 | Aluminijasta dovodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-17/2-F dim. 425x125 | kos | 4 |  | 0
20 | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-13/2-F dim. 425x125 | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PV-1/100 velikost ∅100 | kos | 14 |  | 0
22 | Dobava in montaža ročne okrogle dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-R-250-B | kos | 4 |  | 0
| tip TUNE-R-315-B | kos | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža ročne pravokotne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-S-150x80-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-250x250-H | kos | 2 |  | 0
| tip TUNE-S-400x280-H | kos | 1 |  | 0
24 | Aluminijasta vratna rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za vgradnjo v vrata skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-4P dim.: 225x125 | kos | 2 |  | 0
| tip AR-4P dim.: 425x225 | kos | 2 |  | 0
25 | Zaščitna mreža za kanal oz. ventilatorje z 90% propustnostjo za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave. | m2 | 2 |  | 0
26 | Zaščitna rešetka prezračevanja za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave, z vsem ritrdilnim i tesnilnim materialom.
| dim.: 200x150 mm | kos | 1 |  | 0
| dim.: 600x400 mm | kos | 2 |  | 0
27 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Revizijske odprtine morajo biti v skladu z pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 42/02, 96/04 in (83/05)).
| dim. 300 x 100 mm | kos | 20 |  | 0
| dim. 400 x 200 mm | kos | 8 |  | 0
28 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 2800 |  | 0
29 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅160 | m | 22 |  | 0
| ∅200 | m | 115 |  | 0
| ∅250 | m | 27 |  | 0
| ∅315 | m | 35 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. | kg | 195 |  | 0
31 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 240 |  | 0
32 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
33 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 |  | 0
34 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅100 | m | 5 |  | 0
| ∅160 | m | 5 |  | 0
| ∅200 | m | 10 |  | 0
| ∅250 | m | 8
35 | Premik obstoječih dovodnih difuzorjev dimenzije 600x600 mm na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor 600x600 | kos | 52 |  | 0
36 | Premik obstoječih odvodnih difuzorjev dimenzije 600x600 mm na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor 600x600 | kos | 26 |  | 0
37 | Barvanje obstoječe maske difuzorja- RAL po dogovoru z arhitektom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
| maska 600x600 | kos | 11 |  | 0
| rešetka 500x300 | kos | 4 |  | 0
38 | Čiščenje vseh ostalih difuzorjev in rešetk, katreri se niso premikali | kpl | 1 |  | 0
| Barvanje maske difuzorjev - RAL po dogovoru z arhitektom | kpl | 1 |  | 0
39 | Prilagoditev obstoječih prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka zaradi potreb po njovih lokacija diifuzorjev in zaradi izogiba ostalim elementov, glej načrt prezračevanja.
| ocena kg različnih dimenzij + izolacija | kg | 300 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, nastavitev rešetk in difuzorjev, meritve prezračevanja, preiskus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. in instalacij z meritvami.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
delovanje ventilatorjev,
delovanje avtomatske regulacije,
pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije,
Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
Volumska nastavitev rešetk in odvodnih ventilatorjev, meritve prezračevanja in kalibracija vseh instalacijskih elementov.
Sodelovanje z elektro izvajalci, programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja. Delovanje sistem, nastavitev, kalibracija in meritve morajo biti opravljene v odboju 1 leta za vse 4 letne čase (pomlad, poletje, jesen in zima).

## PREZRAČEVANJE-B1 in B2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
2. | PREZRAČEVANJE del objekta B1 in B2
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
Pred naročlom opreme in naprav prezračevanja je potrebno na objektu NUJNO preveriti dimenzije, načine vnosa in vgradnje naprav, dejanske geberite prostorov, itd…
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječih vrtinčnih difuzorjev 600x600 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 54 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih prezračevalnih ventilov, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
3 | Prilagoditev prezračevalnih kanalov. | kg | 100 |  | 0
4 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža izolacije iz kanalov. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE del objekta B1 in B2
7 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N11
Prezračevanje zbornice
Dobava, montaža in zagon kompaktne klimatske naprave za notranjo postavitev za ležečo stropno montažo z naslednjimi karakteristikami:
Klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka, sestavljena iz ohišja, z direktno gnanima dovodno-odvodnima ventilatorjema z varčnima EC motorjema, rotacijskim regeneratorjem z izkoristkom do 90%, kompletno filterno sekcijo na dovodni (F7 - ePM1 60%) in odvodni zrak (M5 - ePM10 60%), ter integrirano krmilno opremo.
Ohišje: Izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitene s prevleko Magnelis (MgZn) in z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. - zaščita pred korozijo: razred C5 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Filtri: - vrečasti filter F7-ePM1 60% dovod - vrečasti filter M5-ePM10 60% odvod
Ventilatorji: Energijsko učinkovit dovodni in odvodni ventilator z varčnim EC motorjem in zvezno regulacijo pretoka.
Rototerm ima vgrejano čistilno sekcijo (purging sector).
Kontrolna omarica je locirana zunaj naprave na ohišju, kar omogoča lažje upravljanje in priključitev zunanjih komponent. Vsa tipala so integrirana v napravi.
Digitalni krmilnik omogoča številne načine temperaturne in pretočne regulacije, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na velikem 7'' LCD posluževalnem zaslonu na dotik. Dinamična funkcijska shema na zaslonu omogoča vizualno spremljanje parametrov v obratovanju in njihov dostop.
Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a. Omogoča tudi povezavo preko Cloud-a in spremljanje parametrov ter alarmov na daljavo.
Regulacija konstantne količine zraka z dvema hitrostima (višjo in nižjo), ki sta zvezno nastavljivi. Regulacija temperature zraka na konstantno temperaturo vpiha zraka. Regulacija mora omogočati temperaturno regulacijo, vlaženje ter razvlaževanje.
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza HVAC-higienskem standardu VDI6022. Energijski razred A.
Tehnične karakteristike:
- napajanje: 230V / 1f / 50Hz
- dovod zraka: 1.440 m3/h, 450 Pa
- odvod zraka: 1.440 m3/h, 450 Pa
- Pem. maks. ventilatorjev: 2 x 0,838 kW
- toplotni izkoristek rototerma po EN308 v obratovalni točki: 81,5%
- vračanje vlage: 66,2%
- vrnjena toplotna energija: 13,88kW
- vodni grelnik Qgr, potrebna = 3,18kW (50/40°C), Tvpih=22°C
- teža: 275 kg
- dimenzije d x š x v: 2000 x 1200 x 640 mm
Dodatna oprema:
- kanalska zaporna loputa z vzmetnim motornim pogonom TUNE-R-400-3-LF24 2 kos
- 3-p regulacijski ventil z zveznim pogonom za grelnik: ZTR 20-2,0 + RVAZ4-24A - 1 kos
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Topvex FR06-R-HWH-CAV | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N12
Prezračevanje dvorane
Dobava, montaža in zagon kompaktne klimatske naprave z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
Kompaktna klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprava je vertikelne izvedbe z zgornjimi priključki in za notranjo postavitev na tla. Krmilna oprema je integrirana v napravi.
Ohišje: Izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitene s prevleko Magnelis (MgZn) in z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. - zaščita pred korozijo: razred C5 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Filtri: - vrečasti filter F7-ePM1 60% dovod - vrečasti filter M5-ePM10 60% odvod
Ventilatorji: Energijsko učinkovit dovodni in odvodni ventilator z varčnim EC motorjem in zvezno regulacijo pretoka.
Rekuperator: Visoko-učinkovit protitočni ploščni rekuperator z izkoristkom do 90% in by-pass loputo s pogonom
Kontrolna omarica je locirana zunaj naprave na ohišju, kar omogoča lažje upravljanje in priključitev zunanjih komponent. Vsa tipala so integrirana v napravi.
Digitalni krmilnik omogoča številne načine temperaturne in pretočne regulacije, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na velikem 7'' LCD posluževalnem zaslonu na dotik. Dinamična funkcijska shema na zaslonu omogoča vizualno spremljanje parametrov v obratovanju in njihov dostop.
Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a. Omogoča tudi povezavo preko Cloud-a in spremljanje parametrov ter alarmov na daljavo.
Tehnične karakteristike: - napajanje: 400V/3f/50Hz - dovod zraka: 3.040 m3/h, 450 Pa - odvod zraka: 3.040 m3/h, 450 Pa - Pem. maks. ventilatorjev: 2 x 2,417 kW - toplotni izkoristek rekuperatorja: suhi po EN308: 81,4%, mokri 84,9 % '- vrnjena toplotna energija: 30,35kW '- vodni grelnik Qgr, potrebna = 5,37kW (50/40°C), Tvpih=22°C - dimenzije: 2540x879x1695 mm - teža: 423 kg
Dodatna oprema: - zaporna loputa z vzmetnim motornim pogonom: TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24 - 2 kos
- 3-p regulacijski ventil z zveznim pogonom za grelnik: ZTR 32-15 + RVAZ4-24A - 1 kos
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018 in spada v A energijski razred. Naprava mora imeti Eurovent in Hvac Hygiene certifikat.
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Topvex TC35-R-HWH-B M0 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DZ-2/100/3 dim.: 500x300x1000 | kos | 4 |  | 0
| tip DZ-2/100/3 dim.: 600x300x1500 | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža lokalnega fasadnega rekuperatorja za sočasen dovod in odvod zraka
Sistem prezračevalnega sistema deluje na principu regenerativnega toplotnega izmenjevalnika. Rekuperatorska enota vsebuje dva ventilatorja, da je omogočeno sočasno dovajanje in odvajanje zraka iz prostora in v prostor. Toplotni izkoristek je okoli 85 – 90%. Hranilnik toplote se kot akumulator napaja s toplotnim potencialom odvedenega iztrošenega notranjega zraka. Pri povratnem delovanju motorja/ventilatorja tako pridobljena toplotna energija ogreva sveži dovodni zunanji zrak.
Rekuperator ima Dvojno zaščito pred čelnim pihanjem. Dodatna funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Raven hrupa na razdalji 3 m od naprave pri maksimalnem delovanju decentraliziranega prezračevalnega sistema ne presega 36 dB, v nočnem režimu 15 dB.
Tehnične karakteristike:
o Premer ohišja naprave – 150 mm;
o Premer odprtine za montažo - 162 mm;
o Dolžina naprave – prilagodljiva zidu , debelina zidu = minimalno 500 mm
o Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji: najmanj 50 m3/h
o Izkoristek rekuperatorja najmanj 97%
o Glasnost na 3m, dB (A): 8 – 44
o Najmanj štiri stopnje regulacije pretoka zraka
o Upravljanje preko WiFi
o daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
o Funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Zaradi linijsko razčlenjenih bakrenih kanalov v toplotnem izmenjevalniku se raven hrupa zmanjša za 7-8 krat od prvotne ravni. V kompletu z daljinskim upravljalcem ali reostatom
Montaža in zagon rekuperatorja
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PRANA oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik.
| tip PRANA - SILENT 150 | kos | 14 |  | 0
11 | Dobava in montaža odvodnega cevnega ventilatorja. Dobava in montaža vključno s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom, stikalom ventilatorja ter jedrovinastimi priključki.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KV 150 M | kos | 1 |  | 0
količina, tlačni padec
q=180 m3/h, Dp=150 Pa
Pel: 52W/0,229A/230V/50Hz
stopenjsko stikalo (REE 1,5) s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
12 | Dobava in montaža okrogli dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip LDC 150-600 dim.: f150x600 | kos | 1 |  | 0
13 | Pravokotna požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDS-3G-150x150-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-200x200-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-300x300-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-400x250-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-500x200-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-500x250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x300-G230T | kos | 3 |  | 0
| tip FDS-3G-600x350-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-700x300-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-800x300-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-850x350-G230T | kos | 9 |  | 0
| tip FDS-3G-900x250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-900x300-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-1000x250-G230T | kos | 2 |  | 0
14 | Okrogla požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDR-3G-Ø250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDR-3G-Ø300-G230T | kos | 4 |  | 0
| tip FDR-3G-Ø350-G230T | kos | 4 |  | 0
15 | Fleksibilni kompenzatorji raztezka, montaža na kanal, za potrebe vgradnje pred in za požarne lopute, po smernici TSG - ÖNORM H 6031m z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip Ø250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø300 mm | kos | 4 |  | 0
| tip Ø350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 150x150 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 200x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 300x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 400x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 500x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 500x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x300 mm | kos | 3 |  | 0
| tip 600x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 700x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 800x300 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 9 |  | 0
| tip 900x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 900x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x250 mm | kos | 2 |  | 0
16 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom! | kos | 43 |  | 0
17 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| tip Ø250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø300 mm | kos | 4 |  | 0
| tip Ø350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 150x150 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 200x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 300x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 400x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 500x200 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 500x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x300 mm | kos | 3 |  | 0
| tip 600x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 700x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 800x300 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 9 |  | 0
| tip 900x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 900x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x250 mm | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža okroglega šobnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| CAP-C-160-SW vel.: ∅500 | kos | 1 |  | 0
| CAP-C-200-SW vel.: ∅600 | kos | 23 |  | 0
19 | Dobava in montaža pravokotnega šobnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno THOR komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| CAP-F-250-600-49-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 5 |  | 0
| CAP-F-315-600-81-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža linijskega difuzorja za DOVOD zraka, za vgradnjo v spuščeni strop in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) in vgrajenimi valjčki, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMOS-Systemair oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KSV-1-B-0-AN dim: 900 mm | kos | 2 |  | 0
| tip KSV-1-B-0-AN dim: 1200 mm | kos | 30 |  | 0
| tip KSV-2-B-0-AN dim: 1050 mm | kos | 8 |  | 0
| tip KSV-2-B-0-AN dim: 1200 mm | kos | 16 |  | 0
21 | Dobava in montaža linijskega difuzorja za ODVOD zraka, za vgradnjo v spuščeni strop in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo), vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMOS-Systemair oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KSV-1-B-0-AN dim: 900 mm | kos | 4 |  | 0
| tip KSV-1-B-0-AN dim: 1200 mm | kos | 31 |  | 0
| tip KSV-2-B-0-AN dim: 1050 mm | kos | 8 |  | 0
| tip KSV-2-B-0-AN dim: 1200 mm | kos | 16 |  | 0
22 | Aluminijasta dovodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-17/2-F dim. 400x100 | kos | 27 |  | 0
| tip AR-17/2-F dim. 500x100 | kos | 3 |  | 0
23 | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-13/2-F dim. 325x125 | kos | 3 |  | 0
| tip AR-13/2-F dim. 425x125 | kos | 9 |  | 0
| tip AR-13/2-F dim. 425x225 | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip PV-1/100 velikost ∅100 | kos | 23 |  | 0
25 | Dobava in montaža ročne okrogle dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-R-200-B | kos | 12 |  | 0
| tip TUNE-R-250-B | kos | 7 |  | 0
26 | Dobava in montaža ročne pravokotne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-S-450x300-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-500x200-H | kos | 1 |  | 0
27 | Aluminijasta vratna rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za vgradnjo v vrata skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-4P dim.: 325x125 | kos | 3 |  | 0
| tip AR-4P dim.: 425x125 | kos | 3 |  | 0
28 | Zaščitna mreža za kanal oz. ventilatorje z 90% propustnostjo za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave. | m2 | 10 |  | 0
29 | Zaščitna rešetka prezračevanja za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave, z vsem ritrdilnim i tesnilnim materialom.
| dim.: f150 mm | kos | 1 |  | 0
30 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Revizijske odprtine morajo biti v skladu z pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 42/02, 96/04 in (83/05)).
| dim. 300 x 100 mm | kos | 15 |  | 0
| dim. 400 x 200 mm | kos | 35 |  | 0
31 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 4050 |  | 0
32 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅100 | m | 5 |  | 0
| ∅125 | m | 20 |  | 0
| ∅150 | m | 10 |  | 0
| ∅160 | m | 50 |  | 0
| ∅200 | m | 135 |  | 0
| ∅250 | m | 135 |  | 0
| ∅300 | m | 25 |  | 0
| ∅350 | m | 20 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. | kg | 210 |  | 0
34 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 275 |  | 0
35 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
36 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 |  | 0
37 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅100 | m | 5 |  | 0
| ∅180 | m | 15 |  | 0
| ∅200 | m | 30 |  | 0
| ∅250 | m | 10 |  | 0
38 | Premik obstoječih odvodnih difuzorjev v sanitarijah na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor ∅200 | kpl | 3 |  | 0
39 | Premik obstoječih dovodnih difuzorjev dimenzije 600x600 mm na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor 600x600 | kos | 3 |  | 0
40 | Barvanje obstoječe maske difuzorja- RAL po dogovoru z arhitektom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
| maska 600x600 | kos | 50 |  | 0
41 | Čiščenje vseh ostalih difuzorjev in rešetk, katreri se niso premikali | kpl | 1 |  | 0
| Barvanje maske difuzorjev - RAL po dogovoru z arhitektom | kpl | 1 |  | 0
42 | Prilagoditev obstoječih prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka zaradi potreb po njovih lokacija diifuzorjev in zaradi izogiba ostalim elementov, glej načrt prezračevanja.
| ocena kg različnih dimenzij + izolacija | kg | 300 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, nastavitev rešetk in difuzorjev, meritve prezračevanja, preiskus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. in instalacij z meritvami.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
delovanje ventilatorjev,
delovanje avtomatske regulacije,
pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije,
Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
Volumska nastavitev rešetk in odvodnih ventilatorjev, meritve prezračevanja in kalibracija vseh instalacijskih elementov.
Sodelovanje z elektro izvajalci, programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje in priklop naprav mora biti zajteo v ceni na enoto.
Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja. Delovanje sistem, nastavitev, kalibracija in meritve morajo biti opravljene v odboju 1 leta za vse 4 letne čase (pomlad, poletje, jesen in zima).
Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja, v vseh letnih obdobjih!
Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning).
Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.

## PREZRAČEVANJE-C in D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
3. | PREZRAČEVANJE del objekta C in D
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
Pred naročlom opreme in naprav prezračevanja je potrebno na objektu NUJNO preveriti dimenzije, načine vnosa in vgradnje naprav, dejanske geberite prostorov, itd…
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječih vrtinčnih difuzorjev 600x600 mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 50 |  | 0
2 | Prilagoditev, demontaža prezračevalnih kanalov. | kg | 700 |  | 0
Demontaža obstoječega klimata z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom na podstrešju.
| N1 - Ucilnice 2N 8500 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N3 - Ucilnice 1N 12150 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N5 - Ucilnice P 13002 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N7 - Jedilnica 4700 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N6 - hall, Hodniki 10000 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N2 - Multimedija 5800 m3/h | kpl | 1 |  | 0
| N8 - Sanitarje 2712 m3/h | kpl | 1 |  | 0
3 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža izolacije iz kanalov. | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE del objekta B1 in B2
6 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N1
Prezračevanje 2. NADSTROPJE
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,6%  stopnja vračanja latentne toplote: 66,2%  vračanje toplotne energije: 98,90kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,20°C/34,0%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 79,5%  stopnja vračanja latentne toplote: 32%  vračanje toplotne energije: 18,40kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,20°C/56,6%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 8.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.194 kW/(m3/h),
Moč= 3,500 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 12,88 kPa
pretok tekočine: 0,4700 l/s
predvidena grelna moč: 19,45 kW
temperatura pred grelnikom: 15,20°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 4,71
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD315-4,0+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 8.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.194 kW/(m3/h),
Moč= 3,500 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2920 mm
- širina: 1360 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 1220 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-4-3-D-R-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N2
Prezračevanje MULTIMEDIJA, KNJIŽNICA
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 81,4%  stopnja vračanja latentne toplote: 67,4%  vračanje toplotne energije: 58,8kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,50°C/33,7%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,4%  stopnja vračanja latentne toplote: 32,6%  vračanje toplotne energije: 11,00kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 26,00°C/55%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 5.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 400 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.144 kW/(m3/h),
Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 8,82 kPa
pretok tekočine: 0,264 l/s
predvidena grelna moč: 10,94 kW
temperatura pred grelnikom: 15,50°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,5
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD315-2,5+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 5.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 400 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.144 kW/(m3/h),
Moč= 2,500 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2520 mm
- širina: 1360 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 1635 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N3
Prezračevanje 1. NADSTROPJE
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,7%  stopnja vračanja latentne toplote: 66,5%  vračanje toplotne energije: 140,00kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,20°C/34,0%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 79,7%  stopnja vračanja latentne toplote: 32,1%  vračanje toplotne energije: 19,30kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,20°C/56,7%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.031 kW/(m3/h),
Moč= 2x 2,500 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 11,42 kPa
pretok tekočine: 0,6640 l/s
predvidena grelna moč: 27,46 kW
temperatura pred grelnikom: 15,20°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.031 kW/(m3/h),
Moč= 2x 2,500 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2920 mm
- širina: 1360 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 1220 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-5-3-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N5
Prezračevanje PRITLIČJE
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,2%  stopnja vračanja latentne toplote: 65,9%  vračanje toplotne energije: 145,00kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,10°C/34,1%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 79,3%  stopnja vračanja latentne toplote: 31,8%  vračanje toplotne energije: 26,70kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 26,00°C/55,0%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.016 kW/(m3/h),
Moč= 2x 3,400 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 12,69 kPa
pretok tekočine: 0,7020 l/s
predvidena grelna moč: 29,03 kW
temperatura pred grelnikom: 15,20°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.016 kW/(m3/h),
Moč= 2x 2,500 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2720 mm
- širina: 1960 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 1435 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-5-3-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N6
Prezračevanje HALL, HODNIKI
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,8%  stopnja vračanja latentne toplote: 66,6%  vračanje toplotne energije: 116,60kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,30°C/33,9%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 79,8%  stopnja vračanja latentne toplote: 32,2%  vračanje toplotne energije: 21,70kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 26,00°C/55,0%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 10.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 2.279 kW/(m3/h),
Moč= 1x 4,600 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 10,62 kPa
pretok tekočine: 0,5450 l/s
predvidena grelna moč: 22,55 kW
temperatura pred grelnikom: 15,30°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 10.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 500 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 2.236 kW/(m3/h),
Moč= 1x 3,400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2760 mm
- širina: 1810 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 1373 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-5-3-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N7
Prezračevanje JEDILNICA
Dobava in montaža NOTRANJE talne prezračevalne naprave.
Ohišje naprave
v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo.
Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida.
Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali.
Zunanje stene: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Notranje stene: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Dno: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Debelina ohišja: 50,0 mm
Razred prenosa toplote: T2
Razred toplotnega mosta: TB2
Razred puščanja -400Pa: L2
Razred puščanja +700Pa: L2
Razred mehanske stabilnosti: D1
Puščanje filtra: F9
Tip naprave in velikost
Kombinirana naprava: horizontalna dvoetažna
Naprava za dovodni zrak: CLP 4500-H-I-C-L-L2-C
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Naprava za odvodni zrak: CLP 4500-H-I-C-L-L2-C
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Energijski razred: A+1
Dovodni zrak
Kasetni filter F7
1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Žaluzija s pogonom NF24A
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Protitočni ploščni prenosnik toplote
Pogoji ZIMA:
Rekuperacija (suha): 81,9%; Q = 49,11kW
Rekuperacija (mokra) 81,9%
Pogon žaluzije LM24A-SR
1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Prostotekoči ventilator EC/IE4
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Zaščita IP54 / F
Nazivna moč: 2,5 kW
1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vodni grelnik
Pretok zraka: 4.900 m3/h Vstopni zrak: 16,80°C / 11,0 % Izstopni zrak: 22,00°C / 8,0 % Grelna moč: 8,54 kW
Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Odvodni zrak
Kasetni filter M6
1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dodatna oprema / Izvedba / Opomba
1 Kos Integrirana krmilna omara
Prostotekoči ventilator EC/IE4
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Zaščita IP54 / F
Nazivna moč: 2,5 kW
1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Žaluzija s pogonom NF24A
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
1 kpl. Bazni podstavek S125.2
Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C
Vključno s kompletom za priključitev.
Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
Možne krmilne funkcije:
• 3 stopnje ventilatorja
• regulacija ventilatorja
- konstantni pretok zraka, CAV
- konstantni tlak, VAV
- ročno v %
• Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2
• Regulacija temperature
- konstantna temperatura dovodnega zraka
- temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature
- Kaskada za dovod zraka v prostor
- Temperature odvodnega zraka
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature
- Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka
• 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij
- Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno
- Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem
• Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja
• Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja
• Učinkovite funkcije varčevanja z energijo
• Prosto hlajenje
• Regulacija na osnovi zahteve
- Digitalni vhod za požarni alarm
- Digitalni vhod za zunanji izklop
- Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3
- Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki
- Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo
• Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline.
Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C
1 kos
NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS.
• Ergonomska in robustna oblika
• Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema
• Kapacitivni zaslon na dotik, 7 "
• 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45
• Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila
• Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote
• HTML5 uporabniški vmesnik
• Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-CL4500-C-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N8
Prezračevanje SANITARIJE
Dobava in montaža NOTRANJE talne prezračevalne naprave.
Ohišje naprave
v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo.
Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida.
Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali.
Zunanje stene: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Notranje stene: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Dno: ZnAlMg zaščita 0,80 mm
Debelina ohišja: 50,0 mm
Razred prenosa toplote: T2
Razred toplotnega mosta: TB2
Razred puščanja -400Pa: L2
Razred puščanja +700Pa: L2
Razred mehanske stabilnosti: D1
Puščanje filtra: F9
Tip naprave in velikost
Kombinirana naprava: horizontalna dvoetažna
Naprava za dovodni zrak: CLP 3000-H-I-C-L-L2-C
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Naprava za odvodni zrak: CLP 3000-H-I-C-L-L2-C
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Energijski razred: A+1
Dovodni zrak
Kasetni filter F7
1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Žaluzija s pogonom NF24A
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Protitočni ploščni prenosnik toplote
Pogoji ZIMA:
Rekuperacija (suha): 83,3%; Q = 27,47kW
Rekuperacija (mokra) 83,3%
Pogon žaluzije LM24A-SR
1 kpl. Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Prostotekoči ventilator EC/IE4
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eksterni padec tlaka: 300 Pa
Zaščita IP54 / F
Nazivna moč: 1,3 kW
1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vodni grelnik
Pretok zraka: 2.700 m3/h Vstopni zrak: 17,30°C / 11,0 % Izstopni zrak: 22,00°C / 8,0 % Grelna moč: 4,25 Kw
Tripotni ventil ZMD315-4,0+RVAZ4-24A
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Odvodni zrak
Kasetni filter M6
1 kpl. Kontrola filtra s tlačnim senzorjem Presigo
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dodatna oprema / Izvedba / Opomba
1 Kos Integrirana krmilna omara
Prostotekoči ventilator EC/IE4
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eksterni padec tlaka: 300 Pa
Zaščita IP54 / F
Nazivna moč: 1,3 kW
1 Kos Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Žaluzija s pogonom NF24A
Fleksibilni priključek
1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
1 kpl. Bazni podstavek S125.2
Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C
Vključno s kompletom za priključitev.
Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
Možne krmilne funkcije:
• 3 stopnje ventilatorja
• regulacija ventilatorja
- konstantni pretok zraka, CAV
- konstantni tlak, VAV
- ročno v %
• Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2
• Regulacija temperature
- konstantna temperatura dovodnega zraka
- temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature
- Kaskada za dovod zraka v prostor
- Temperature odvodnega zraka
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature
- Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka
• 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij
- Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno
- Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem
• Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja
• Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja
• Učinkovite funkcije varčevanja z energijo
• Prosto hlajenje
• Regulacija na osnovi zahteve
- Digitalni vhod za požarni alarm
- Digitalni vhod za zunanji izklop
- Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3
- Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki
- Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo
• Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline.
Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C
1 kos
NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS.
• Ergonomska in robustna oblika
• Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema
• Kapacitivni zaslon na dotik, 7 "
• 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45
• Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila
• Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote
• HTML5 uporabniški vmesnik
• Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-CL3000-C-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža prezračevalne naprave N10
Prezračevanje del objekta C in D
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. Naprava ima Eurovent certifikat in ustreza energijskemu razredu A+.
DOVOD ZRAKA:
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Digitalni nadzor filtrov
Rotacijski regenerator higroskopske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij, prevlečen s higroskopsko snovjo
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 80,1%  stopnja vračanja latentne toplote: 65,8%  vračanje toplotne energije: 115,60kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,00°C/34,1%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 79,1%  stopnja vračanja latentne toplote: 31,7%  vračanje toplotne energije: 21,30kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 32,00°C/45,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,30°C/55,0%
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 10.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 2.088kW/(m3/h),
Moč= 3,400 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Tehnični podatki:
grelna tekočina: Voda
temperaturni režim tekočine:50,00/40,00°C
padec tlaka na strani tekočine: 12,21 kPa
pretok tekočine: 0,56900 l/s
predvidena grelna moč: 23,56 kW
temperatura pred grelnikom: 15,00°C
temperatura za grelnikom: 22,00°C
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
protizmrzovalni termostat grelnika
Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Tripotni ventil ZMD320-6,3+RVAZ4-24A
Črpalka ni v ponudbi
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 10.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 2.128 kW/(m3/h),
Moč= 5,000 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Električni pogon žaluzije LF24A
- Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Regulacija: Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 2920 mm
- širina: 1665 mm
- višina: 1930 mm
- teža: 1220 kg
Dodatna oprema:
- Bazni podstavek S125.2
- CAV regulacija
- Regulacija temperature prostora
- potencialni digitalni signal za VKLOP/IZKLOP klimata, informacijo o napaki na klimatu, Informacija o delovanju klimata
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip KA HSI-5-3-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DZ-2/100/3 dim.: 600x500x1000 mm | kos | 3 |  | 0
| tip DZ-2/100/5 dim.: 1000x350x1500 mm | kos | 3 |  | 0
| tip DZ-2/100/6 dim.: 1100x500x1000 mm | kos | 3 |  | 0
| tip DZ-2/100/6 dim.: 1200x500x1200 mm | kos | 6 |  | 0
| tip DZ-3/200/4 dim.: 1500x600x1000 mm | kos | 6 |  | 0
15 | Dobava in montaža lokalnega fasadnega rekuperatorja za sočasen dovod in odvod zraka
Sistem prezračevalnega sistema deluje na principu regenerativnega toplotnega izmenjevalnika. Rekuperatorska enota vsebuje dva ventilatorja, da je omogočeno sočasno dovajanje in odvajanje zraka iz prostora in v prostor. Toplotni izkoristek je okoli 85 – 90%. Hranilnik toplote se kot akumulator napaja s toplotnim potencialom odvedenega iztrošenega notranjega zraka. Pri povratnem delovanju motorja/ventilatorja tako pridobljena toplotna energija ogreva sveži dovodni zunanji zrak.
Rekuperator ima Dvojno zaščito pred čelnim pihanjem. Dodatna funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Raven hrupa na razdalji 3 m od naprave pri maksimalnem delovanju decentraliziranega prezračevalnega sistema ne presega 36 dB, v nočnem režimu 15 dB.
Tehnične karakteristike:
o Premer ohišja naprave – 150 mm;
o Premer odprtine za montažo - 162 mm;
o Dolžina naprave – prilagodljiva zidu , debelina zidu = minimalno 500 mm
o Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji: najmanj 50 m3/h
o Izkoristek rekuperatorja najmanj 97%
o Glasnost na 3m, dB (A): 8 – 44
o Najmanj štiri stopnje regulacije pretoka zraka
o Upravljanje preko WiFi
o daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
o Funkcija dogrevanja dovodnega zraka. Zaradi linijsko razčlenjenih bakrenih kanalov v toplotnem izmenjevalniku se raven hrupa zmanjša za 7-8 krat od prvotne ravni. V kompletu z daljinskim upravljalcem ali reostatom
Montaža in zagon rekuperatorja
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PRANA oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik.
| tip PRANA - SILENT 150 | kos | 6 |  | 0
16 | Pravokotna požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDS-3G-150x100-G230T | kos | 4 |  | 0
| tip FDS-3G-150x150-G230T | kos | 3 |  | 0
| tip FDS-3G-200x150-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-200x200-G230T | kos | 6 |  | 0
| tip FDS-3G-300x150-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-350x350-G230T | kos | 6 |  | 0
| tip FDS-3G-400x350-G230T | kos | 4 |  | 0
| tip FDS-3G-450x450-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x350-G230T | kos | 4 |  | 0
| tip FDS-3G-600x400-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-600x500-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-700x250-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-800x250-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-850x350-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-1000x300-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-1000x350-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-1200x500-G230T | kos | 2 |  | 0
| tip FDS-3G-1250x450-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-1250x650-G230T | kos | 1 |  | 0
17 | Okrogla požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDR-3G-Ø200-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDR-3G-Ø250-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDR-3G-Ø300-G230T | kos | 8 |  | 0
18 | Fleksibilni kompenzatorji raztezka, montaža na kanal, za potrebe vgradnje pred in za požarne lopute, po smernici TSG - ÖNORM H 6031m z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip Ø200 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø300 mm | kos | 8 |  | 0
| tip 150x100 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 150x150 mm | kos | 3 |  | 0
| tip 200x150 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 200x200 mm | kos | 6 |  | 0
| tip 300x150 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 350x350 mm | kos | 6 |  | 0
| tip 400x350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 450x450 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x500 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 700x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 800x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x350 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1200x500 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1250x450 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1250x650 mm | kos | 1 |  | 0
19 | Pregled obstoječih požarnih loput, preizkus delovanja in povezava na novo požarno centralo.
| V primeru da požarna loputa ni pravilno nameščena je potrebno le to popraviti. V primeru da obstoječa požarna loputa manjka oz. ni na pravilnem mestu je potrebno opozoriti investitorja, nadzor in projektanta. Z vsem protrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
20 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom! | kos | 65 |  | 0
21 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| tip Ø200 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip Ø300 mm | kos | 8 |  | 0
| tip 150x100 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 150x150 mm | kos | 3 |  | 0
| tip 200x150 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 200x200 mm | kos | 6 |  | 0
| tip 300x150 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 350x350 mm | kos | 6 |  | 0
| tip 400x350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 450x450 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x250 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x350 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 600x500 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 700x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 800x250 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 850x350 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x300 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1000x350 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1200x500 mm | kos | 2 |  | 0
| tip 1250x450 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1250x650 mm | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža pravokotnega šobnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno THOR komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| CAP-F-160-600-25-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 6 |  | 0
| CAP-F-250-600-49-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 69 |  | 0
| CAP-F-315-600-81-SW vel.: 600x600 + THOR | kos | 12 |  | 0
23 | Aluminijasta dovodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-17/2-F dim. 325x125 | kos | 7 |  | 0
24 | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-13/2-F dim. 325x125 | kos | 6 |  | 0
25 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip PV-1/100 velikost ∅100 | kos | 48 |  | 0
26 | Dobava in montaža ročne okrogle dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-R-125-B | kos | 6 |  | 0
| tip TUNE-R-200-B | kos | 6 |  | 0
| tip TUNE-R-250-B | kos | 12 |  | 0
| tip TUNE-R-315-B | kos | 16 |  | 0
27 | Dobava in montaža ročne pravokotne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-S-150x125-H | kos | 9 |  | 0
| tip TUNE-S-150x150-H | kos | 2 |  | 0
28 | Zaščitna mreža za kanal oz. ventilatorje z 90% propustnostjo za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave. | m2 | 20 |  | 0
29 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Revizijske odprtine morajo biti v skladu z pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 42/02, 96/04 in (83/05)).
| dim. 300 x 100 mm | kos | 40 |  | 0
| dim. 400 x 200 mm | kos | 15 |  | 0
30 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 9200 |  | 0
31 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅125 | m | 40 |  | 0
| ∅200 | m | 110 |  | 0
| ∅225 | m | 10 |  | 0
| ∅250 | m | 92 |  | 0
| ∅300 | m | 70 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. | kg | 460 |  | 0
33 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 550 |  | 0
34 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
35 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 |  | 0
36 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅100 | m | 5 |  | 0
| ∅180 | m | 30 |  | 0
| ∅200 | m | 5 |  | 0
| ∅250 | m | 20 |  | 0
37 | Premik obstoječih odvodnih rešetk na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje .
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
| Barvanje - RAL po dogovoru z arhitektom | kos | 1 |  | 0
38 | Premik obstoječih odvodnih difuzorjev v sanitarijah na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor ∅200 | kos | 3 |  | 0
39 | Premik obstoječih dovodnih difuzorjev dimenzije 600x600 mm na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor 600x600 | kos | 50 |  | 0
40 | Premik obstoječih odvodnih difuzorjev dimenzije 600x600 mm na novo lokacijo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenje difuzorja znotraj in zunaj.
Fleksibilna cev za povezavo med obstoječim kanalom in novo pozicijo dizuzorja.
Barvanje maske difuzorje - RAL po dogovoru z arhitektom
| difuzor 600x600 | kos | 7 |  | 0
41 | Barvanje obstoječe maske difuzorja- RAL po dogovoru z arhitektom
Demontaža in ponovna montaža.
Čiščenjem difuzorja znotraj in zunaj.
| maska 600x600 | kpl | 42 |  | 0
| rešetka 500x300 | kpl | 1 |  | 0
42 | Prilagoditev obstoječih prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka zaradi potreb po njovih lokacija diifuzorjev in zaradi izogiba ostalim elementov, glej načrt prezračevanja.
| ocena kg različnih dimenzij + izolacija | kg | 600 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, nastavitev rešetk in difuzorjev, meritve prezračevanja, preiskus tesnosti kanalske mreže red izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah in instalacij z meritvami.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
delovanje ventilatorjev,
delovanje avtomatske regulacije,
pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije,
Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
Volumska nastavitev rešetk in odvodnih ventilatorjev, meritve prezračevanja in kalibracija vseh instalacijskih elementov.
Sodelovanje z elektro izvajalci, programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja, v vseh letnih obdobjih!
Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning).
Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.

## PREZRAČEVANJE-kuhinja C in D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
5. | PREZRAČEVANJE del objekta C in D - KUHINJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
Pred naročlom opreme in naprav prezračevanja je potrebno na objektu NUJNO preveriti dimenzije, načine vnosa in vgradnje naprav, dejanske geberite prostorov, itd…
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječega ODVODNEGA VENTILATORJA NA STREHI za potrebe prezračevanja kuhinje, z vso pripadajočo opremo in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega DOVODNEGA KANALSKEGA VENTILATORJA za potrebe prezračevanja kuhinje, z vso pripadajočo opremo in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža celotnih prezračevalnih kanalov za prezračevanje OBSTOJEČE kuhinje z vsemi pripadajočimi kosi.
| V pritličju objekta | kg | 800 |  | 0
4 | Demontaža celotnega prezračevanja, demontaža zajema: | kpl | 1 |  | 0
- odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov
- odstranitev rešetk in difuzorjev
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
- demontaža gibke zračne cevi itd.
5 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža izolacije iz kanalov. | kpl | 1 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KUHINJA
8 | Dobava in montaža prezračevalne naprave K1 in K2
Prezračevanje kuhinje
Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave notranje izvedbe, za območje "KUHINJE" v objektu O. Š. Karel Destovnik Kajuh, Šoštanj. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Horizontalna dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Materiali sestavnih delov klimatske naprave: - profili: aluminium painted - vogalniki: Nylon - zunanji plašč: ZnAlMg zaščita 0,80 mm - notranji plašč: ZnAlMg zaščita 0,80 mm - dno: ZnAlMg zaščita 0,80 mm - vodila: ZnAlMg zaščita - izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 - debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -15,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22 °C, φ= 6,3%
vtočni zrak poleti : T= 19,0 °C, φ= 71,1 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Fleksibilni priključek ZAZ:
razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona
Dodatek: Električni pogon žaluzije tip: SF24A
Dodatek: 1 kpl. kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Fleksibilni priključek ZUZ:
razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona, vključno z električnim pogonom LF24A
Dodatek: Električni pogon žaluzije tip: SF24A
Dodatek: 1 kpl. kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Filter zraka - ZUZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 380 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. - Dodatek: 1 kpl. PResostat DTV 500
Fleksibilni priključek ODZ:
razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Filter zraka - ODZ
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. - Dodatek: 1 kpl. PResostat DTV 500
Fleksibilni priključek VTZ:
razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Filter zraka - VTZ
Kasetni filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati. - Dodatek: 1 kpl. PResostat DTV 500
Ventilator vtočnega zraka
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Dodatek: Merilnik pretoka DPT Flow-5000-D
Dodatek: Merilna cevka do ohišja
Ventilator vtočnega zraka Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Dodatek: Merilnik pretoka DPT Flow-5000-D Dodatek: Merilna cevka do ohišja Volumski pretok zraka 7700 7700 m3/h Masni pretok zraka 9240 9240 kg/h Zunanji padec tlaka v kanalih 500 500 Pa Skupni tlačni padec 1068 1068 Pa Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru 3,19 3,19 kW Nazivna moč elektromotorja 5 5 kW Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779) 1486 1486 Ws/m3 Kategorija SFP po DIN EN 13779 3 3 Ventilator odtočnega zraka opis enak kot za ventilator vtočnega zraka Volumski pretok zraka 8100 8100 m3/h Masni pretok zraka 9720 9720 kg/h Zunanji padec tlaka v kanalih 500 500 Pa Skupni tlačni padec 892 892 Pa Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru 2,85 2,85 kW Nazivna moč elektromotorja 3,4 3,4 kW Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779) 1267 1267 Ws/m3 Kategorija SFP po DIN EN 13779 3 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 8100 8100 m3/h Masni pretok zraka 9720 9720 kg/h Zunanji padec tlaka v kanalih 500 500 Pa Skupni tlačni padec 892 892 Pa Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru 2,85 2,85 kW Nazivna moč elektromotorja 3,4 3,4 kW Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779) 1267 1267 Ws/m3 Kategorija SFP po DIN EN 13779 3 3
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 7700 baypas m3/h Volumski pretok zavrženega zraka 8100 baypas m3/h Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih) 84,3 baypas % moč vračanja energije 78,85 baypas kW Temp. zunanjega zraka vstop -15 baypas °C Temp. zunanjega zraka izstop 15,5 baypas °C Temp. odtočnega zraka vstop 20 baypas °C Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih) 171 baypas Pa
Vodni grelnik zraka
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: - okvir: pocinkana pločevina - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Dodatek: temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran
Dodatek: tripotni mešalni ventil ZMD315-4,0+RVAZ4-24A
Grelnegi medij je voda
Grelna moč 16,77 kW Volumski pretok zraka 8100 m3/h Masni pretok zraka 9720 kg/h Temp. zraka vstop 15,5 °C Temp. zraka izstop 22 °C Temp. grelnega medija 50,0/40,0 °C Pretok grelnega medija (medij je voda ) 1,458 m3/h Padec tlaka grelnega medija 13,39 kPa
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, tropotni, kot ventil z primešalno funkcijo, za primešalno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 4 m3/h Tlačni padec v ventilu 15 kPa
Regulacija
DX hladilnik
DX hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. - hladivo: R410A - Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Materiali: - okvir: Nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Moč hlajenja (32°C) 39,88 kW Volumski pretok zraka 7700 m3/h Masni pretok zraka 9240 kg/h Temp. zraka vstop 32 °C Temp. zraka izstop 19 °C
Kabli DX enote v EKO prezračevalne naprave
DO signal gretje/hlajenje
AO signal 0 - 10V DX
DO on/off DX
Elektrokomandna omara
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano v napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), servisno stikalo na fiksnem panelu, na zunanji strani elektro omare, možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon. Vse v obsegu, ki zagotavlja popolno funkcionalnost naprave. Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Izbor hitrosti ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima - Avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote) ali rotacijskega regeneratorja - Krmiljenje pogonov ventilov/črpalk grelnika in hladilnika - Krmiljenje žaluzij ZUZ & ZAZ - Krmiljenje opreme vlaženja (stopnja navlaževanja, kaluženje, ostalo) ali razvlaževanja-OPCIJA - Alarmiranje merjenih parametrov (temperatura, vlaga), upravlajnje z alarmnimi mejami - Tedenski urnik za vodenje ventilacije, želenih temperatur in vlažnosti vtočnega zraka-OPCIJA - WEB strežnik in ethernet oz. ModBus, BacNet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v zračnem kanalu
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
1x Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
1x Tipalo temperature - prostorsko v kuhinji
Dodatna oprema
- fleksibilni priključki 4 kosi
- sirfon 2 kos
- podstavni okvir h=125 mm
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 48 dB(A) Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 61 dB(A) Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz) 53 dB(A) Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz) 63 dB(A) Nivo zvočnega tlaka 2m od naprave (pri frekvenci 250Hz) 53 dB(A) Električna delovna moč, skupna 6,04 kW Električna priključna moč, skupna 8,85 kVA Max. el. tok 12,14 A Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x20 A Napetost 3/N/PE 400V 50Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02 Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V2 Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1 Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1 Razred vračanja toplote H1 Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010 A+
Ekodesign
Kuhinjske naprave ne podležejo zahtevam EU-uredbe št. 1253/2014 st. 2 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 5870 mm
širina 1280 mm
višina 2235 mm
masa (ca) 1945 kg
Vključno z vsemi perifernimi elementi, EKO omaro, kablažo. Avtomatika mora zajemati tudi elemente in regulacijo Sintra sistema.
Dvig in umestitev v prostor.
Z vsem potrebnim pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip MB-KA-4-3-G-DX | kpl | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DZ-2/100/7 dim.: 1250x900x1000 mm | kos | 2 |  | 0
Kuhinjski strop in UV-C sistem
10 | Dobava in montaža
Kuhinjski prezračevalni strop
Kuhinjski prezračevalni strop SL-DESIGN je zaprt tip konstrukcije obešenega prezračevalnega stropa v področju kuhinje skladno z DIN EN 16282 del 3. Uporablja se kot aktiven prezračevalni strop za tehnološko obremenjena področja kuhinje. Zaradi zaščite gradbene konstrukcije pred pojavom plesni in bakterij se uporabljajo isključno „zaprti stropni sistemi“. Onesnažen odtočni zrak iz kuhinje je potrebno izvesti tako, da ne pride v stik z gradbeno konstrukcijo v stropu - preko odtočnega zračnega kanala. Stopnja izločanja aerosolov na separatorjih (ciklonski filtri) in odpornost na preboj plamena sta skladna z UL 1046 in DIN EN 16282-6 razred F1. Kuhinjski prezračevalni strop je izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010 v kombinaciji z nerjavečim jeklom 1.4301 ali iz eloksiranega aluminija v naravni barvi v kombinaciji z nerjavečim jeklom 1.4301, obojestransko brušen K240. Za površinsko prezračevanje, izdelan s točkovnimi odvodnimi elementi iz nerjavečega jekla ali pocinkane pločevine. Količina potrebnega zraka je določena na podlagi EN 16282 na osnovi vgrajene kuhinjske tehnologije. Omogoča optimalne higijenske pogoje, skladno z VDI 2052 in DIN 18869.
Potrebna količina zraka izračunana po EN16282: 16.200 m3/h
Površina kuhinjskega stropa - glavna kuhinja: ca. 160 m2
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-DESIGN | kpl | 1 |  | 0
Količina: 1 kom.
11 | Dobava in montaža
Elementi za odvod zraka - stranski trapezni kanal
Stranski trapezni kanal - komora za odvod zraka, varjen, višine 270 mm, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282 in VDI 2052, izdelan iz nerjavečega jekla 1.4307, vključno z elementi za regulacijo pretoka zraka, obojestransko brušen K240, notranji sistem kanalov v obliki trapeza, izločevanje aerosolov v odtočnem zraku s separatorji aerosolov, ki so nameščeni na tračnih vodilih v trapezoidnem kanalu, zato se lahko odstranijo brez uporabe orodja, vključno s kanalom za zbiranje in odvajanje aerosolov skozi izpustni ventil DN10.
Dimenzije: priključek odvodnega zraka 200 x 400 mm, dolžine max. 3500 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AER-270 | m | 25 |  | 0
Dolžina: 25,00 m
12 | Dobava in montaža
Elementi za odvod zraka - sredinski trapezni kanal
Sredinski trapezni kanal - komora za odvod zraka, varjen, višine 270 mm, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282 in VDI 2052, izdelan iz nerjavečega jekla 1.4307, vključno z elementi za regulacijo pretoka zraka, obojestransko brušen K240, notranji sistem kanalov v obliki trapeza, izločevanje aerosolov v odtočnem zraku s separatorji aerosolov, ki so nameščeni na tračnih vodilih v trapezoidnem kanalu, zato se lahko odstranijo brez uporabe orodja, vključno s kanalom za zbiranje in odvajanje aerosolov skozi izpustni ventil DN10.
Dimenzije: priključek odvodnega zraka 400 x 400 mm, dolžine max. 4000 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AEM-270 | m | 5 |  | 0
Dolžina: 5,00 m
13 | Dobava in montaža
Separator - izločevalnik aerosolov
Izločevalnik aerosolov – separator, poševno nameščen, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282–6, odpornost na preboj plamena v skladu z UL1046 in DIN EN 16282–6 razred F1, preizkus lastnosti izločevalnika - separatorja po VDI 2052. Učinkovitost izločanja aerosolov do 98%, neomejena življenjska doba, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, sprednja stran kot separator z vrtinčnim tokom zraka in zadnja stran kot večslojni pleteni filter, v stabilnem okvirju, material nerjaveče jeklo 1.4307, prednji in zadnji del izločevalnika ločljiva preko vijačnega spoja. Pretok zraka maksimalno 300 m3/h, padec tlaka maksimalno 72 Pa, hrup na separatorju 55 dB(A), masa 3,0 kg.
Dimenzije: 500 x 250 x 45 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WV-R/FV250 | kos | 56 |  | 0
Količina: 56 kom
14 | Dobava in montaža
Ravni paneli
Ravni paneli kuhinjskega stropa iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010, paneli in spoji nepropustni za aerosole, zagotavljajo zaščito stropne konstrukcije, temperaturna obstojnost do cca 180°C.
Dimenzije: širina: 400 mm; dolžina: 2200 mm; Deblina materiala 1,5 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-FP-ALP9010 | m2 | 143 |  | 0
Površina: 143,00 m2
15 | Dobava in montaža
Robni kotnik
Robni kotnik izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010.
Maks. dolžina: 6000 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-RANDWIN-ALP9010 | m | 150 |  | 0
Dolžina: 150,00 m
16 | Dobava in montaža
T-profil
T-profil izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010, za montažo med stropnimi paneli.
Maks. dolžina: 6000 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-T-SCHIE-ALP9010 | m | 72 |  | 0
Dolžina: 72,00 m
17 | Dobava in montaža
Obrobni kotni profil - enostranski
Obrobni kotni profil - enostranski izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010 viden iz ene strani do višine 500 mm, debelina materiala min 1,5 mm.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-RANDBAE-ALP9010-500 | m | 12 |  | 0
Dolžina: 12,00 m
18 | Dobava in montaža
Obrobni kotni profil - obojestranski
Obrobni kotni profil - dvostranski izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010 viden z obeh strani do višine 500 mm, debelina materiala min 1,5 mm.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-RANDBAD-ALP9010-500 | m | 20 |  | 0
Dolžina: 20,00 m
19 | Dobava in montaža
Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka
Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka. Paneli iz prašno barvnega aluminija po RAL 9010. Prosta površina panelov 40%, premer luknjic 4,0 mm, razmak med luknjicami 6,0 mm. Panel je na notranji strani prevlečen s filc filrom FL220 EU4 za grobi prah, zagotavlja enakomerno porazdelitev dovodnega zraka, zmanjšuje hitrost zračnega toka ter hkrati deluje kot zvočni izolator. Zračna komora iz pocinkane pločevine s priključkom za zračni kanal DN200 vključno z regulacijsko loputo za nastavitev pretoka zraka. • Testiran po EN779 • Požarna zaščita po DIN534538, F1 • Odporen na vlago do 100% RH. • Temperaturno obstojen do največ 80°C • Brez silikona in laku škodljivih snovi
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-VLA1-ALP9010-AK-VZ | m | 55 |  | 0
Dolžina: 55,00 m
20 | Dobava in montaža
SMART KITCHEN LED razsvetljava - 27W
LED razsvetljava - svetlobna cev L = 600 mm v skladu z DIN EN 16282 del 2 in 3, življenjska doba do 50.000 ur, priključna moč 27W, razred energijske učinkovitosti A++, barva svetlobe 4000K - svetlobna moč: 123 lm/W, direktni priklop razsvetljave na 230V AC, brez regulacije osvetljenosti - zatemnitve, stopnja zaštite IP 55, interno ožičena in pripravljena za obratovanje, opremljena s 3-polnim Wieland spojnim sistemom GST 18i3, zaščitena s temperaturno obstojnim steklom.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-EBLELEDR060 | kos | 33 |  | 0
Količina: 33 kom
21 | Dobava in montaža
SMART KITCHEN LED razsvetljava - 50W
LED razsvetljava - svetlobna cev L = 1200 mm v skladu z DIN EN 16282 del 2 in 3, življenjska doba do 50.000 ur, priključna moč 50W, razred energijske učinkovitosti A++, barva svetlobe 4000K - svetlobna moč: 130 lm/W, direktni priklop razsvetljave na 230V AC, brez regulacije osvetljenosti - zatemnitve, stopnja zaštite IP 55, interno ožičena in pripravljena za obratovanje, opremljena s 3-polnim Wieland spojnim sistemom GST 18i3, zaščitena s temperaturno obstojnim steklom.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-EBLELEDR120 | kos | 24 |  | 0
Količina: 24 kom
22 | Dobava in montaža
Odvodni element s separatorjem - izločevalnikom aerosolov
Stropni odvodni element s priključno komoro višine 150 mm in kanalskim priključkom DN200, z vgrajenim visokoučinkovitim separatorjem - izločevalnikom aerosolov , konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282–6, odpornost na preboj plamena v skladu z UL1046 in DIN EN 16282–6 razred F1, preizkus lastnosti izločevalnika - separatorja po VDI 2052. Učinkovitost izločanja aerosolov do 98%, neomejena življenjska doba, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, sprednja stran kot separator z vrtinčnim tokom zraka in zadnja stran kot večslojni pleteni filter, v stabilnem okvirju. Okvir s filtrom je ločljiv z vijačno povezavo in 2 ročajema na sprednji strani. Material filtra, okvirja in komore nerjaveče jeklo 1.4307, panel v barvi RAL 9010. Maksimalna količina po elementu 450 m3/h.
Dimenzije izločevalnika: 500 x 350 x 45 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WAK1-9010 | kos | 5 |  | 0
Količina: 5 kom
23 | Dobava in montaža
Kanalski priključki
Izrezani del stropnega panela za kanalski priključek, vključuje tudi robni kotnik do višine 450 mm.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AUSSCH-450 | kos | 20 |  | 0
Količina: 20 kom
24 | Dobava in montaža
Poševni rez panelov
Poševni rez ravnih stropnih panelov za prilagoditev zahtevani geometriji prostora
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-PANEEL-SCHRÄGSCHNITT | m | 30 |  | 0
Dolžina: 30,00 m
25 | Dobava in montaža
Kuhinjska napa - dijetna kuhinja
Kuhinjska napa za montažo na steno, tip EK, ustreza DIN EN 16282-2, konstrukcijska značilnost B1, v področju "dijetne kuhinje". V kasetni obliki, iz nerjavnega jekla 1.4307, brušen K240, odporna proti koroziji in kislinam. Sestavni deli nape so vijačeni oziroma zavarjeni iz notranje in iz zunanje strani niso vidni. Kanal za zbiranje aerosolov je privarjen na napo iz notranje strani ter opremljen s kromiranimi izpustnimi ventili na najnižjem delu nape. Izločevalniki aerosolov je poševno nameščeni v eni liniji, prav tako je enoredna tudi LED razsvetljava.
Dimenzije: 2500x1400x450 mm
Količina zraka: 1600 m3/h
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: HEK2614L2 | kos | 1 |  | 0
Količina: 1 kom
26 | Dobava in montaža
SMART KITCHEN LED razsvetljava - 60W
LED razsvetljava - svetlobna cev L = 1500 mm, v skladu z DIN EN 16282 del 2 in 3, življenjska doba do 50.000 ur, priključna moč 60W, razred energijske učinkovitosti A++, barva svetlobe 4000K - svetlobna moč: 133 lm/W, kromatična toleranca (MacAdam): = 3, direktni priklop razsvetljave na 230V AC, brez regulacije osvetljenosti - dimanja, stopnja zaštite IP 55, interno ožičena in pripravljena za obratovanje, opremljena z Wieland spojnim sistemom GST 18i3, zaščitena s temperaturno obstojnim steklom.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-EBLELEDR150 | kos | 1 |  | 0
Količina: 1 kom
27 | Dobava in montaža
Izločevalnik aerosolov
Izločevalnik aerosolov – separator, poševno nameščen, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282–6, odpornost na preboj plamena v skladu z UL1046 in DIN EN 16282–6 razred F1, preizkus lastnosti izločevalnika - separatorja po VDI 2052. Učinkovitost izločanja aerosolov do 98%, neomejena življenjska doba, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, sprednja stran kot separator z vrtinčnim tokom zraka in zadnja stran kot večslojni pleteni filter, v stabilnem okvirju, material nerjaveče jeklo 1.4307, prednji in zadnji del izločevalnika ločljiva preko vijačnega spoja. Pretok zraka maksimalno 600 m3/h, padec tlaka maksimalno 72 Pa, hrup na separatorju 55 dB(A), masa 5,1 kg.
Dimenzije: 500 x 500 x 45 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WV-R/FV500 | kos | 3 |  | 0
Količina: 3 kom
28 | Dobava in montaža
Panel za zapiranje odprtin med izločevalniki aerosolov
Iz nerjavečega jekla 1.4307, debeline 1,0 mm, obojestransko brušen K240.
Dimenzije: 500x500 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AGLBV-5050 | kos | 1 |  | 0
Količina: 1 kom
29 | Dobava in montaža
Priključki za odvodni zrak
Priključki za odvodni zrak iz nerjavečega jekla 1.4307 s prirobnico P20.
Dimenzije: 500x300x100
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AS503010 | kos | 2 |  | 0
Količina: 2 kom
30 | Dobava in montaža
Set za montažo na steno
Set za pritrditev na steno sestavljen iz zidnih vložkov, obešalnih vijakov in
matic za pritrditev na steno.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WS1 | kos | 2 |  | 0
Količina: 2 kom
31 | Dobava in montaža
Set za montažo na strop
M10 pocinkane navojne palice dolžine 1000 mm in jeklena sidra iz nerjavečega jekla 1.4307.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-DH | kos | 2 |  | 0
32 | Dobava in montaža
Revizijski pokrov nape
Po višini deljiv revizijski prekrivni pokrov nape višine 500 mm, za zapiranje prostora med napo in kuhinjskim stropom, iz nerjavečega jekla 1.4307, debline 1 mm, obojestransko brušen.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-HV500 | m | 4 |  | 0
33 | Dobava in montaža
Kuhinjska napa - pomivanje črne posode
Kuhinjska napa za montažo na steno, tip EK, ustreza DIN EN 16282-2, konstrukcijska značilnost B1, v področju "pomivanje črne posode". V kasetni obliki, iz nerjavnega jekla 1.4307, brušen K240, odporna proti koroziji in kislinam. Sestavni deli nape so vijačeni oziroma zavarjeni iz notranje in iz zunanje strani niso vidni. Kanal za zbiranje aerosolov je privarjen na napo iz notranje strani ter opremljen s kromiranimi izpustnimi ventili na najnižjem delu nape. Izločevalniki aerosolov je poševno nameščeni v eni liniji, prav tako je enoredna tudi LED razsvetljava.
Dimenzije: 1500x1250x450 mm
Količina zraka: 1200 m3/h
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: HEK1614L2 | kos | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža
SMART KITCHEN LED razsvetljava - 50W
LED razsvetljava - svetlobna cev L = 1200 mm, v skladu z DIN EN 16282 del 2 in 3, življenjska doba do 50.000 ur, priključna moč 50W, razred energijske učinkovitosti A++, barva svetlobe 4000K - svetlobna moč: 130 lm/W, kromatična toleranca (MacAdam): = 3, direktni priklop razsvetljave na 230V AC, brez regulacije osvetljenosti - dimanja, stopnja zaštite IP 55, interno ožičena in pripravljena za obratovanje, opremljena z Wieland spojnim sistemom GST 18i3, zaščitena s temperaturno obstojnim steklom.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-EBLELEDR120 | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža
Izločevalnik aerosolov
Izločevalnik aerosolov – separator, poševno nameščen, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282–6, odpornost na preboj plamena v skladu z UL1046 in DIN EN 16282–6 razred F1, preizkus lastnosti izločevalnika - separatorja po VDI 2052. Učinkovitost izločanja aerosolov do 98%, neomejena življenjska doba, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, sprednja stran kot separator z vrtinčnim tokom zraka in zadnja stran kot večslojni pleteni filter, v stabilnem okvirju, material nerjaveče jeklo 1.4307, prednji in zadnji del izločevalnika ločljiva preko vijačnega spoja. Pretok zraka maksimalno 600 m3/h, padec tlaka maksimalno 72 Pa, hrup na separatorju 55 dB(A), masa 5,1 kg.
Dimenzije: 500 x 500 x 45 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WV-R/FV500 | kos | 2 |  | 0
36 | Dobava in montaža
Panel za zapiranje odprtin med izločevalniki aerosolov
Iz nerjavečega jekla 1.4307, debeline 1,0 mm, obojestransko brušen K240.
Dimenzije: 500x500 mm
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AGLBV-5050 | kos | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža
Priključki za odvodni zrak
Priključki za odvodni zrak iz nerjavečega jekla 1.4307 s prirobnico P20.
Dimenzije: 500x300x100
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AS503010 | kos | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža
Set za montažo na steno
Set za pritrditev na steno sestavljen iz zidnih vložkov, obešalnih vijakov in
matic za pritrditev na steno.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-WS1 | kos | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža
Set za montažo na strop
M10 pocinkane navojne palice dolžine 1000 mm in jeklena sidra iz nerjavečega jekla 1.4307.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-DH | kos | 1 |  | 0
40 | Dobava in montaža
Revizijski pokrov nape
Po višini deljiv revizijski prekrivni pokrov nape višine 500 mm, za zapiranje prostora med napo in kuhinjskim stropom, iz nerjavečega jekla 1.4307, debline 1 mm, obojestransko brušen.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-HV500 | m | 3 |  | 0
41 | Dobava in montaža
Montaža in zagon kompletnega sistema kuhinjskega stropa
Montažo je potrebno uskladiti z montažo kuhinjske opreme!
Montaža vključuje:
Montiranje vseh elemenatov kuhinjskega stropa do višine prostora 4,5m.
Montažni material in orodje, manjša dela - prilagoditve na gradbišču.
Vnos opreme z normalnimi pripomočki.
Potni stroški in nastanitev monterjev, delovni čas monterjev 5 dni na teden in 10 ur na dan (7.00 - 17.00).
Predhodne meritve - posnetek situacije.
Pogoji za montažo:
Možnost za pristop in prostor za postanek tovornega vozila.
Možnost transporta montažnih elemenatov iz pritličnega nivoja in skozi normalne odprtine višine min. 2 m.
Za pritrditev sistema mora biti konstrukcija surovoga stropa masivna (beton, itd.)
V ponudbi ni zajeto:
Izdelava probojev skozi stene, eventualna gradbena dela, elektro inštalaterska dela, kabliranja in zaščita električnih porabnikov (razvetljava, UV-C, itd.), izdelava dodatne nosilne konstrukcije za kuhinjski strop (če obstoječa stropna konstrukcija nima zadostne nosilnosti), hidravlična regulacija prezračevalnega sistema in meritve količin zraka, vodoinštalaterska dela, požarna zaščita, izolacija kanalov ali kuhinjskega stropa, končna obdelava stropa in sten, ki so zaprti s kuhinjskim stropom. Razvodi strojnih instalacij - cevovodi in kanali morajo biti na lokaciji stropa končani. Pri vgradnji kuhinjskega stropa je treba samo spojiti kanalske priključke na elemente kuhinjskega stropa.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-MONTAGE | kpl | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža
UV-C sistem za dezinfekcijo
UV-PRO + Basic
UV-C sistem za razgradnjo maščob odvodnega zraka, nameščen za izločevalniki aerosolov, skladno z DIN EN 16282 – 8 priloga A. Deluje na principu razbijanja dolgih molekul organskih nečistoč s pomočjo kratkovalovne UV-C svetlobe, s procesom ozonoliza. UV-C sevala so postavljene v odvodnem delu za izločevalniki aerosolov. Patentirana zaščita pred neposrednim sevanjem, dodatna zaščita pred sevanjem - sistem se varnostno izključi, ko je prezračevanje v motnji ali pa je izključeno. V primeru motnje so možni svetobni ali pa zvočni opozorilni signali, ki so nastavljivi. Prednost UV-C sistema je v tem, da ni nalaganja maščob na zadnji strani izločevalnikov aerosolov, prav tako pa je zmanjšano nalaganje maščobe v odvodnih kanalih, s čemer je povečana varnost pred požarom. Sistem UV-C razgradnje maščob pomembno zmanjšuje vonjave (do 70%), organske in maščobne aerosole ter stroške za vzdrževanje prezračevalnega sistema.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-UV-MODUL-BASIC | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža
Kontrolna omarica
Kontroni modul za nadzor in upravljanje UV-C sistema.
Prikaz delovnih ur UV-C cevi.
Avtomatski vklop UV-C sistema, ko se vklopi sistema prezračevanja.
Avtomatsko izklop UV-C sistema, ko se izklopi sistem prezračevanja
Ohišje iz nerjavečega jekla, zaštita IP 65, D / V / Š = 260/215/125 mm.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-UV-ZKT2 | kos | 1 |  | 0
44 | Dobava in montaža
Ostali elementi UV-C sistem
| Izravnalni pločevinasti paneli s končnim stikalom. | kos | 10 |  | 0
| UV-C reflektor 130W. | kos | 16 |  | 0
| Pritrdilne elemente. | kos | 16 |  | 0
| Krmilni modul z EVG. | kos | 16 |  | 0
| Tipalo pretoka zraka 230 V. | kos | 1 |  | 0
| UTP kabel AWG 24,5m Cat.5 | kos | 1 |  | 0
| Montaža v tovarni | kos | 1 |  | 0
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
45 | Dobava in montaža
Montaža in zagon UV-C sistema
Vgradnja in montaža vseh UV-C sistema z enim prihodom na objekt. Montaža vključuje:
Izvedba na licu mesta.
Kabliranje znotraj kuhinjskega stropa vseh elementov in UV-C kontrolnga modula ter zagon sistema vključno z varnostnimi navodili strokovnega osebja po DIN 18869-7.
OPOZORILO!
Pred montažo UV-C sistema za dezinfekcijo odvodnega zraka je potrebno zagotoviti popolno funkcionalnost prezračevalnega sistema in elektro instalacij.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-MONTAGE UV-ANLAGE | kpl | 1 |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO GAŠENJE POŽARA
46 | Dobava in montaža
Sistem za avtomatsko gašenje požara - 1 rezervoar
Sistem za gašenje požara ANSUL R-102 je odobren s strani VdS in NFPA. Napravo razdelimo na tri glavne dele. Prvi je omarica z gasilnim sredstvom, pogonskimi in krmilnimi elementi. Drugi je cevni sistem za dovod gasilnega sredstva ter tretji - detekcijski sistem. Sama detekcija in prožitev je povsem neodvisna od električne energije in poteka mehansko preko nerjaveče pletenice, ki je preko kolen in posebnih zaščitnih cevi speljana po detekcijeskem delu sistema. Na voljo so trije različni načini proženja. Ročni prožilnik deluje na mehanski poteg pletenice ter avtomatske detektorje požara. Ti ravno tako delujejo na mehanskem principu. Dobavljeno je 6 vrst kovinskih spojk, ki so različno temperaturno odporne in pri določeni temperaturi popustijo, kar nam zagotovi mehanski sunek pletenice, ki nam potem sproži celoten sistem. Tretji mehanizem pa je na omarici z gasilnim sredstvom v obliki gumba. Za prenos gasilnega sredstva na kuhinjsko opremo se uporabljajo šobe, ki snov enakomerno vbrizgajo na gorljivo površino. Pred mastjo in umazanijo v kuhinji so zaščitene s posebnimi kapicami.
Poleg tega imamo možnost zraven priključiti še električne oz. mehanske plinske ventile, ki nam zaprejo dovod plina v kuhinjo. Gasilno sredstvo ANSULEX je v jeklenki v omarici v tekočem stanju. To je tekočina z nizkim pH-jem, ki je zmes organskih soli in je povsem nenevarna za ljudi. Snov prekine reakcijo gorljive snovi s kisikom, površino povsem prekrije ter tako zaduši ter ohladi kritičen element. Možnosti za kakršen koli ponovni vžig ni. Pogled na pogašen element je spodaj na sliki. Poleg čiščenja, drugih del na opremi ni potrebno opravljati. Jeklenke se ponovno napolni z dobavljivim agentom (slika spodaj levo). Poleg jeklenk je potrebno zamenjati še jeklenko s CO2, ker le-ta dovaja potreben pritisk za praznitev sistema, podobno kot pri gasilnih aparatih. S kvadraturo varovanja kuhinjskih prostorov praktično nismo omejeni, saj se v večjih primerih jeklenke povezuje v sklope.
Kompletna dobava in montaža, ki jo sestavljajo: - Mehanska sprostitvena enota, vključno z 1 rezervoarjem za gasilno sredstvo iz nerjavečega jekla, Reduktor tlaka, 4 brezpotencialni kontakti, jeklenka s pogonskim plinom N2 - 1 rezervoar gasilnega sredstva ANSULEX LpH 11,4 litra - Kanalska šoba 2W - Šobe za napo 1N - Šobe za naprave, različne vrste - VA cev 3/8 vključno z oblikovanimi deli in nosilci, površinska montaža - Detektorji vključno s taljivimi vložki 74°C / 100°C / 138°C - VA cev 18x1 vključno s kablom VA premera 1,5 - 1,9 mm vključno z nosilci, Površinska montaža, - 1 vzvod za napenjanje in sprostitveni blok - 1 nadometna omarica - ročna sprostitev - 1 dokumentacija
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-LÖSCHANLAGE 1 TANK | kpl | 1 |  | 0
47 | Dobava in montaža
Sistem za avtomatsko gašenje požara - 4 rezervoarji
Sistem za gašenje požara ANSUL R-102 je odobren s strani VdS in NFPA. Napravo razdelimo na tri glavne dele. Prvi je omarica z gasilnim sredstvom, pogonskimi in krmilnimi elementi. Drugi je cevni sistem za dovod gasilnega sredstva ter tretji - detekcijski sistem. Sama detekcija in prožitev je povsem neodvisna od električne energije in poteka mehansko preko nerjaveče pletenice, ki je preko kolen in posebnih zaščitnih cevi speljana po detekcijeskem delu sistema. Na voljo so trije različni načini proženja. Ročni prožilnik deluje na mehanski poteg pletenice ter avtomatske detektorje požara. Ti ravno tako delujejo na mehanskem principu. Dobavljeno je 6 vrst kovinskih spojk, ki so različno temperaturno odporne in pri določeni temperaturi popustijo, kar nam zagotovi mehanski sunek pletenice, ki nam potem sproži celoten sistem. Tretji mehanizem pa je na omarici z gasilnim sredstvom v obliki gumba. Za prenos gasilnega sredstva na kuhinjsko opremo se uporabljajo šobe, ki snov enakomerno vbrizgajo na gorljivo površino. Pred mastjo in umazanijo v kuhinji so zaščitene s posebnimi kapicami.
Poleg tega imamo možnost zraven priključiti še električne oz. mehanske plinske ventile, ki nam zaprejo dovod plina v kuhinjo. Gasilno sredstvo ANSULEX je v jeklenki v omarici v tekočem stanju. To je tekočina z nizkim pH-jem, ki je zmes organskih soli in je povsem nenevarna za ljudi. Snov prekine reakcijo gorljive snovi s kisikom, površino povsem prekrije ter tako zaduši ter ohladi kritičen element. Možnosti za kakršen koli ponovni vžig ni. Pogled na pogašen element je spodaj na sliki. Poleg čiščenja, drugih del na opremi ni potrebno opravljati. Jeklenke se ponovno napolni z dobavljivim agentom (slika spodaj levo). Poleg jeklenk je potrebno zamenjati še jeklenko s CO2, ker le-ta dovaja potreben pritisk za praznitev sistema, podobno kot pri gasilnih aparatih. S kvadraturo varovanja kuhinjskih prostorov praktično nismo omejeni, saj se v večjih primerih jeklenke povezuje v sklope.
Kompletna dobava in montaža, ki jo sestavljajo: - Mehanska sprostitvena enota, vključno z 1 rezervoarjem za gasilno sredstvo iz nerjavečega jekla, Reduktor tlaka, 4 brezpotencialni kontakti, jeklenka s pogonskim plinom N2 - 4 rezervoarji gasilnega sredstva ANSULEX LpH 11,4 litra - Kanalska šoba 2W - Šobe za napo 1N - Šobe za naprave, različne vrste - VA cev 3/8 vključno z oblikovanimi deli in nosilci, površinska montaža - Detektorji vključno s taljivimi vložki 74°C / 100°C / 138°C - VA cev 18x1 vključno s kablom VA premera 1,5 - 1,9 mm vključno z nosilci, Površinska montaža, - 1 vzvod za napenjanje in sprostitveni blok - 1 nadometna omarica - ročna sprostitev - 1 dokumentacija
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-LÖSCHANLAGE 4 TANK | kpl | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža
Sistem za avtomatsko gašenje požara - 2 rezervoarja
Sistem za gašenje požara ANSUL R-102 je odobren s strani VdS in NFPA. Napravo razdelimo na tri glavne dele. Prvi je omarica z gasilnim sredstvom, pogonskimi in krmilnimi elementi. Drugi je cevni sistem za dovod gasilnega sredstva ter tretji - detekcijski sistem. Sama detekcija in prožitev je povsem neodvisna od električne energije in poteka mehansko preko nerjaveče pletenice, ki je preko kolen in posebnih zaščitnih cevi speljana po detekcijeskem delu sistema. Na voljo so trije različni načini proženja. Ročni prožilnik deluje na mehanski poteg pletenice ter avtomatske detektorje požara. Ti ravno tako delujejo na mehanskem principu. Dobavljeno je 6 vrst kovinskih spojk, ki so različno temperaturno odporne in pri določeni temperaturi popustijo, kar nam zagotovi mehanski sunek pletenice, ki nam potem sproži celoten sistem. Tretji mehanizem pa je na omarici z gasilnim sredstvom v obliki gumba. Za prenos gasilnega sredstva na kuhinjsko opremo se uporabljajo šobe, ki snov enakomerno vbrizgajo na gorljivo površino. Pred mastjo in umazanijo v kuhinji so zaščitene s posebnimi kapicami.
Poleg tega imamo možnost zraven priključiti še električne oz. mehanske plinske ventile, ki nam zaprejo dovod plina v kuhinjo. Gasilno sredstvo ANSULEX je v jeklenki v omarici v tekočem stanju. To je tekočina z nizkim pH-jem, ki je zmes organskih soli in je povsem nenevarna za ljudi. Snov prekine reakcijo gorljive snovi s kisikom, površino povsem prekrije ter tako zaduši ter ohladi kritičen element. Možnosti za kakršen koli ponovni vžig ni. Pogled na pogašen element je spodaj na sliki. Poleg čiščenja, drugih del na opremi ni potrebno opravljati. Jeklenke se ponovno napolni z dobavljivim agentom (slika spodaj levo). Poleg jeklenk je potrebno zamenjati še jeklenko s CO2, ker le-ta dovaja potreben pritisk za praznitev sistema, podobno kot pri gasilnih aparatih. S kvadraturo varovanja kuhinjskih prostorov praktično nismo omejeni, saj se v večjih primerih jeklenke povezuje v sklope.
Kompletna dobava in montaža, ki jo sestavljajo: - Mehanska sprostitvena enota, vključno z 1 rezervoarjem za gasilno sredstvo iz nerjavečega jekla, Reduktor tlaka, 4 brezpotencialni kontakti, jeklenka s pogonskim plinom N2 - 2 rezervoarja gasilnega sredstva ANSULEX LpH 11,4 litra - Kanalska šoba 2W - Šobe za napo 1N - Šobe za naprave, različne vrste - VA cev 3/8 vključno z oblikovanimi deli in nosilci, površinska montaža - Detektorji vključno s taljivimi vložki 74°C / 100°C / 138°C - VA cev 18x1 vključno s kablom VA premera 1,5 - 1,9 mm vključno z nosilci, Površinska montaža, - 1 vzvod za napenjanje in sprostitveni blok - 1 nadometna omarica - ročna sprostitev - 1 dokumentacija
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-LÖSCHANLAGE 2 TANK | kpl | 1 |  | 0
49 | Dobava in montaža
Montaža in zagon kompletnega sistema kuhinjskega stropa
Vgradnja in montaža sistema avtomatskega gašenja z enim prihodom na objekt. Montaža vključuje:
Montaža vključuje:
Montiranje vseh elemenatov sistema avtomatskega gašenja do višine prostora 4,5m.
Montažni material in orodje, manjša dela - prilagoditve na gradbišču.
Vnos opreme z normalnimi pripomočki.
Potni stroški in nastanitev monterjev, delovni čas monterjev 5 dni na teden in 10 ur na dan (7.00 - 17.00).
Vizualni pregled sistema po zaključku ali po montaži.
Pogoji za montažo:
Možnost za pristop in prostor za postanek tovornega vozila.
Možnost transporta montažnih elemenatov iz pritličnega nivoja in skozi normalne odprtine višine min. 2 m.
Za pritrditev sistema mora biti konstrukcija surovoga stropa masivna (beton, itd.)
V ponudbi ni zajeto:
Izdelava probojev skozi stene, eventualna gradbena dela, elektro inštalaterska dela, kabliranja in zaščita električnih porabnikov, hidravlična regulacija prezračevalnega sistema in meritve količin zraka, vodoinštalaterska dela, požarna zaščita, izolacija kanalov ali kuhinjskega stropa, končna obdelava stropa in sten, ki so zaprti s kuhinjskim stropom. Razvodi strojnih instalacij - cevovodi in kanali morajo biti na lokaciji stropa končani.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod MENERGA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip: SL-AN-/ABFAHRT | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
50 | Pravokotna požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip FDS-3G-500x500-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-750x500-G230T | kos | 1 |  | 0
| tip FDS-3G-1000x500-G230T | kos | 4 |  | 0
| tip FDS-3G-1300x500-G230T | kos | 1 |  | 0
51 | Fleksibilni kompenzatorji raztezka, montaža na kanal, za potrebe vgradnje pred in za požarne lopute, po smernici TSG - ÖNORM H 6031m z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip 500x500 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 750x500 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1000x500 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 1300x500 mm | kos | 1 |  | 0
52 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom!
|  | kos | 7 |  | 0
53 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| tip 500x500 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 750x500 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 1000x500 mm | kos | 4 |  | 0
| tip 1300x500 mm | kos | 1 |  | 0
54 | Dobava in montaža ročne okrogle dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-R-200-B | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-R-250-B | kos | 2 |  | 0
55 | Dobava in montaža ročne pravokotne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TUNE-S-200x200-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-250x250-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-350x250-H | kos | 8 |  | 0
| tip TUNE-S-400x250-H | kos | 3 |  | 0
| tip TUNE-S-450x250-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-500x250-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-500x300-H | kos | 5 |  | 0
| tip TUNE-S-500x350-H | kos | 1 |  | 0
| tip TUNE-S-600x300-H | kos | 2 |  | 0
56 | Zaščitna mreža za kanal oz. ventilatorje z 90% propustnostjo za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave. | m2 | 20 |  | 0
57 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Revizijske odprtine morajo biti v skladu z pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 42/02, 96/04 in (83/05)).
| dim. 300 x 100 mm | kos | 40 |  | 0
| dim. 400 x 200 mm | kos | 15 |  | 0
58 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 3450 |  | 0
59 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅200 | m | 40 |  | 0
60 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kg | 180 |  | 0
61 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 180 |  | 0
62 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
63 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | kpl | 1 |  | 0
64 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅200 | m | 15 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, nastavitev rešetk in difuzorjev, meritve prezračevanja, preiskus tesnosti kanalske mreže red izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. in instalacij z meritvami.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
delovanje ventilatorjev,
delovanje avtomatske regulacije,
pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije,
Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
Volumska nastavitev rešetk in odvodnih ventilatorjev, meritve prezračevanja in kalibracija vseh instalacijskih elementov.
Sodelovanje z elektro izvajalci, programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja, v vseh letnih obdobjih!
Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning).
Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.

## OGREVANJE A+E
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.1 | OGREVANJE SKLOP A+E
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
v ceno zajeti odvoz demoniranega materiala na deponijo z vsemi pristojbinami ter čiščenje vseh obstoječih radiatorjev cca 62 kom
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Praznenje sistema ogrevne vode na sistemu oz. vejah na katerih se bo izvajal poseg.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
3 | Prestavitev obstoječih radiatorjev na novo lokacijo z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom vključno s konzolami. | kpl | 5 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih radiatorjev na območjih rekonstrukcije, kjer je predvidena izvedba talnega ogrevanja. | kpl | 3 |  | 0
5 | Odrez in demontaža obstoječega cevnega razvoda ogrevne vode, v območju posega, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Obstoječe cevi, katere so vodene v tlaku ali stenah in ne motijo oz. vplivajo na novo postavitev opreme se ne demontira. | kpl | 1 |  | 0
6 | Blindiranje obstoječih cevi in priključkov za radiatorje, kjer je to potrebno. | kpl | 2 |  | 0
7 | Demontaža izolacije cevi za ogrevno vodo iz demontiranih cevi | kpl | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječega razvoda ogrevne vode (DEMONTAŽA, BLINDIRANJE, …) | kpl | 1 |  | 0
9 | Barvanje vseh obstoječih vidnih instalacij ogrevanja z belo barvo oz. RAL po izboru projektanta arhitekture. | m2 | 20 |  | 0
(OCENA)
OGREVANJE - NOVO
10 | Dobava in montaža razdelinika za talno ogrevanje. Razdelilec iz nerjavečega jekla z merilcem pretoka Uponor, za talno ogrevanje, opremljen s priključno matico z notranjim navojem G1 in ploščatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo in odzračevalno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4. Priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjujočih Uponor vijačnih spojk z eurokonusom. Dovodni razdelilec z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje posameznih zank. Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Uponor termopogoni z notranjim navojem M30x1,5 se montirajo direktno na termostatske nastavke. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario S S razdelilec FM 7x3/4 Euro | kpl | 2 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 8x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 9x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža: ročni balansirni ventil, izdelan iz zlitine odporne na izločanje cinka (AMETAL), namenjen hidravličnemu uravnoteženju sistema ogrevanja, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip STAD DN20 | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Krogelna navojna pipa na priključkih razdelilnika talnega ogrevanja, izdelana iz medenine, ponikljana, za ploščato tesnjenje priključka G1
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario krogelni ventil NP G1-G1 | kos | 8 |  | 0
13 | Dobava in montaža: Ohišje podometne razdelilne omarice za talno ogrevanje, z vsem vgradnim materialom z vgradno globino 120-180 mm in nastavljivo višino 820-910 mm.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip UHF2 dolžina 710 mm | kos | 3 |  | 0
| tip UHF3 dolžina 785 mm | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja: cev za talno ogrevanje. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. obratovalni tlak 6bar pri trajni obratovalni temp. 60°C. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| MLCP dim.: f16x2 mm | m | 3450 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja plošče s čepki, oplaščena folija brez toplotne izolacije, cevni razmak 50 mm, višina s čepi je 18 mm, prekrivanje z obeh strani s pomočjo čepkov.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip NUBOS 14-16 mm 1447x900 mm | m² | 570 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja obložna folija 80x8 za samolepilno pritrdilno ploščo, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna. Sprednja stran s samolepnilnim trakom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip minitec 80x8 (OCENA) | m | 3800 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja dvostranski trakovi. Ozek trak folije s čepki v dveh vrstah za priključitev ostankov pritrdilnih plošč ND 11 in Nd 30-2. Material: črna, globoko vlečena PS folija. Klasifikacija materiala B2, skladno s standardom DIN 4102, brez CFC. Dolžino določi izvajalec talnega ogrevanja, glede na potrebo za celoten komplet stavbe.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Uponor Tecto dvostranski trak 1,4 m 100 mm | kpl | 1 |  | 0
18 | Dodatek za estrih VD450, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2. | l | 115 |  | 0
18 | Vijačna spojka sestoječa iz galvansko ponikljane medeninaste matice, notranje spojke izdelane iz PPSU in zatisnega obroča izdelanega iz PA, namenjena za priklop večplastnih cevi na razdelilce talnega ogrevanja.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 3/4" x (16 x 2) | kos | 62 |  | 0
20 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| dim.: f18x1 | m | 146 |  | 0
| dim.: f28x1,2 | m | 86 |  | 0
| dim.: f35x1,5 | m | 92 |  | 0
| dim.: f42x1,5 | m | 34 |  | 0
| dim.: f54x1,5 | m | 128 |  | 0
21 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode pod stropom ogrevanih prostorov s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x018 | m | 146 |  | 0
| ACE/P 19x028 | m | 86 |  | 0
| ACE/P 19x035 | m | 92 |  | 0
| ACE/P 19x042 | m | 34 |  | 0
| ACE/P 19x054 | m | 128 |  | 0
OGREVANJE - PRIKLJUČNA PROGA GRELNIKA KLIMATA
22 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,92 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 2 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 10 in montažo.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
25 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 2 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 40°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
28 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih kombiniranih regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevanje in hlajenje za dinamično in hidravlično uravnovešenje z ročnim nastavljalnikom in prikazom pretoka;
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS ali enakovreden regulacijski ventil oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ABQM DN 10 LF | kos | 1 |  | 0
OGREVANJE - OSTALO
29 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
| Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. | kpl | 18 |  | 0
30 | Priklop novih ogrevnih razvodov na obstoječe sisteme. | kpl | 1 |  | 0
31 | Polnjenje sistema ogrevne vode, z mehčano vodo za potrebe ogrevanja oz. hlajenja, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja/hlajenja.
| Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk. | kpl | 1 |  | 0
32 | Polnjenje sistema ogrevne vode za prezračevalne naprave, 90 litrov z mešanico vodo in glikolom (30%) za -20°C in voda (70%), poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. (Skladiščen glikol)
33 | Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
| glikol (-20°C) | litrov | 27 |  | 0
32 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
| Celotno cevno omrežje pod stropom in v dvižnih jaških mora biti elastično vpeto, da se prepreči prenos vibraciji in hrupa na konstrukcijo stavbe. | kg | 160 |  | 0
35 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in podpor z dvakratnim premazom minija. | m2 | 20 |  | 0
36 | Barvanje vidnih cevovodov, lokov, armatur, držal, obešal in pritrdilnega materiala s temperaturno odpornim lakom, po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve ogrevalnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnsoti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.

## OGREVANJE B1+B2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.2 | OGREVANJE SKLOP B1+B2
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
v ceno zajeti odvoz demoniranega materiala na deponijo z vsemi pristojbinami ter čiščenje vseh obstoječih radiatorjev cca 20 kom
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Praznenje sistema ogrevne vode na sistemu oz. vejah na katerih se bo izvajal poseg.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
3 | Prestavitev obstoječih radiatorjev na novo lokacijo z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom vključno s konzolami. | kpl | 7 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih radiatorjev na območjih rekonstrukcije, kjer je predvidena izvedba talnega ogrevanja. | kpl | 58 |  | 0
5 | Odrez in demontaža obstoječega cevnega razvoda ogrevne vode, v območju posega, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Obstoječe cevi, katere so vodene v tlaku ali stenah in ne motijo oz. vplivajo na novo postavitev opreme se ne demontira. | kpl | 1 |  | 0
6 | Blindiranje obstoječih cevi in priključkov za radiatorje, kjer je to potrebno. | kpl | 18 |  | 0
7 | Demontaža izolacije cevi za ogrevno vodo iz demontiranih cevi. | kpl | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječega razvoda ogrevne vode (DEMONTAŽA, BLINDIRANJE, …) | kpl | 1 |  | 0
9 | Barvanje vseh obstoječih vidnih instalacij ogrevanja z belo barvo oz. RAL po izboru projektanta arhitekture.
| (OCENA) | m2 | 30 |  | 0
OGREVANJE - NOVO
10 | Dobava in montaža razdelinika za talno ogrevanje. Razdelilec iz nerjavečega jekla z merilcem pretoka Uponor, za talno ogrevanje, opremljen s priključno matico z notranjim navojem G1 in ploščatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo in odzračevalno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4. Priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjujočih Uponor vijačnih spojk z eurokonusom. Dovodni razdelilec z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje posameznih zank. Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Uponor termopogoni z notranjim navojem M30x1,5 se montirajo direktno na termostatske nastavke. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario S S razdelilec FM 3x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 4x3/4 Euro | kpl | 5 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 5x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 7x3/4 Euro | kpl | 2 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 8x3/4 Euro | kpl | 8 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 9x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža: ročni balansirni ventil, izdelan iz zlitine odporne na izločanje cinka (AMETAL), namenjen hidravličnemu uravnoteženju sistema ogrevanja, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip STAD DN15 | kos | 5 |  | 0
| tip STAD DN20 | kos | 13 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Krogelna navojna pipa na priključkih razdelilnika talnega ogrevanja, izdelana iz medenine, ponikljana, za ploščato tesnjenje priključka G1
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario krogelni ventil NP G1-G1 | kos | 18 |  | 0
13 | Dobava in montaža: Ohišje podometne razdelilne omarice za talno ogrevanje, z vsem vgradnim materialom z vgradno globino 120-180 mm in nastavljivo višino 820-910 mm.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip UHF1 dolžina 555 mm | kos | 6 |  | 0
| tip UHF2 dolžina 710 mm | kos | 11 |  | 0
| tip UHF3 dolžina 785 mm | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja: cev za talno ogrevanje. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. obratovalni tlak 6bar pri trajni obratovalni temp. 60°C. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| MLCP dim.: f16x2 mm | m | 9020 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja plošče s čepki, oplaščena folija brez toplotne izolacije, cevni razmak 50 mm, višina s čepi je 18 mm, prekrivanje z obeh strani s pomočjo čepkov.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip NUBOS 14-16 mm 1447x900 mm | m² | 1970 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja obložna folija 80x8 za samolepilno pritrdilno ploščo, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna. Sprednja stran s samolepnilnim trakom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip minitec 80x8 (OCENA) | m | 8650 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja dvostranski trakovi. Ozek trak folije s čepki v dveh vrstah za priključitev ostankov pritrdilnih plošč ND 11 in Nd 30-2. Material: črna, globoko vlečena PS folija. Klasifikacija materiala B2, skladno s standardom DIN 4102, brez CFC. Dolžino določi izvajalec talnega ogrevanja, glede na potrebo za celoten komplet stavbe.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Uponor Tecto dvostranski trak 1,4 m 100 mm | kpl | 1 |  | 0
18 | Dodatek za estrih VD450, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2. | l | 395 |  | 0
19 | Vijačna spojka sestoječa iz galvansko ponikljane medeninaste matice, notranje spojke izdelane iz PPSU in zatisnega obroča izdelanega iz PA, namenjena za priklop večplastnih cevi na razdelilce talnega ogrevanja.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 3/4" x (16 x 2) | kos | 230 |  | 0
20 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim.: f25x2,5 mm | m | 30 |  | 0
21 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev v palicah dolžine 5 m. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim.: f32x3 mm | m | 36 |  | 0
| dim.: f40x4 mm | m | 20 |  | 0
22 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| dim.: f18x1 | m | 124 |  | 0
| dim.: f22x1,2 | m | 16 |  | 0
| dim.: f28x1,2 | m | 192 |  | 0
| dim.: f35x1,5 | m | 358 |  | 0
| dim.: f42x1,5 | m | 62 |  | 0
| dim.: f54x1,5 | m | 32 |  | 0
| dim.: f76,1x2 | m | 256 |  | 0
| dim.: f108x2 | m | 14 |  | 0
23 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode pod stropom ogrevanih prostorov s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x018 | m | 124 |  | 0
| ACE/P 19x022 | m | 16 |  | 0
| ACE/P 19x028 | m | 192 |  | 0
| ACE/P 19x032 | m | 36 |  | 0
| ACE/P 19x035 | m | 358 |  | 0
| ACE/P 19x040 | m | 20 |  | 0
| ACE/P 19x042 | m | 62 |  | 0
| ACE/P 19x054 | m | 32 |  | 0
| ACE/P 19x076 | m | 256 |  | 0
| ACE/P 19x108 | m | 14 |  | 0
OGREVANJE - PRIKLJUČNE PROGE GRELNIKOV KLIMATOV
24 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,59 m3/h
H = 25 kPa
P = 30 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 15/1-4 | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,23 m3/h
H = 25 kPa
P = 30 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 15/1-4 | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 10 in montažo.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
28 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 4 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 40°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
31 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih kombiniranih regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevanje in hlajenje za dinamično in hidravlično uravnovešenje z ročnim nastavljalnikom in prikazom pretoka;
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS ali enakovreden regulacijski ventil oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ABQM DN 10 LF | kos | 2 |  | 0
OGREVANJE - PREDELAVE V KOTLOVNICI
32 | Demontaža obstoječe ogrevne veje za prezračevalne naprave na razdelilniku ogrevnih krogov, kompletno z obtočno črpalko, zapornimi elementi, termometri, manometri in vsem pripadajočim maretialom. | kpl | 1 |  | 0
33 | Povečanje obstoječega odcepa na razdelilcu na dimenzijo DN80. | kos | 2 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja cevnega razdelilnika, ter cevnega zbiralnika dolžine cca. 1600 mm, izdelan iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0) DN 150 s priključki za odvodnjavanje DN 15, s priključki DN15 za termometer in manometer, dvakrat miniziran in z odcepi:
1xDN 65
1xDN 80
1xDN 100
| Cevni razdelilnik in cevni zbiralnik sta izolirana s toplotno izolacijo debeline 60 mm in zaščitena z Al pločevino, vključno s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. | kpl | 2 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja lijaka za odpadno vodo pri odzračevanju in prelivu, izdelan iz 2 mm debele pločevine z izvedeno smradno zaporo DN40 in sifonom, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter minizirano.
| dimenzij 1800x600x150 mm, | kpl | 2 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda
V = 27,62 m3/h
H = 90 kPa
P = 1650 W
230 V, 50 Hz, Imax= 7,11 A
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6 | kos | 1 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke za dobavo ogrevne vode, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda-glikol 30%
V = 8,82 m3/h
H = 80 kPa
P = 560 W
230 V, 50 Hz, Imax= 2,46 A
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6 | kos | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža: Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 27,62 m3/h
kvs = 80,0 m3/h
dp = 11,8 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CV 306 GG DN80 s pogonom TA-MC 500/24 | kos | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža ploščnega raztavljivega prenosnika toplote, z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
ploščni razstavljivi prenosnik toplote,
Dimenzije DxŠxV 300x395x976 mm, Teža 190 kg
navojni priključki 4x DN65
Ogrevalna moč 205 kW
PRIMAR: Voda, 65/55°C; SEKUNDAR: 60/50°C Ethylene Glycol 30%
PRIMAR pretok 17,93 m3/h / SEKUNDAR pretok 19,11 m3/h
PRIMAR padec tlaka 12,3 kPa / SEKUNDAR padec tlaka 12,3 kPa
Ustreza proizvod UNEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. (točna specifikacija je v prilogah)
| tip PGTC2GA65/10/4N-43-IL | kpl | 1 |  | 0
40 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični akroglični zaporni ventil, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 6 |  | 0
| DN80 | kos | 4 |  | 0
| DN100 | kos | 4 |  | 0
41 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami n montažo, za vodo 110°C .
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in vgradnja polnilno - praznilne pipe z ročico, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN15 | kos | 6 |  | 0
44 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 4 |  | 0
tip ZUT DN 20
45 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
46 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 100°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
47 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| dim.: f76,1x2 (DN 65) | m | 16 |  | 0
| dim.: f88,9x2 (DN 80) | m | 20 |  | 0
| dim.: f108x2 (DN 100) | m | 16 |  | 0
48 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v kotlovnici s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x076 | m | 16 |  | 0
| ACE/P 19x089 | m | 20 |  | 0
| ACE/P 19x108 | m | 16 |  | 0
49 | Priklop novega razdelilca na obstoječo kotlovnico. | kpl | 1 |  | 0
OGREVANJE - OSTALO
50 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
| Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. | kpl | 20 |  | 0
51 | Priklop novih ogrevnih razvodov na obstoječe sisteme. | kpl | 1 |  | 0
52 | Polnjenje sistema ogrevne vode, z mehčano vodo za potrebe ogrevanja oz. hlajenja, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja/hlajenja.
| Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk. | kpl | 1 |  | 0
53 | Polnjenje sistema ogrevne vode za prezračevalne naprave, 120 litrov z mešanico vodo in glikolom (30%) za -20°C in voda (70%), poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. (Skladiščen glikol)
54 | Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
| glikol (-20°C) | litrov | 36 |  | 0
53 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
| Celotno cevno omrežje pod stropom in v dvižnih jaških mora biti elastično vpeto, da se prepreči prenos vibraciji in hrupa na konstrukcijo stavbe. | kg | 190 |  | 0
56 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in podpor z dvakratnim premazom minija. | m2 | 40 |  | 0
57 | Barvanje vidnih obešal. | m2 | 40 |  | 0
58 | Barvanje vidnih cevovodov, lokov, armatur, držal, obešal in pritrdilnega materiala s temperaturno odpornim lakom, po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve ogrevalnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnsoti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Shema vezave toplotne posstaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom.

## OGREVANJE C+D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.3 | OGREVANJE SKLOP C+D
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
v ceno zajeti odvoz demoniranega materiala na deponijo z vsemi pristojbinami ter čiščenje vseh obstoječih radiatorjev cca 56 kom
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Praznenje sistema ogrevne vode na sistemu oz. vejah na katerih se bo izvajal poseg.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
3 | Prestavitev obstoječih radiatorjev na novo lokacijo z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom vključno s konzolami. | kpl | 4 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih radiatorjev na območjih rekonstrukcije, kjer je predvidena izvedba talnega ogrevanja. | kpl | 12 |  | 0
5 | Odrez in demontaža obstoječega cevnega razvoda ogrevne vode, v območju posega, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Obstoječe cevi, katere so vodene v tlaku ali stenah in ne motijo oz. vplivajo na novo postavitev opreme se ne demontira. | kpl | 1 |  | 0
6 | Blindiranje obstoječih cevi in priključkov za radiatorje, kjer je to potrebno. | kpl | 6 |  | 0
7 | Demontaža izolacije cevi za ogrevno vodo iz demontiranih cevi. | kpl | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječega razvoda ogrevne vode (DEMONTAŽA, BLINDIRANJE, …) | kpl | 1 |  | 0
9 | Barvanje vseh obstoječih vidnih instalacij ogrevanja z belo barvo oz. RAL po izboru projektanta arhitekture. | m2 | 15 |  | 0
(OCENA)
OGREVANJE - NOVO
10 | Dobava in montaža razdelinika za talno ogrevanje. Razdelilec iz nerjavečega jekla z merilcem pretoka Uponor, za talno ogrevanje, opremljen s priključno matico z notranjim navojem G1 in ploščatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo in odzračevalno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4. Priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjujočih Uponor vijačnih spojk z eurokonusom. Dovodni razdelilec z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje posameznih zank. Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Uponor termopogoni z notranjim navojem M30x1,5 se montirajo direktno na termostatske nastavke. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario S S razdelilec FM 3x3/4 Euro | kpl | 6 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 4x3/4 Euro | kpl | 4 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 5x3/4 Euro | kpl | 4 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 6x3/4 Euro | kpl | 3 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 7x3/4 Euro | kpl | 3 |  | 0
| tip Vario S S razdelilec FM 8x3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža: ročni balansirni ventil, izdelan iz zlitine odporne na izločanje cinka (AMETAL), namenjen hidravličnemu uravnoteženju sistema ogrevanja, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip STAD DN15 | kos | 13 |  | 0
| tip STAD DN20 | kos | 8 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Krogelna navojna pipa na priključkih razdelilnika talnega ogrevanja, izdelana iz medenine, ponikljana, za ploščato tesnjenje priključka G1
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Vario krogelni ventil NP G1-G1 | kos | 21 |  | 0
13 | Dobava in montaža: Ohišje podometne razdelilne omarice za talno ogrevanje, z vsem vgradnim materialom z vgradno globino 120-180 mm in nastavljivo višino 820-910 mm.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip UHF1 dolžina 555 mm | kos | 13 |  | 0
| tip UHF2 dolžina 710 mm | kos | 8 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja: cev za talno ogrevanje. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. obratovalni tlak 6bar pri trajni obratovalni temp. 60°C. Dobavljeno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| MLCP dim.: f16x2 mm | m | 9090 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja plošče s čepki, oplaščena folija brez toplotne izolacije, cevni razmak 50 mm, višina s čepi je 18 mm, prekrivanje z obeh strani s pomočjo čepkov.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip NUBOS 14-16 mm 1447x900 mm | m² | 1520 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja obložna folija 80x8 za samolepilno pritrdilno ploščo, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna. Sprednja stran s samolepnilnim trakom.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip minitec 80x8 (OCENA) | m | 8910 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja dvostranski trakovi. Ozek trak folije s čepki v dveh vrstah za priključitev ostankov pritrdilnih plošč ND 11 in Nd 30-2. Material: črna, globoko vlečena PS folija. Klasifikacija materiala B2, skladno s standardom DIN 4102, brez CFC. Dolžino določi izvajalec talnega ogrevanja, glede na potrebo za celoten komplet stavbe.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Uponor Tecto dvostranski trak 1,4 m 100 mm | kpl | 1 |  | 0
18 | Dodatek za estrih VD450, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2. | l | 305 |  | 0
19 | Vijačna spojka sestoječa iz galvansko ponikljane medeninaste matice, notranje spojke izdelane iz PPSU in zatisnega obroča izdelanega iz PA, namenjena za priklop večplastnih cevi na razdelilce talnega ogrevanja.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 3/4" x (16 x 2) | kos | 202 |  | 0
20 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim.: f25x2,5 mm | m | 56 |  | 0
21 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev v palicah dolžine 5 m. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim.: f32x3 mm | m | 110 |  | 0
| dim.: f40x4 mm | m | 44 |  | 0
22 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| dim.: f18x1 | m | 12 |  | 0
| dim.: f22x1,2 | m | 10 |  | 0
| dim.: f28x1,2 | m | 20 |  | 0
| dim.: f35x1,5 | m | 56 |  | 0
| dim.: f42x1,5 | m | 170 |  | 0
| dim.: f54x1,5 | m | 48 |  | 0
| dim.: f76,1x2 | m | 170 |  | 0
23 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode pod stropom ogrevanih prostorov s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x018 | m | 12 |  | 0
| ACE/P 19x022 | m | 10 |  | 0
| ACE/P 19x028 | m | 16 |  | 0
| ACE/P 19x032 | m | 110 |  | 0
| ACE/P 19x035 | m | 18 |  | 0
| ACE/P 19x040 | m | 44 |  | 0
| ACE/P 19x042 | m | 126 |  | 0
| ACE/P 19x054 | m | 16 |  | 0
| ACE/P 19x076 | m | 166 |  | 0
24 | Toplotna izolacija cevovodov vodenih po strojnicah klimatov s kameno volno debeline 25 mm zaščiteno z aluminijasto pločevino pritrjeno s pomočjo kniping vijakov, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | m² | 25 |  | 0
OGREVANJE - PRIKLJUČNE PROGE GRELNIKOV KLIMATOV
25 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 1,52 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 2 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 2,12 m3/h
H = 25 kPa
P = 130 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,77 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
28 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,94 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 1,94 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 30/1-6 | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 2,50 m3/h
H = 25 kPa
P = 140 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 | kos | 1 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 1,67 m3/h
H = 25 kPa
P = 40 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 2,36 m3/h
H = 25 kPa
P = 140 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 8 |  | 0
| DN40 | kos | 8 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 10 in montažo.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0
| DN40 | kos | 4 |  | 0
35 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 18 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 18 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 40°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 18 |  | 0
38 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih kombiniranih regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevanje in hlajenje za dinamično in hidravlično uravnovešenje z ročnim nastavljalnikom in prikazom pretoka;
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS ali enakovreden regulacijski ventil oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ABQM DN 10 LF | kos | 9 |  | 0
OGREVANJE - OSTALO
39 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
| Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. | kpl | 14 |  | 0
40 | Priklop novih ogrevnih razvodov na obstoječe sisteme. | kpl | 1 |  | 0
41 | Polnjenje sistema ogrevne vode, z mehčano vodo za potrebe ogrevanja oz. hlajenja, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja/hlajenja.
| Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk. | kpl | 1 |  | 0
42 | Polnjenje sistema ogrevne vode za prezračevalne naprave, 190 litrov z mešanico vodo in glikolom (30%) za -20°C in voda (70%), poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. (Skladiščen glikol)
43 | Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
| glikol (-20°C) | litrov | 56 |  | 0
42 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
| Celotno cevno omrežje pod stropom in v dvižnih jaških mora biti elastično vpeto, da se prepreči prenos vibraciji in hrupa na konstrukcijo stavbe. | kg | 220 |  | 0
45 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in podpor z dvakratnim premazom minija. | m2 | 40 |  | 0
46 | Barvanje vidnih cevovodov, lokov, armatur, držal, obešal in pritrdilnega materiala s temperaturno odpornim lakom, po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve ogrevalnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnsoti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.

## HLAJENJE A+E
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.1 | HLAJENJE del objekta A in E
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
VRF SISTEM A in E
1 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(250+400)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 73.0 kW / ogrevanje 73.0 (81,5) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,08 / SCOP 4,14
Električna priključna moč: hlajenje 27,96 kW / ogrevanje 19,01 (22,7) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 66,5 /68 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm
Teža: 226+277 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P650YSNW-A2 | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-28-30 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P15VFM-E1 | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 kW // gretje: 4.0 kW
Pretok zraka: 7-8-9.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-30-34 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P32VFM-E1 | kpl | 46 |  | 0
4 | Dobava in montaža:
vmesnik k vsaki notranji VRF enoti (v popisu sta dva tipa VRF enot: PEFY in PLFY)
z vsem potrebnim elektrovezalnim materialom
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| City Multi to BACnet IP/MSTP - INBACMIT001I000 | kos | 50 |  | 0
5 | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 9 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 37 |  | 0
| CMY-Y202S-G2 | kos | 2 |  | 0
| CMY-Y100VBK3 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 190 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 380 |  | 0
7 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 80 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 217 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 170 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 159 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 43 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 10 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 44 |  | 0
8 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
9 | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 50 |  | 0
10 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve hladilnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus in preiskus tesnsoti;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut.

## HLAJENJE B1+B2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.2 | HLAJENJE del objekta B1 in B2
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
VRF SISTEM B1 in B2
1 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(350+450)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 90.0 kW / ogrevanje 90.0 (101.0) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,22 / SCOP 4,32
Električna priključna moč: hlajenje 33,96 kW / ogrevanje 24,00 (28,85) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 67,5 /71 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm
Teža: 277+293 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P800YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(250+400)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 73.0 kW / ogrevanje 73.0 (81,5) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,08 / SCOP 4,14
Električna priključna moč: hlajenje 27,96 kW / ogrevanje 19,01 (22,7) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 66,5 /68 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm
Teža: 226+277 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P650YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-28-30 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P15VFM-E1 | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.2 kW // gretje: 2.5 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-29-31 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P20VFM-E1 | kpl | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 kW // gretje: 4.0 kW
Pretok zraka: 7-8-9.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-30-34 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P32VFM-E1 | kpl | 22 |  | 0
6 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.5 kW // gretje: 5.0 kW
Pretok zraka: 7.5-9-11 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 28-33-39 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P40VFM-E1 | kpl | 21 |  | 0
7 | Dobava in montaža:
Notranja kanalska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.2 kW, gretje 2.5 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.032 kW, gretje 0.030 kW
Pretok zraka: 6 / 7.5 / 8.5 / m3/min
Zun.stat.tlak: 35 - 150 Pa
Šumnost: 21 / 25 / 27 dB(A)
Dimenzije: 250 x 700 x 732 mm
Teža: 21 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PEFY-M20VMA -A | kpl | 9 |  | 0
8 | Dobava in montaža:
Notranja kanalska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 3.6 kW, gretje 4.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.044 kW, gretje 0.042 kW
Pretok zraka: 7.5 / 9 / 10.5 / m3/min
Zun.stat.tlak: 35 - 150 Pa
Šumnost: 23 / 27 / 30 dB(A)
Dimenzije: 250 x 700 x 732 mm
Teža: 21 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PEFY-M32VMA-A | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža:
vmesnik k vsaki notranji VRF enoti (v popisu sta dva tipa VRF enot: PEFY in PLFY)
z vsem potrebnim elektrovezalnim materialom
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| City Multi to BACnet IP/MSTP - INBACMIT001I000 | kos | 57 |  | 0
10 | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 17 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 30 |  | 0
| CMY-Y202S-G2 | kos | 6 |  | 0
| CMY-Y302S-G2 | kos | 1 |  | 0
| CMY-Y100VBK3 | kos | 1 |  | 0
| CMY-Y200VBK2 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 200 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 450 |  | 0
12 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 155 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 173 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 207 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 120 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 84 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 39 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 68 |  | 0
| Cu 34,93 | m | 34 |  | 0
13 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
14 | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 57 |  | 0
15 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve hladilnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus in preiskus tesnsoti;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi)

## HLAJENJE C+D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.3 | HLAJENJE del objekta C in D
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
VRF SISTEM C in D
1 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(300+300)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 67.0 kW / ogrevanje 67.0 (75.0) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,50 / SCOP 4,12
Električna priključna moč: hlajenje 23,34 kW / ogrevanje 17,49 (20,6) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 64 /67,5 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 920 x 740 mm
Teža: 226+226 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P600YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 56.0 kW / ogrevanje 56 (63.0) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,32 / SCOP 4,04
Električna priključna moč: hlajenje 21,05 kW / ogrevanje 14,85 (17,89) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 63.5 / 66.5 dB(A)
Dimenzije: 1858 (1798) x 1.240 x 740 mm
Teža: 334 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P500YNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(250+400)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 73.0 kW / ogrevanje 73.0 (81,5) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,08 / SCOP 4,14
Električna priključna moč: hlajenje 27,96 kW / ogrevanje 19,01 (22,7) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 66,5 /68 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm
Teža: 226+277 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P650YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.2 kW // gretje: 2.5 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-29-31 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P20VFM-E1 | kpl | 11 |  | 0
5 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 kW // gretje: 4.0 kW
Pretok zraka: 7-8-9.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-30-34 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P32VFM-E1 | kpl | 39 |  | 0
6 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.5 kW // gretje: 5.0 kW
Pretok zraka: 7.5-9-11 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 28-33-39 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P40VFM-E1 | kpl | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža:
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5.6 kW // gretje: 6.3 kW
Pretok zraka: 9-11-13 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 33-39-43 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PLFY-P50VFM-E1 | kpl | 4 |  | 0
8 | Ojačevalnik M-net mreže za VRF MITSUBISHI ELECTRIC
| PAC-SF46EPA-G | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža:
vmesnik k vsaki notranji VRF enoti (v popisu sta dva tipa VRF enot: PEFY in PLFY)
z vsem potrebnim elektrovezalnim materialom
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| City Multi to BACnet IP/MSTP - INBACMIT001I000 | kos | 66 |  | 0
10 | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 29 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 28 |  | 0
| CMY-Y202S-G2 | kos | 6 |  | 0
| CMY-Y100VBK3 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 80 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 160 |  | 0
12 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 56 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 237 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 230 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 262 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 55 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 83 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 235 |  | 0
13 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 3 |  | 0
14 | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 66 |  | 0
15 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve hladilnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus in preiskus tesnsoti;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi)

## HLAJENJE klimat kuhinja B
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.3 | HLAJENJE klimat kuhinja
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
SPLIT SISTEM klimat kuhinja
1 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 40 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 45.0 kW / ogrevanje 45 (50.0) kW
Energijski izkoristek: SEER 5,85 / SCOP 4,00
Električna priključna moč: hlajenje 17,57 kW / ogrevanje 14,2 (12,00) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 65 / 67 dB(A)
Dimenzije: 1858 (1798) x 1.240 x 740 mm
Teža: 277 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P400YNW-A2 | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža:
- regulacijska omarica za priklop in regulacijo DX elementa iz klimata na Mitsubishi Electric VRF sistem
- vključno z LEV kitom
Električno napajanje: 1F/230V/50 Hz
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PAC-AH500M-J | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža:
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric dobavitelja opreme REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PAR-41MAA | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 60 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 265 |  | 0
5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 12,7 | m | 260 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 260 |  | 0
6 | Montaža zunanje enote | kpl | 3 |  | 0
- postavitev naprave na pripravljen temelj ali na konzolo
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- povezava TČ z izmenjevalcem toplote
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
Opomba: vsa dodatna dela oz. elementi se obračunajo po izvedbi!
7 | Montaža regulacijske omarice (za KLIMAT) | kpl | 2 |  | 0
- montaža naprave
- priklop cevnih instalacij na DX enoto
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
8 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan.
| DODATNA POLNITEV | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve hladilnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba meritev temperatur po prostorih z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus in preiskus tesnsoti;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.
Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi)

## VODA A+E
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
4.1 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA SKLOP A+E
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme, vključno z armaturami, vsem cevnim, odtočnim, tesnilnim, pritrdilnim in drobnim materialom:
| - Umivalnik | kpl | 4 |  | 0
| - Trokadero | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža cevi in izolacije za sanitarno hladno, toplo vodo ter cirkulacijo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m | 26 |  | 0
4 | Blindiranje vseh priključkov sanitarne vode, ki so bili demontirani, čimbližje glavni horizontali oz. vertikali, zaradi preprečevanja zastajanja vode. | kpl | 1 |  | 0
5 | Prilagoditev obstoječe kanalizacije pod stropom v kleti, glede na novo razporeditev prostora. | kpl | 1 |  | 0
6 | Blindiranje vseh priključkov kanalizacije, ki so bili demontirani. | kpl | 1 |  | 0
VODOVODNA INSTALACIJA- NOVO
7 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, anitibakterijska s počasnim zapiranjem, kot npr. GSI, Kube X, bele barve, art. no. 941511 dim 360x550 mm
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
8 | Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
| Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno. | kpl | 7 |  | 0
9 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
10 | Dobava in montaža: konzolna WC ščetka, kot npr. Kolo, tip LEHNEN EVOLUTION, art. no. L31031001, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
11 | Dobava in montaža: podajalec za WC papir, kot npr. TORK; tip Tork compact elevation, art. no. 556008, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
12 | Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz:
| konzolni pisoar , splakovanje na fotocelico, kot npr. GSI ceramica, tip PURA dim. 39x31 cm; art. no. 769711 + toplotni senzor v pisoarju, kompletno s, pritrdilnim, in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
13 | Duofix montažni element za pisoar, vgrana višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
| Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla 111.685.00.1 ali enakovredno. | kpl | 3 |  | 0
14 | Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s fotocelico, z vzidnim setom in s krom mat pokrivno ploščo s senzorjem, kot npr. HERZ UNITAS, FRESH e66 + e63 | kpl | 3 |  | 0
15 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip City 57x47cm, art. no. MALISEON111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
16 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip Kube X 60x47cm, art. no. 9431111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
17 | Izdelava kerok pulta dim. 360-365x55cm; s tremi umivalniki fi40cm
3x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
3x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
18 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe: tip Lineare S-size, art. no. 32114AL1 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. | kpl | 15 |  | 0
19 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Za suhomontažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave
2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
| Geberit Duofix element za umivalnik, h=112 cm, stoječa armatura, številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. | kpl | 8 |  | 0
20 | PODAJALNIK BRISAČ, kot npr.: TORK; tip Elevation H2 Mini Express, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 10 |  | 0
21 | PENILNIK, kot npr.: TORK; tip Elevation mini 0,5l, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 15 |  | 0
22 | SUŠILEC ZA ROKE, kot npr.: TDYSON; tip Airblade V, sive barve, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 2 |  | 0
20 | Stensko ogledalo 60x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 4 |  | 0
20 | Stensko ogledalo 360-365x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža kompletnega INOX pitnika vključno z iztočno in odtočno garnituro, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip pitnika poda projektant arhitekture. | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža trokadera komplet s:
konzolno trokadero školjko s stenskim iztokom iz sanitarne keramike I.klase;
nosilno kromirano rešetko;
odtokom f110;
tesnilnim ter pritrdilnim materialom in ustezno konzolo za montažo.
| Ustreza Laufen; tip Bernina 50x51 cm, art. 85421 | kpl | 1 |  | 0
27 | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo izlivnega korita Sphinx 300 (S8A00600000) s stensko armaturo Za montažo izlivnega korita Keramag Espital (201680600) s stensko armaturo Za nadometne armature Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, dvodelno Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Armaturna plošča, cinkana Traverza za armaturo, višinsko nastavljiva
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm Pritrdilni set za zadnjo steno 2 navojni palici M12 Pritrdilni material
| Geberit Duofix podometni montažni element za izlivno korito, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura, številka artikla 111.565.00.1 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža: zidna armatura za trokadero kot npr.: Grohe; tip EUROSTYLE COSMOPOLITAN '+ tuš ročka z gumjasto gibljivo cevjo in pršno glavo, ompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
30 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. | kos | 6 |  | 0
30 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno in toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø20x2,25 | m | 222 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 98 |  | 0
32 | Uponor Unipipe MLCP bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno in toplo vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø32x3 | m | 12 |  | 0
| Ø40x4 | m | 8 |  | 0
| Ø50x4,5 | m | 8 |  | 0
33 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo.
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| Ø18x1 | m | 96 |  | 0
| Ø22x1,2 | m | 22 |  | 0
| Ø28x1,2 | m | 112 |  | 0
34 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE PLUS elastomerne fleksibilne izolacije iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume za izolacijo cevovodov hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-09x018 | m | 32 |  | 0
| ACE/P-09x022 | m | 16 |  | 0
| ACE/P-09x028 | m | 56 |  | 0
| ACE/P-09x032 | m | 4 |  | 0
| ACE/P-09x050 | m | 8 |  | 0
35 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-13x018 | m | 64 |  | 0
| ACE/P-13x022 | m | 5 |  | 0
| ACE/P-13x028 | m | 56 |  | 0
| ACE/P-13x032 | m | 8 |  | 0
| ACE/P-13x040 | m | 8 |  | 0
36 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 230 |  | 0
| f50 | m | 80 |  | 0
| f110 | m | 34 |  | 0
37 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo.
| f110 | kos | 2 |  | 0
38 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| XG-19x032 | m | 230 |  | 0
39 | Dobava in montaža: Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL138 | kos | 12 |  | 0
40 | Dobava in montaža: Cevni prezračevalnik DN75/90/110, ustrezen EN12380 A1, s snemljivo insektcijsko mrežo (lahko čiščenje), masivno gumijasto membrano, integrirano toplotno izolacijo in ustničnim tesnilom. Primeren za montažo na natične objemke DN90 ter posnete konce plastičnih in litih cevi DN75/110. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL901 | kos | 2 |  | 0
41 | Dobava in montaža: Zaporni ventil PN10 za vodo, za vodo temperaturnega območja do 90°C, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
42 | Dobava in montaža: Večfunkcijski termostatski obtočni ventil , za termostatsko uravnoteženje sistemov cirkulacije STV v območju med 35 in 60°C, s funkcijo termične dezinfekcije pri temperaturah nad 68°C in dodatno zaščito sistema pred temperaturami, višjimi od 75°C, izdelan iz medenine brez dodatka svinca, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MTCV-B DN15 | kos | 2 |  | 0
41 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom (točni tipi in število bodo razvidni iz študije požarne varnosti). NATANČNE PODATKE JE POTREBNO PREVERITI PRI PROJEKTANTU POŽARNE VARNOSTI!!!
Gasilnik z vgradno omarico v barvi po izboru projektanta oz. z inox okvirjem in ESG steklenim krilom z vgraviranim znakom za gasilnik!
| 9 EG* (prašek) | kos | 14 |  | 0
44 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi ! | kpl | 6 |  | 0
45 | Dobava in montaža: Polnilna pipa z ročko za zapiranje, z nastavkom za gumi cev, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 50 |  | 0
47 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 15 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve vodovodnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami, dezinfekcija sistema, spiranje cevi in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnosti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni na enoto elementov.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije, označevanje elementov in kalibracija vseh instalacijskih elementov.

## VODA B1+B2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
4.2 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA SKLOP B1+B2
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme, vključno z armaturami, vsem cevnim, odtočnim, tesnilnim, pritrdilnim in drobnim materialom:
| - Umivalnik | kpl | 19 |  | 0
| - WC školjka s kotličkom | kpl | 14 |  | 0
| - Pisoar | kpl | 6 |  | 0
| - Pitnik | kpl | 2 |  | 0
| - Trokadero | kpl | 1 |  | 0
| - Pomivalno korito | kpl | 1 |  | 0
| - Tehnološki priključki v kuhinji | kpl | 18 |  | 0
3 | Demontaža cevi in izolacije za sanitarno hladno, toplo vodo ter cirkulacijo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m | 72 |  | 0
4 | Blindiranje vseh priključkov sanitarne vode, ki so bili demontirani, čimbližje glavni horizontali oz. vertikali, zaradi preprečevanja zastajanja vode. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža odvečne kanalizacijske cevi, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m | 48 |  | 0
6 | Prilagoditev obstoječe kanalizacije pod stropom v kleti, glede na novo razporeditev prostora. | kpl | 1 |  | 0
7 | Blindiranje vseh priključkov kanalizacije, ki so bili demontirani. | kpl | 1 |  | 0
VODOVODNA INSTALACIJA- NOVO
8 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, anitibakterijska s počasnim zapiranjem, kot npr. GSI, Kube X, bele barve, art. no. 941511 dim 360x550 mm
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 25 |  | 0
9 | Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
| Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno. | kpl | 24 |  | 0
10 | Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Primerno za gradnjo brez ovir Za stenske WC-je s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011 Za stenske WC-je z velikim konzolnim nastavkom do 70 cm Za pritrditev podpornih držajev Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, pripravljeno za podpore pri WC keramiki z majhno postavitveno površino Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže , 41–46 cm Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena Opremljeno s prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean Z možnostjo pritrditve za električni priključek
Obseg dobave:
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa 4 stenska sidra Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm 2 navojni palici M12 PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek Pritrdilni material
| Geberit Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje številka artikla 111.375.00.5 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 25 |  | 0
12 | Dobava in montaža: konzolna WC ščetka, kot npr. Kolo, tip LEHNEN EVOLUTION, art. no. L31031001, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 25 |  | 0
13 | Dobava in montaža: podajalec za WC papir, kot npr. TORK; tip Tork compact elevation, art. no. 556008, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 25 |  | 0
14 | Dobava in montaža: dvižno držalo za WC, kot npr. Kolo: tip LEHNEN CONCEPT 60 CM, art. no. L60401000, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
14 | Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz:
| konzolni pisoar , splakovanje na fotocelico, kot npr. GSI ceramica, tip PURA dim. 39x31 cm; art. no. 769711 + toplotni senzor v pisoarju, kompletno s, pritrdilnim, in tesnilnim materialom. | kpl | 12 |  | 0
16 | Duofix montažni element za pisoar, vgrana višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
| Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla 111.685.00.1 ali enakovredno. | kpl | 12 |  | 0
17 | Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s fotocelico, z vzidnim setom in s krom mat pokrivno ploščo s senzorjem, kot npr. HERZ UNITAS, FRESH e66 + e63 | kpl | 12 |  | 0
18 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip City 57x47cm, art. no. MALISEON111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 7 |  | 0
19 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip Kube X 60x47cm, art. no. 9431111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 5 |  | 0
20 | Kompleten konzolni umivalnik za gibalno ovirane, sestoječ iz:
umivalnik, kot npr.: Geberit Publica 700mm Square
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža: oprijemalna stenska ročka, kot npr. Kolo: tip LEHNEN CONCEPT 45CM, art. no. L60004000, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava kerok pulta dim. 240-273x55cm; s tremi umivalniki fi40cm
3x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
3x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
23 | Izdelava kerok pulta dim. 135x55cm; z dvema umivalnikoma fi40cm
2x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
2x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
23 | Izdelava kerok pulta dim. 688x60cm; s tremi umivalniki fi40cm
3x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
3x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
23 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe: tip Lineare S-size, art. no. 32114AL1 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. | kpl | 38 |  | 0
26 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Za suhomontažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave
2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
| Geberit Duofix element za umivalnik, h=112 cm, stoječa armatura, številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. | kpl | 38 |  | 0
27 | PODAJALNIK BRISAČ, kot npr.: TORK; tip Elevation H2 Mini Express, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 28 |  | 0
28 | PENILNIK, kot npr.: TORK; tip Elevation mini 0,5l, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 38 |  | 0
29 | SUŠILEC ZA ROKE, kot npr.: TDYSON; tip Airblade V, sive barve, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 12 |  | 0
26 | Stensko ogledalo 240-273x140; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 6 |  | 0
26 | Stensko ogledalo 135x140; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 2 |  | 0
26 | Stensko ogledalo 60x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju, možnost nagiba | kpl | 1 |  | 0
27 | Stensko ogledalo 60x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 3 |  | 0
27 | Stensko ogledalo 90x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 1 |  | 0
27 | Stensko ogledalo 105x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 1 |  | 0
28 | Stensko ogledalo 110x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža kompletnega INOX pitnika vključno z iztočno in odtočno garnituro, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip pitnika poda projektant arhitekture. | kpl | 1 |  | 0
32 | Izdelava vgradnjega tuša po detajlu arhitekture, sestoječega iz:
vgradna tuš kad v nivoju tlaka dimenzije cca. 900 x 2000 mm
zidne mešalne enoročne baterije Ritmonio; tip TAB s keramičnim zapiranjem z zidnimi rozetami, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini po arhitektu; Odtočna talna rešetka s sifonom;
steklena stena, 90x200 jedkano kaljeno steklo z vrati debeline 10mm ustavljeno v utopne RF/alu U kotnike v tlaku in stropu
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajoči, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Točen tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža trokadera komplet s:
konzolno trokadero školjko s stenskim iztokom iz sanitarne keramike I.klase;
nosilno kromirano rešetko;
odtokom f110;
tesnilnim ter pritrdilnim materialom in ustezno konzolo za montažo.
| Ustreza Laufen; tip Bernina 50x51 cm, art. 85421 | kpl | 2 |  | 0
40 | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo izlivnega korita Sphinx 300 (S8A00600000) s stensko armaturo Za montažo izlivnega korita Keramag Espital (201680600) s stensko armaturo Za nadometne armature Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, dvodelno Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Armaturna plošča, cinkana Traverza za armaturo, višinsko nastavljiva
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm Pritrdilni set za zadnjo steno 2 navojni palici M12 Pritrdilni material
| Geberit Duofix podometni montažni element za izlivno korito, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura, številka artikla 111.565.00.1 ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
41 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
42 | Dobava in montaža: zidna armatura za trokadero kot npr.: Grohe; tip EUROSTYLE COSMOPOLITAN '+ tuš ročka z gumjasto gibljivo cevjo in pršno glavo, ompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
43 | Komplet garnitura za enojno ali dvojno pomivalno korito sestavljena iz:
izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami;
kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 2 |  | 0
44 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. | kos | 12 |  | 0
45 | Odtočni PVC ventil za vgradnjo v zid za priključitev pralnega stroja, komplet z montažo. | kpl | 3 |  | 0
46 | Iztočni zidni ventil s priključkom za pralni stroj s podometnim ventilom DN 15, zidno rozeto in pokrovom, komplet s tesnilnim materialom in montažo. | kpl | 3 |  | 0
47 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno in toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø20x2,25 | m | 280 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 146 |  | 0
48 | Uponor Unipipe MLCP bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno in toplo vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø32x3 | m | 46 |  | 0
| Ø40x4 | m | 100 |  | 0
| Ø50x4,5 | m | 20 |  | 0
49 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo.
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| Ø18x1 | m | 80 |  | 0
| Ø22x1,2 | m | 16 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 110 |  | 0
| Ø42x1,5 | m | 6 |  | 0
50 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE PLUS elastomerne fleksibilne izolacije iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume za izolacijo cevovodov hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-09x018 | m | 40 |  | 0
| ACE/P-09x022 | m | 10 |  | 0
| ACE/P-09x032 | m | 30 |  | 0
| ACE/P-09x035 | m | 104 |  | 0
| ACE/P-09x040 | m | 40 |  | 0
| ACE/P-09x042 | m | 6 |  | 0
| ACE/P-09x050 | m | 20 |  | 0
51 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-13x018 | m | 40 |  | 0
| ACE/P-13x022 | m | 6 |  | 0
| ACE/P-13x032 | m | 16 |  | 0
| ACE/P-13x035 | m | 6 |  | 0
| ACE/P-13x040 | m | 60 |  | 0
52 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 360 |  | 0
| f50 | m | 110 |  | 0
| f110 | m | 60 |  | 0
53 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo.
| f110 | kos | 3 |  | 0
54 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| XG-19x032 | m | 360 |  | 0
55 | Litoželezna cev PAM PLUS za vertikalno in horizontalno fekalno kanalizacijo. Cevi morajo biti temperaturno odporne (kuhinjski odtoki) ter odporne proti raznim čistilom iz kuhinje z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom (ustreza proizvod CMC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| DN50 | m | 30 |  | 0
| DN70 | m | 20 |  | 0
| DN100 | m | 16 |  | 0
| DN150 | m | 4 |  | 0
55 | Dobava in montaža: Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL138 | kos | 12 |  | 0
57 | Dobava in montaža: Cevni prezračevalnik DN75/90/110, ustrezen EN12380 A1, s snemljivo insektcijsko mrežo (lahko čiščenje), masivno gumijasto membrano, integrirano toplotno izolacijo in ustničnim tesnilom. Primeren za montažo na natične objemke DN90 ter posnete konce plastičnih in litih cevi DN75/110. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL901 | kos | 4 |  | 0
58 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho.
| f110 | kos | 4 |  | 0
59 | Dobava in montaža: Zaporni ventil PN10 za vodo, za vodo temperaturnega območja do 90°C, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 3 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 3 |  | 0
60 | Dobava in montaža: Večfunkcijski termostatski obtočni ventil z modulom za elektronsko vodeno dezinfekcijo s termičnim pogonom TWA in temperaturnim tipalom PT 1000 , za avzomatsko termostatsko uravnoteženje sistemov cirkulacije STV v območju med 35 in 60°C, s funkcijo termične dezinfekcije pri temperaturah nad 68°C in dodatno zaščito sistema pred temperaturami, višjimi od 75°C, izdelan iz medenine brez dodatka svinca, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MTCV-C DN15 | kos | 1 |  | 0
| tip: MTCV-C DN20 | kos | 3 |  | 0
61 | Dobava in montaža: Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in za zapis temperatur, za priklop večfunkcijskih termostatskih ventilov tipa C, kompletno z vsem prtitrdilnim in elektro vezalnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: CCR 2 + | kos | 1 |  | 0
62 | Dobava in montaža: avtomatski motorni samočistilni filter.
90 mikron inox AISI 316 filter mrežica
časovna avtomatika
mehanizem izpiranja: protitočni vodni curek, krtačenje mrežice
temperatura 5-40°C
tlak 1.5-16 bar
kapaciteta 7 m3/h
Ustreza proizvod Polar oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: COSMO 2BM, DN32 | kos | 1 |  | 0
63 | Dobava in montaža: galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije.
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 1,4-5,6 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
Ustreza proizvod Polar oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PMS20Pi20C, DN32 | kos | 1 |  | 0
64 | Dobava in montaža: avtomatski hidravlični bypass za kompenzacijo vršnih pretokov.
ohišje nodularna litina + epoksi premaz
zaporna loputa/disk inox AISI316
membrana NDR
tipala vstopnega in izstopnega tlaka
normalno zaprta pozicija
manometri
tovarniška prednastavitev (za odpiranje) 2,5 bar
proti-kavitacijska zasnova
kapaciteta max 40 m3/h
Ustreza proizvod Polar oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: DOROT S300, DN50 | kos | 1 |  | 0
65 | Dobava in montaža: galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije.
Polar aktivne žrtvene anode
magnetni filter rje
kapaciteta 1,0-4,5 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna
Ustreza proizvod Polar oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PMS18Pi18HF, DN20 | kos | 1 |  | 0
66 | Dobava in montaža: gciklonski separator delcev.
ciklonski separator delcev
odstranjevanje delcev do velikosti 5 mikronov
izpiranje delcev z izpustnim ventilom
avtomatsko odzračevanje
kapaciteta 12 m3/h
max temperatura 110°C
tlak 7 bar
Ustreza proizvod Polar oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PCS/SPIRO, DN50 | kos | 1 |  | 0
62 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom (točni tipi in število bodo razvidni iz študije požarne varnosti). NATANČNE PODATKE JE POTREBNO PREVERITI PRI PROJEKTANTU POŽARNE VARNOSTI!!!
Gasilnik z vgradno omarico v barvi po izboru projektanta oz. z inox okvirjem in ESG steklenim krilom z vgraviranim znakom za gasilnik!
| 9 EG* (prašek) | kos | 16 |  | 0
59 | Dobava in montaža EURO hidranta priključek 2" v omarici; kolut, cev 30m gumirana, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja.
Pred naročilom preveriti pri izdelovalcu požarne študije.
Vgradna hidrantna omara v barvi po izboru projektanta oz. z inox okvirjem in ESG steklenim krilom z vgraviranim znakom za hidrant!
| Kombinirana zidna hidrantna omarica "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna (ŠxVxG 1040x840x250 mm) dobavlja GALLUS gasilna oprema tip 1-C/K-30 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
69 | Dobava in montaža EURO hidranta priključek 2" v omarici; kolut, cev 30m gumirana, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja.
Pred naročilom preveriti pri izdelovalcu požarne študije.
| Kombinirana zidna hidrantna omarica "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna (ŠxVxG 1240x840x250 mm) dobavlja GALLUS gasilna oprema tip 2-C/K2-30 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
70 | Zaporni ventil (tehnologija): dobava in montaža krogelne pipe po tehnologiji kuhinje, za vodo 110°C za tlak PN 10 navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN15 | kos | 49 |  | 0
| DN20 | kos | 7 |  | 0
71 | Talna rešetka po tehnologiji kuhinje za odtok vode iz kuhinje s sifoniziranim odtokom dim:
Ustreza proizvod proizvajalca ACO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 200x200 mm | kos | 7 |  | 0
| 300x300 mm | kos | 4 |  | 0
| 630x400 mm | kos | 1 |  | 0
| 800x630 mm | kos | 2 |  | 0
| 830x400 mm | kos | 3 |  | 0
68 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi ! | kpl | 10 |  | 0
73 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 95 |  | 0
74 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 25 |  | 0
75 | Izvedba priklopa tople sanitarne vode in cirkulacije za potrebe nove kuhnje v kotlovnici. | kpl | 1 |  | 0
76 | Izvedba priklopa hidrantnega omrežja na obstoječ sistem. | kpl | 1 |  | 0
77 | Izvedba priklopa hladne sanitarne vode za potrebe nove kuhnje v kotlovnici. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve vodovodnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami, dezinfekcija sistema, spiranje cevi in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnosti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni na enoto elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije, označevanje elementov in kalibracija vseh instalacijskih elementov.

## VODA C+D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
4.3 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA SKLOP C+D
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme, vključno z armaturami, vsem cevnim, odtočnim, tesnilnim, pritrdilnim in drobnim materialom:
| - Umivalnik | kpl | 21 |  | 0
| - WC školjka s kotličkom | kpl | 18 |  | 0
| - Pisoar | kpl | 15 |  | 0
| - Pitnik | kpl | 3 |  | 0
| - Trokadero | kpl | 3 |  | 0
3 | Demontaža cevi in izolacije za sanitarno hladno, toplo vodo ter cirkulacijo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m | 32 |  | 0
4 | Blindiranje vseh priključkov sanitarne vode, ki so bili demontirani, čimbližje glavni horizontali oz. vertikali, zaradi preprečevanja zastajanja vode. | kpl | 1 |  | 0
| Blindiranje vseh priključkov kanalizacije, ki so bili demontirani. | kpl | 1 |  | 0
VODOVODNA INSTALACIJA- NOVO
5 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, anitibakterijska s počasnim zapiranjem, kot npr. GSI, Kube X, bele barve, art. no. 941511 dim 360x550 mm
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 24 |  | 0
6 | Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
| Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno. | kpl | 23 |  | 0
7 | Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Primerno za gradnjo brez ovir Za stenske WC-je s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011 Za stenske WC-je z velikim konzolnim nastavkom do 70 cm Za pritrditev podpornih držajev Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, pripravljeno za podpore pri WC keramiki z majhno postavitveno površino Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže , 41–46 cm Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena Opremljeno s prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean Z možnostjo pritrditve za električni priključek
Obseg dobave:
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa 4 stenska sidra Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm 2 navojni palici M12 PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek Pritrdilni material
| Geberit Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje številka artikla 111.375.00.5 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 24 |  | 0
9 | Dobava in montaža: konzolna WC ščetka, kot npr. Kolo, tip LEHNEN EVOLUTION, art. no. L31031001, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 24 |  | 0
10 | Dobava in montaža: podajalec za WC papir, kot npr. TORK; tip Tork compact elevation, art. no. 556008, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 24 |  | 0
11 | Dobava in montaža: dvižno držalo za WC, kot npr. Kolo: tip LEHNEN CONCEPT 60 CM, art. no. L60401000, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
12 | Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz:
| konzolni pisoar , splakovanje na fotocelico, kot npr. GSI ceramica, tip PURA dim. 39x31 cm; art. no. 769711 + toplotni senzor v pisoarju, kompletno s, pritrdilnim, in tesnilnim materialom. | kpl | 14 |  | 0
13 | Duofix montažni element za pisoar, vgrana višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
| Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla 111.685.00.1 ali enakovredno. | kpl | 14 |  | 0
14 | Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s fotocelico, z vzidnim setom in s krom mat pokrivno ploščo s senzorjem, kot npr. HERZ UNITAS, FRESH e66 + e63 | kpl | 14 |  | 0
15 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip City 57x47cm, art. no. MALISEON111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 22 |  | 0
16 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: GSI; tip Kube X 60x47cm, art. no. 9431111
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
17 | Kompleten konzolni umivalnik za gibalno ovirane, sestoječ iz:
umivalnik, kot npr.: Geberit Publica 700mm Square
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža: oprijemalna stenska ročka, kot npr. Kolo: tip LEHNEN CONCEPT 45CM, art. no. L60004000, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava kerok pulta dim. 530x65cm; z dvema umivalnikoma dim. 120x50cm
2x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
2x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava kerok pulta dim. 375x65cm; z dvema umivalnikoma dim. 120x50cm
2x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
2x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava kerok pulta dim. 285x55cm; s tremi umivalniki fi40cm
3x medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
3x samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
22 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe: tip Lineare S-size, art. no. 32114AL1 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. | kpl | 47 |  | 0
23 | Dobava in montaža: zidna armatura kot npr.: Grohe; tip EUROSTYLE COSMOPOLITAN '+ tuš ročka z gumjasto gibljivo cevjo in pršno glavo, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
24 | Dobava in montaža: zidna armatura za trokadero kot npr.: Grohe; tip EUROSTYLE COSMOPOLITAN, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
25 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Za suhomontažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave
2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
| Geberit Duofix element za umivalnik, h=112 cm, stoječa armatura, številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. | kpl | 51 |  | 0
26 | PODAJALNIK BRISAČ, kot npr.: TORK; tip Elevation H2 Mini Express, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 35 |  | 0
27 | PENILNIK, kot npr.: TORK; tip Elevation mini 0,5l, art. no. 561008, bel ali črn ( barvo uskladiti z arhitektom), kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 47 |  | 0
28 | SUŠILEC ZA ROKE, kot npr.: TDYSON; tip Airblade V, sive barve, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kos | 6 |  | 0
29 | Stensko ogledalo 60x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju, možnost nagiba | kpl | 1 |  | 0
30 | Stensko ogledalo 60x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 5 |  | 0
31 | Stensko ogledalo 110x140cm; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 14 |  | 0
32 | Stensko ogledalo 285x140; ogledalo lepljeno na iveral podlogo: zadaj korpus globine 10cm za vgradnjo penilnika in podajalnika; ogledalo s klasičnim krilnim odpiranjem, znotraj zatič proti povešanju | kpl | 6 |  | 0
33 | Dobava in montaža kompletnega INOX pitnika vključno z iztočno in odtočno garnituro, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Tip pitnika poda projektant arhitekture. | kpl | 3 |  | 0
34 | Izdelava vgradnjega tuša po detajlu arhitekture, sestoječega iz:
vgradna tuš kad v nivoju tlaka dimenzije cca. 900 x 2000 mm
zidne mešalne enoročne baterije Ritmonio; tip TAB s keramičnim zapiranjem z zidnimi rozetami, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini po arhitektu; Odtočna talna rešetka s sifonom;
steklena stena, 90x200 jedkano kaljeno steklo z vrati debeline 10mm ustavljeno v utopne RF/alu U kotnike v tlaku in stropu
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajoči, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Točen tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža trokadera komplet s:
konzolno trokadero školjko s stenskim iztokom iz sanitarne keramike I.klase;
nosilno kromirano rešetko;
odtokom f110;
tesnilnim ter pritrdilnim materialom in ustezno konzolo za montažo.
| Ustreza Laufen; tip Bernina 50x51 cm, art. 85421 | kpl | 1 |  | 0
36 | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo izlivnega korita Sphinx 300 (S8A00600000) s stensko armaturo Za montažo izlivnega korita Keramag Espital (201680600) s stensko armaturo Za nadometne armature Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, dvodelno Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Armaturna plošča, cinkana Traverza za armaturo, višinsko nastavljiva
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm Pritrdilni set za zadnjo steno 2 navojni palici M12 Pritrdilni material
| Geberit Duofix podometni montažni element za izlivno korito, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura, številka artikla 111.565.00.1 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, mat krom, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža: zidna armatura za trokadero kot npr.: Grohe; tip EUROSTYLE COSMOPOLITAN '+ tuš ročka z gumjasto gibljivo cevjo in pršno glavo, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
39 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. | kos | 14 |  | 0
40 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno in toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø20x2,25 | m | 436 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 180 |  | 0
41 | Uponor Unipipe MLCP bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno in toplo vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø32x3 | m | 168 |  | 0
| Ø40x4 | m | 40 |  | 0
42 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo.
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| Ø18x1 | m | 124 |  | 0
| Ø22x1,2 | m | 16 |  | 0
| Ø28x1,2 | m | 8 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 208 |  | 0
| Ø42x1,5 | m | 66 |  | 0
43 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE PLUS elastomerne fleksibilne izolacije iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume za izolacijo cevovodov hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-09x018 | m | 40 |  | 0
| ACE/P-09x022 | m | 6 |  | 0
| ACE/P-09x028 | m | 4 |  | 0
| ACE/P-09x032 | m | 80 |  | 0
| ACE/P-09x035 | m | 90 |  | 0
| ACE/P-09x040 | m | 20 |  | 0
| ACE/P-09x042 | m | 60 |  | 0
44 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-13x018 | m | 84 |  | 0
| ACE/P-13x022 | m | 10 |  | 0
| ACE/P-13x028 | m | 4 |  | 0
| ACE/P-13x032 | m | 88 |  | 0
| ACE/P-13x035 | m | 118 |  | 0
| ACE/P-13x040 | m | 20 |  | 0
| ACE/P-13x042 | m | 6 |  | 0
45 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 340 |  | 0
| f50 | m | 194 |  | 0
| f75 | m | 52 |  | 0
| f110 | m | 58 |  | 0
46 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo.
| f75 | kos | 3 |  | 0
| f110 | kos | 2 |  | 0
47 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| XG-19x032 | m | 340 |  | 0
48 | Dobava in montaža: Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL138 | kos | 18 |  | 0
49 | Dobava in montaža: Cevni prezračevalnik DN75/90/110, ustrezen EN12380 A1, s snemljivo insektcijsko mrežo (lahko čiščenje), masivno gumijasto membrano, integrirano toplotno izolacijo in ustničnim tesnilom. Primeren za montažo na natične objemke DN90 ter posnete konce plastičnih in litih cevi DN75/110. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: HL901 | kos | 5 |  | 0
50 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho.
| f75 | kos | 3 |  | 0
| f110 | kos | 2 |  | 0
51 | Dobava in montaža: Zaporni ventil PN10 za vodo, za vodo temperaturnega območja do 90°C, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 2 |  | 0
52 | Dobava in montaža: Večfunkcijski termostatski obtočni ventil , za termostatsko uravnoteženje sistemov cirkulacije STV v območju med 35 in 60°C, s funkcijo termične dezinfekcije pri temperaturah nad 68°C in dodatno zaščito sistema pred temperaturami, višjimi od 75°C, izdelan iz medenine brez dodatka svinca, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MTCV-B DN15 | kos | 2 |  | 0
50 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom (točni tipi in število bodo razvidni iz študije požarne varnosti). NATANČNE PODATKE JE POTREBNO PREVERITI PRI PROJEKTANTU POŽARNE VARNOSTI!!!
Gasilnik z vgradno omarico v barvi po izboru projektanta oz. z inox okvirjem in ESG steklenim krilom z vgraviranim znakom za gasilnik!
| 9 EG* (prašek) | kos | 13 |  | 0
51 | Dobava in montaža EURO hidranta priključek 2" v omarici; kolut, cev 30m gumirana, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja.
Pred naročilom preveriti pri izdelovalcu požarne študije.
Vgradna hidrantna omara v barvi po izboru projektanta oz. z inox okvirjem in ESG steklenim krilom z vgraviranim znakom za hidrant!
| Zidna hidrantna omarica "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna (ŠxVxG 740x840x250 mm) dobavlja GALLUS gasilna oprema tip 1-C/30 ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
54 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi ! | kpl | 8 |  | 0
56 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 90 |  | 0
57 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 25 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve vodovodnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami, dezinfekcija sistema, spiranje cevi in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnosti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni na enoto elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije, označevanje elementov in kalibracija vseh instalacijskih elementov.

## VODOVODNI PRIKLJUČEK
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
5.1 | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Gradbena dela
1 | Odstranitev dela obstoječe vodovodne priključne cevi PE d50, v dolžini cca 4 m, vključno z zaporo vodovoda, obveščanjem upravitelja, odkopom, odstranitvijo cevi in odvozom odvečnega materiala. | kpl | 1 |  | 0
2 | Odstranitev dela obstoječe vodovodne priključne cevi PE d32, v dolžini cca 68 m, vključno z zaporo vodovoda, obveščanjem upravitelja, odkopom, odstranitvijo cevi in odvozom odvečnega materiala. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod. | kpl | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kos | 4 |  | 0
5 | Odkop humusnega sloja debeline 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travnate ruše ter odrivom ob rob gradbene jame. | m3 | 0.5 |  | 0
6 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2 m, širine dna 0,4 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70° vključno s črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | m3 | 6 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna jaška s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 1.5 |  | 0
8 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 0.5 |  | 0
9 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 2 |  | 0
10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 3.5 |  | 0
11 | Dobava in polaganje palstičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 30 cm nad koto temena priključne cevi. | m | 8 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala na trajno gradbeno deponijo, oddaljeno do 10 km. | m3 | 2 |  | 0
13 | Ukinitev obstoječeja vodomernega mesta: zaprtje zasuna, demontaža vodovodne armature v jašku ter porušitev vodomernega mesta. | kpl | 1 |  | 0
Strojna dela
1 | PRIKLOP NA OBSTOJEČI JAVNI VODOVOD, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa vključno s potrebnimI fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material, dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda.
2 | Dobava in montaža T-kosa, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| DN150/40 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža spojke quick z varovalom za PE/PVC cev, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| DN40/50 (DE 50) | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja cevi iz polietilena za izvedbo vodovodnega priključka od vodomernega jaška šole do predvidenega vrtca.
| PE 80 SDR 11 d50x4,6 - vodovodna cev PN 12,5 bar | m | 8 |  | 0
| PE 80 SDR 17 d90x8,2 - zaščitna cev PN 8 bar | m | 8 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja enojne spojke za alkaten cevi z zunanjim navojem - ZMP.
| Spojka alkaten enojna ZN-ZMP Ø50x6/4" | kos | 3 |  | 0
6 | Izvedbanovega merilnega mesta (vodomerni jašek) za potrebe obravnavanega objekta, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
| Spojka ravna za PE cev d50 | kos | 2 |  | 0
| Prehodni kos PE d50/DN40 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni ventil DN40 | kos | 1 |  | 0
| Čistilni kos DN40 | kos | 1 |  | 0
| Vodomer MTR-KN DN40 Qn=10 m3/h | kos | 1 |  | 0
| Ventil za redukcijo tlaka DN40 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni ventil DN40 z izpustom | kos | 1 |  | 0
| Zunanji poliestrski vodomerni jašek Ø1600 mm, H=2200 mm | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža sistema daljinskega odčitavanja. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic, vključno s tablico ter montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
9 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 1 |  | 0
10 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN STROJNA DELA: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve vodovodnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami, dezinfekcija sistema, spiranje cevi in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnosti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni na enoto elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije, označevanje elementov in kalibracija vseh instalacijskih elementov.

## ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
9. | INTERNO ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Gradbena dela
1 | Odstranitev dela obstoječe cevi za hidrantno omrežje NL DN 100, v dolžini cca 30 m, vključno z zaporo vodovoda, obveščanjem upravitelja, odkopom, odstranitvijo cevi in odvozom odvečnega materiala. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega javnega nadtalnega hidranta s prirobničnim priključkom z vgradno globino 1,3 m, cestno kapo, zapornim ventilom in betonsko podložko, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod. | m | 90 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kos | 12 |  | 0
5 | Rezanje asfalta z motorno žago in hlajenje z vodo. | m | 10 |  | 0
6 | Rušitev asfaltnega cestišča debeline 12 cm v širini zgornjega roba izkopa s pravilnim /strojnim/ odrezom robov, nakladanje na kamion in odvozom na deponijo. | m2 | 15 |  | 0
7 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2 m, širine dna 0,4 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70° vključno s črpanjem vode iz gradbene jame v času gradnje. | m3 | 135 |  | 0
8 | Ročno planiranje dna jaška s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 36 |  | 0
9 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 4.05 |  | 0
10 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 15.75 |  | 0
11 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 115.2 |  | 0
12 | Dobava in polaganje palstičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 30 cm nad koto temena priključne cevi. | m | 90 |  | 0
13 | Izdelava podlage iz pustega betona MB 10 za asfaltno cestišče, debeline 20 cm. | m2 | 15 |  | 0
14 | Asfaltiranje prekopa cestišča Kidričeve ulice z asfaltom debeline 7 + 3 cm na predhodno pripravljeno podlago. | m2 | 15 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala na trajno gradbeno deponijo, oddaljeno do 10 km. | m3 | 19.8 |  | 0
Strojna dela
1 | PRIKLOP NA OBSTOJEČE ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material, dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda. | kpl | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža Ductil NL 150 cevi vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, po DIN EN 545 standardu, dolžine 5,0 m; PN 40.
| NL DN 150 | m | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža Ductil NL 100 cevi vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, po DIN EN 545 standardu, dolžine 5,0 m; PN 40.
| NL DN 100 | m | 90 |  | 0
4 | Dobava in montaža univerzalne spojke Ultragrip - enojne, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| Spojka uni. Ultragrip enojna DN100 (107-133) | kos | 8 |  | 0
3 | Dobava in montaža prirobničnega kolena, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| FFK-Q kos DN100/45° | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža prirobničnega kolena, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| FFK-Q kos DN100/90° | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža prirobničnega FFR kosa, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| FRR KOS L= 200 DN150/100 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža prirobničnega T kosa, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| T KOS DN150/100 | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža nadtalnega hidranta lomljive izvedbe s prirobničnim priključkom z vgradno globino 1,25 m, cestno kapo, zapornim ventilom in betonsko podložko in vgradno garnituro, vključno s tesnilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža zasuna F5, vključno s tesnilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom.
| DN 100 | kpl | 2 |  | 0
| DN 150 | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža kolena 90°, s podstavkom, vključno s tesnilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom.
| N kos DN100 | kpl | 1 |  | 0
12 | Podbetoniranje vodovodne armature. | kos | 15 |  | 0
13 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic, vključno s tablico ter montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
14 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 5 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN STROJNA DELA: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve vodovodnega sistema, polnjenje, preiskus tesnosti instalacij z meritvami, dezinfekcija sistema, spiranje cevi in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- izvedba meritev temperatur po prostoru;
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus s tlakom 4bar in preiskus tesnosti sistema;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni na enoto elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije, označevanje elementov in kalibracija vseh instalacijskih elementov.

## PLIN B
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
6.4 | INTERNA PLINSKA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Črna srednjetežka cev: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po DIN EN 10255, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 50 (60,3 x 3,65) | kos | 12 |  | 0
2 | Tankostenske sistemske cevi za potročje uporabe ÖVGW -G2.663 (plin), z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjeno za plin,
Pozicija vključuje nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, fazonske kose in drobni material.
| f 22x1,2 mm | m | 10 |  | 0
| f 28x1,2 mm | m | 12 |  | 0
| f 35x1,5 mm | m | 8 |  | 0
| f 42x1,5 mm | m | 4 |  | 0
| f 54x1,5 mm | m | 16 |  | 0
Reducirni kos iz nerjavnega Cr-Ni-Mo:
| DN25/20 | kos | 2 |  | 0
| DN32/25 | kos | 2 |  | 0
| DN40/25 | kos | 1 |  | 0
| DN40/32 | kos | 1 |  | 0
| DN50/40 | kos | 1 |  | 0
| DN50/40 | kos | 1 |  | 0
3 | T-kos iz nerjavnega Cr-Ni-Mo:
| DN 25/25/25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/32/32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40/40/40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50/50/50 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža varnostnega sklopa za kuhinje tipa EMS, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor.
Zaporni sklop tip FSA 340 sestavljen iz: Del varnostnega sklopa za kuhinje tipa EMS zaporni sklop tip FSA 340 sestavljen iz: - 2x plinski magnetni ventil VCS - krogelna pipa s termo varovalom TAS - nadzorni sklop tip KCU
Ustreza proizvod JKIRCHNER oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
tip FSA 340 R 05
5 | Plinska pipa s termičnim varovalom: Krogelna pipa z navojnim priključkom s termičnim varovalom, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
6 | Dobava in montaža presostat, z vsem pritrdilnim in tesnlinim materialom. Ustreza proizvod ponudnika opreme TEVEL oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| PRESOSTAT DIF. DBL-205F 50206+50207 | kos | 2 |  | 0
7 | Merilna glava S-JP/K (0-60% SME) | kos | 3 |  | 0
8 | Detektor plina DEG-2R/PEL/0-100%LEL | kos | 3 |  | 0
9 | Alarmna centrala MX5000 (z osnovnim rezervnim napajanjem) | kos | 1 |  | 0
10 | Zvočni svetlobni tablo z napisom POZOR PLIN tip OATOATM00801. | kos | 1 |  | 0
11 | Cevne podpore: Cevne podpore , izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. | kg | 15 |  | 0
12 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
13 | Zaščita vidnih cevi: Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu. | m2 | 3 |  | 0
14 | Barvanje vidnih cevi: Barvanje vidnega dela plinovoda, držal, vratic, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo. | m2 | 3 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, trošil, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve plinovodnega sistema, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom, koordinacija in pregled dimnikarske organizacije.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus, preiskus tesnosti instalacije, trdnosti spojev (110 mb);
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema;
- pridobitev A testa.
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.

## PRIKLJUČEK D
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
6.1 | PLINSKA INSTALACIJA - demontažna dela
1 | Zapora in praznenje obstoječe plinske napeljave z izpihovanjem. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža in odvoz obstoječega nadzemnega plinohrana, kompletno z vso pripadajočo opremo. | kpl | 1 |  | 0
3 | Rušenje in odstranitev betonskega podstavka, vključno z odvozom materiala na | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža kompletne plinske instalacije v objektu, vključno z vsemi vevovodi, zapornimi elementi in obešali. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža regulacijskega sklopa, zaporne pipe in omarice. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, trošil, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve plinovodnega sistema, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom, koordinacija in pregled dimnikarske organizacije.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus, preiskus tesnosti instalacije, trdnosti spojev (110 mb);
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema;
- pridobitev A testa.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.

## PRIKLJUČEK G
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
6.2 | PLINSKI PRIKLJUČEK - gradbena dela
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Obnovitev in zavarovanje predhodno zakoličene osi trase v ravninskem terenu. | m | 70 |  | 0
2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III. ktg., globine do 2,0 m. | m3 | 40 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka z natančnostjo 3 cm, s povprečnim odkopom 0,05 m3/m2. | m2 | 48 |  | 0
4 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 12 |  | 0
5 | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 4.8 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja zaščitnih cevi ob križanju plinovoda z ostalimi komunalnimi vodi (dolžina 2 m, vgradnja in obbetoniranje z MB 10). | kos | 4 |  | 0
7 | Podbetoniranje armatur z betonom MB 10 (0,3 m3/kom). | m3 | 10 |  | 0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku. | m | 70 |  | 0
9 | Zasip jarka z obstoječim materialom ob trasi, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m3 | 22 |  | 0
10 | Zasip jarka z dopeljanim tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m3 | 8 |  | 0
11 | Planiranje površin v sloju 10-15 cm z dorivom zemlje v razdalji do 10 m in nanosom peska. | m2 | 60 |  | 0
12 | Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in omarico za glavno plinsko požarno pipo po priloženi skici. | kos | 1 |  | 0
13 | Zakoličba, zavarovanje in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa. V ceni zajeti zaščito pred poškodbami in končn | ur | 8 |  | 0
14 | Zakoličba trase in geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 70 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, trošil, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve plinovodnega sistema, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom, koordinacija in pregled dimnikarske organizacije.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus, preiskus tesnosti instalacije, trdnosti spojev (110 mb);
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema;
- pridobitev A testa.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajeto v ceni na enoto.

## PRIKLJUČEK S
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
6.3 | PLINSKI PRIKLJUČEK - strojna dela
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Dobava in montaža vkopane cisterne za tekoči naftni plin, volumna V= 4,8 m3l, izdelan v skladu z SIST EN 12542 [ 5 ], opremljen s predpisano varnostno in drugo opremo in priključki, regulatorjem I. stopnje, zavarovano pred poškodbami in neupravičeno uporabo, vključno s prvim polnjenjem plina PROPAN-BUTAN. Vgradnja po detajlu dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
2 | Regulacijski sklop v nadometni omarici z zaporno pipo DN25, regulatorjema I. in II. stopnje, izolirnim kosom in manometrom z zapornim elementom, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| RS 30 PN; 300x300x190 mm | kpl | 1 |  | 0
3 | Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev, izolirana z dekoradolom, po standardih EN 10208 - 1 in ENV 10220, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN50 | m | 5 |  | 0
4 | Jeklen cevni lok 90° po standardih EN 10208 - 1 in ENV 10220, material Č.1212, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  | 0
5 | Cev iz PE 100, SDR 11, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63 | m | 70 |  | 0
6 | Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE d63 | kos | 1 |  | 0
7 | Lok iz trdega PE, 90°
| PE d63 | kos | 2 |  | 0
8 | Prehodni kos PE/jeklo. | kos | 1 |  | 0
9 | Izolacija cevi vodenih v zemlji in podometnih cevi, sestoječa se iz: - odstranjevanja nečistoč in rje; - premaza; - ovijanja cevi s samolepilnimi polietilenskimi trakovi za korozijsko zaščito; - ovijanja s samolepilnimi PVC trakovi. | m2 | 2 |  | 0
10 | Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in barvane po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | kg | 2 |  | 0
11 | Zaščita vidnih cevi z barvanjem po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | m2 | 2 |  | 0
12 | Izolacija vseh vkopanih prirobničnih spojev s plastjo Izokita debeline 1 cm. | kg | 1 |  | 0
13 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom (navodila v tehničnem poročilu) po predhodnem premazu z milnico. | m | 70 |  | 0
14 | Zakoličba trase in geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 70 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA! V ceni na enoto mora biti zajeto:
V ceni na enoto morajo biti zajeta vsa gradbena dela za izvedbo prebojev, utorov, kanalov z vrtanjem in dletenjem ter njihova zapolnitev!
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav, označevanje naprav, funkcijska navodila za varno obartovanje, izdelava sheme, šolanje uporabnika in kalibracija vseh instalacijskih elementov, trošil, regulacija sistema in poskusno obratovanje, meritve plinovodnega sistema, preiskus tesnosti instalacij z meritvami in izvedba tlačnega preiskusa z zapisnikom, koordinacija in pregled dimnikarske organizacije.
Poskusno obratovanje, ki obsega:
- pregled inštalacije;
- izpiranje instalacije;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus, preiskus tesnosti instalacije, trdnosti spojev (110 mb);
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema;
- pridobitev A testa.
Odvoz materiala na deponijo s plačilom pristojbin
Transportni, manipulativni stroški, nepredvidena dela in ostali splošni stroški morajo biti zajeti v ceni elementov.
Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto.

## VI-Rekapitulacija GO
Objekt: | OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA - ŠOŠTANJ
REKAPITULACIJA GO DEL_SKLOP ZU + KR.UREDITEV
A./ | ZUNANJA IN PROMETNE UREDITEV | 0
B./ | ZUNANJA KANALIZACIJA | 0
C./ | NAČRT KARAJINSKE ARHITEKTURE | 0
| SKUPAJ (A+B+C) ZUNANJA IN KRAJINSKA UREDITEV brez DDV | 0

## A-ZU
A.1 | Zunanja in prometna ureditev
- V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – meritve temeljnih tal, prevzemanje plasti in meritve pri zemeljskih delih in zg. ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
- Izkop je upoštevan od kote nove (projektirane) nivelete
- Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju.
- Priprava gradbiščnega platoja za vzpostavitev okvirne nivelete za pričetek del ni zajeta v tem popisu
- Pred izgradnjo manipulativnih površin naj se preveri nosilnost podlage
- V cenah upoštevati tudi fizično zavarovanje gradbišča z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati, gradbišče mora biti popolnoma ograjeno in varno pred dostopom tretjim osebam.
- Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
- Vsa dela povezana z izkopom, temeljenjem in objekti mora potrditi geomehanik na licu mesta!
- V popisu niso zajeti podporni zidovi, zunanje stopnice in klančine
- V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno rešitev!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
1 | Zakoličenje točk cestnega priključka in zunanje ureditve | kos | 139 |  | 0
1.2 | Čiščenje terena
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 2667 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 16 |  | 0
3 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 9 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 485 |  | 0
5 | Demontaža obstoječega prometnega znaka (2102) in porušitev temelja. Prometni znak se hrani na začasni gradbiščni deponiji. | kos | 2 |  | 0
1.3 | Ostala preddela
1 | Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri odstranjevanju asfaltnih površin | m1 | 15 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop
1 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem v debelini 20 cm. Hranjenje na začasni gradbiščni deponiji | m3 | 165 |  | 0
2 | Široki izkop zemljine – 3. - 4. kategorije – strojno z nakladanjem (globina do 1,00 m) | m3 | 2860.88 |  | 0
| - vezljive zemljine (ocena 60%) - stalna gradbena deponija | m3 | 1716.53 |  | 0
| - zrnate zemljine (ocena 40%) - začasna gradbena deponija | m3 | 1144.35 |  | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3576.1 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti
1 | Nabava, dobava in vgradnja geotekstilje za ločilno plast pod betonskimi travnimi ploščami, kot npr. Typar Pro 2,6 kN/m | m2 | 1687.95 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja geotekstilje za ločilno plast, natezna trdnost 10 do 12 kN/m | m2 | 3933.71 |  | 0
2.4 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m (začasna gradbiščna deponija) | t | 2356.83 |  | 0
2 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5 km do 15 km (stalna gradbena deponija) | t | 3089.75 |  | 0
3 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 640.08 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
1 | Izdelava kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice (grede)-kamnolomska stena 0-100 mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Uporabi se material hranjen na začasni gradbiščni deponiji, ki ga mora pred vgradnjo potrditi geomehanik. Če se skladiščen material izkaže kot neuporaben je potrebno nabaviti novega. | m3 | 863.5 |  | 0
2 | Izdelava kvalitetne zmrzlinsko obstojnega spodnjega ustroja pod parkirnimi površinami iz lomljenca 32-64 mm v debelini 70 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 1074.15 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm (tamponski drobljenec 0/32mm) | m3 | 929.5 |  | 0
4 | Izdelava izravnalne plasti iz peska v debelini min. 8 cm (izravnalni sloj s frakcijo 4-8 mm) za polaganje betonskih travnih plošč. | m3 | 122.76 |  | 0
3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE IN NOSILNOOBRABNE PLASTI Z BITUMENSKIMI VEZIVI
1 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 60 mm (AC 22 base B50/70, A3, zrna Z4) | m2 | 2167 |  | 0
3.2 | Obrabne plasti
3.2.1 VEZANE ASFALTNO OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3, zrna Z2) v debelini 40 mm | m2 | 2167 |  | 0
3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - POVRŠINSKE PREVLEKE
1 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 2167 |  | 0
2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 2167 |  | 0
3.3 | Robni elementi vozišč in tlakovanje
3.3.1 ROBNIKI
1 | Nabava, dobava in vgraditev dvoslojnega betonskega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm | m1 | 419.65 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgraditev pogreznjenega dvoslojnega betonskega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm | m1 | 191 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgraditev robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 16 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgraditev betonskih travnih plošč cementno sive barve (kot. Npr EKO 20 ali po izboru arhitekta oziroma krajinskega arhitekta), dimenzij 20x20 cm, vključno z nabavo tlakovcev v temnejši sivi barvi za označitev parkirnih mest. | m2 | 1395 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
4.1 | Dela s cementnim betonom
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 do 0,10 m3 / temelj za prometni znak | kos | 2 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za potrebe polaganja robnikov | m3 | 129.86 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OPREMA CESTE
5.1 | Pokončna oprema cest
1 | Dobava in pritrditev prometnega znaka ''Ustavi'' (2102), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 600 mm. | kos | 1 |  | 0
2 | Montaža prometnega znaka ''Ustavi'' (2102), hranjenega na začasno gradbiščni deponiji. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Označbe na voziščih
1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 10 cm.
- | Ločilna neprekinjena črta (5111) | m1 | 10 |  | 0
2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm. (5211) | m2 | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ODVODNJAVANJE
6.1 | Kanalete
1 | Nabava, dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz umetne mase, skladen s SIST EN 1433, razred obremenitve od A15 do D400 kN, svetle širine 150 mm, kot npr. ACO Multiline V150. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja
| dolžina: 1000 mm | kos | 385 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne pokrivne rešetke, skladne s SIST EN 1433, razred obremenitve od A15 do D400 kN, svetle širine 150 mm, kot npr. ACO Multiline SK design, SW 12 mm. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja
| dolžina: 500 mm | kos | 510 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja nastavka z rego za kanalete V150, skladne s SIST EN 1433, razred obremenitve od A15 do D400 kN, svetle širine vtočne odprtine 10 mm, kot npr. ACO Slotop Single, iz vroče cinkanega jekla. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja
| dolžina: 1000 mm | kos | 130 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladne s SIST EN 1433, z integriranim tesnilom na iztoku DN150 in zaščitnim robom iz vročecinkane pločevine, vključno z vedrom za nečistoče, kot npr. ACO Multiline V150 zbiralnik. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja | kos | 29 |  | 0
5 | Nabava, dobava in vgradnja zaključne stene iz polimernega betona, z zaščitnim robom, kot npr. Multiline V150 | kos | 54 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz umetne mase, kot npr. ACO Sport LW 125 z režo. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja, vključno z nabavo dobavo in vgradnjo zbiralnikov nečistoče. | m1 | 251.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
2 | Geotehnični/mehanski nadzor za potrditev voziščne konstrukcije in temeljenja na terenu | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## B-KANALIZACIJA
B | Zunanja kanalizacija
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole in morebitnim potrebno Prisotnostjo geomehanika za potrditev izkopa ter zasipa kanala z obstoječim materialom in ustreznost polaganja kanalizacije ter objektov na kanalizaciji ter morebitno potrebno črpanje vode med izvedbo z gradbenega jarka s položitvijo označevalnega traku.
Način polaganja cevovoda mora pred začetkom del potrditi geomehanik.
Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju
Planiranje terena ni upoštevano v popisu. Popis je narejen od kote nove nivelete.
Izdelava revizijskih jaškov je upoštevana vključno z vsemi odcepi.
Kanalizacija in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
Vsa dela povezana z izkopom, temeljenjem in objekti mora potrditi geomehanik na licu mesta!
V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno rešitev!
Zaradi pomanjkanja informacij o obstoječih vodih in globinah lahko pride do neskladnosti. V primeru odstopanja projektiranega od obstoječega stanja je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrezno rešitev.
Talni sifoni, vtočniki, rešetke in vertikalna kanalizacija niso upoštevani v postavki A.2 Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo - kuhinja.
Pred pričetkom del je potrebno preveriti obstoječi lovilec maščob. V kolikor se izkaže, da je neustrezen ga je potrebno zamenjati z novim lovilcem maščob s podobnimi ali enakimi karakteristikami.
Informacije o obstoječi kanalizaciji in samem poteku kanalizacije so pomanjkljivi. Pred ukinitvijo cevi je potrebno preveriti, da odsek ni več v funkciji in da nanj vodeni oz. priključeni odcepi prav tako niso več v uporabi. V primeru odstopanja projektiranega od obstoječega stanja je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrezno rešitev.
Ukinitve obstoječih cevi se bodo izvedle z izkopom cevi in odvozom na stalno gradbeno deponijo in zaplavitvijo s črpnim betonom brez izkopa. Izkop obstoječih cevi se izvede v primeru, da na obravnavanem območju na zgornjem ustroju potekajo dela. Zaplavitev cevi s črpnim betonom se izvede na mestih, kjer ne posegamo v zgornji ustroj in želimo ohraniti obstoječe stanje.
Prisotnost geomehanika za potrditev izkopa ter zasipa kanala z obstoječim materialom in ustreznost polaganja kanalizacije ter objektov na kanalizaciji.
A.1 | Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. | m1 | 133.41 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 3 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%)
| - *45° - globine 0,0 - 1,5 m1 | m3 | 378.68 |  | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 1 km, vključno s stroški deponije. (ocena 55%)
| - *45° - globine 0,0 - 1,5 m1 | m3 | 520.69 |  | 0
5 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III-IV. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 47.34 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 80.05 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN8 DN200 | m1 | 133.41 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 74.28 |  | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje cevi v območju utrjenih povoznih površin. | m3 | 5.62 |  | 0
10 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 295.32 |  | 0
11 | Zasip gradbenega jarka z zasipnim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. (ocena 60%) V primeru da se hranjen material izkaže ta slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 568.02 |  | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 83.36 |  | 0
13 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi800mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 800 mm; gl. do 1,0 m | kom | 3 |  | 0
14 | Izdelava navezave kanala na obstoječ revizijski jašek. | kom | 3 |  | 0
15 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 533.64 |  | 0
16 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 133.41 |  | 0
| Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo |  |  | SKUPAJ | 0
A.2 | Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo - kuhinja
1 | Zakoličenje osi kanalizacije. Pred začetkom del je potrebno izmeriti globine obstoječe kanalizacije. V primeru neskladnosti s projektiranim stanjem se je potrebno posvetovati s projektantom, ki bo podal ustrezno rešitev. | m1 | 61.5 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječe interne kanalizacije | m1 | 49.5 |  | 0
3 | Rušenje tlakov v debelini 10cm za potrebo izdelave kanalizacije za komunalne odpadne vode pod ploščo objekta, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Rušenje do estriha. Po potrebi | m3 | 4.5 |  | 0
4 | Strojno rezanje in rušenje obstoječe AB plošče debeline do 25 cm, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo | m3 | 8.9 |  | 0
5 | Vzpostavitev AB plošče v prvotno stanje vključno z armaturo in hidroizolacijo ter toplotno izolacijo oziroma po navodilih arhitekta. | m3 | 8.9 |  | 0
6 | Izvedba preboja DN250 čez obstoječo betonsko steno oziroma temelj (po potrebi!) | kom | 1 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN4 DN32 | m1 | 2.5 |  | 0
| PVC SN4 DN50 | m1 | 21.5 |  | 0
| PVC SN4 DN75 | m1 | 14 |  | 0
| PVC SN4 DN110 | m1 | 10.5 |  | 0
| PVC SN8 DN160 | m1 | 15 |  | 0
8 | Nabava, dobava in montaža cevi fazonskih in reducirnih kosov
| PVC reducirka R32/50 | kom | 1 |  | 0
| PVC reducirka R50/110 | kom | 5 |  | 0
| PVC reducirka R75/110 | kom | 2 |  | 0
| PVC koleno 50/45o | kom | 15 |  | 0
| PVC koleno 50/15o | kom | 1 |  | 0
| PVC koleno 75/45o | kom | 6 |  | 0
| PVC koleno 110/45o | kom | 7 |  | 0
| PVC koleno 160/45o | kom | 5 |  | 0
| PVC koleno 160/15o | kom | 1 |  | 0
| PVC T kos 50/50/45o | kom | 2 |  | 0
| PVC T kos 75/50/45o | kom | 4 |  | 0
| PVC T kos 110/50/45o | kom | 1 |  | 0
| PVC T kos 110/75/45o | kom | 1 |  | 0
| PVC T kos 110/110/45o | kom | 2 |  | 0
| PVC T kos 160/110/45o | kom | 7 |  | 0
| PVC T kos 160/160/45o | kom | 1 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 13.4 |  | 0
10 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 444 |  | 0
11 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 61.5 |  | 0
| Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo - kuhinja |  |  | SKUPAJ | 0
A.3 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. | m1 | 851.29 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 59 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%)
| - *45° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 1121.02 |  | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 1 km, vključno s stroški deponije. (ocena 55%)
| - *45° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 1541.4 |  | 0
5 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 9m/dan skupna dolžina L=45m). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 7 |  | 0
6 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III-IV. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 140.13 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 510.77 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 425.34 |  | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje cevi v območju utrjenih povoznih površin. | m3 | 33.98 |  | 0
10 | Nabava, dobava in montaža cevi PE100 d110 PN16 za tlačne cevovode s prevozom in prenosom kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod s pritrditvijo cevi na stene revizijskih jaškov z objemkami. | m | 85.65 |  | 0
11 | Nabava, dobava in montaža cevi, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC-UK DN110 SN4 | m1 | 5.58 |  | 0
| PVC-UK DN125 SN4 | m1 | 23.37 |  | 0
| PVC-UK DN160 SN8 | m1 | 554.08 |  | 0
| PVC-UK DN200 SN8 | m1 | 85.53 |  | 0
| PVC-UK DN250 SN8 | m1 | 69.82 |  | 0
| PVC-UK DN300 SN8 | m1 | 53.73 |  | 0
| GRP DN600, SN10.000 | m1 | 59.18 |  | 0
12 | Zasip gradbenega jarka z zasipnim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. (ocena 60%) V primeru da se hranjen material izkaže ta slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 1681.52 |  | 0
13 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 541.61 |  | 0
14 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1600mm (črpalni jašek) s kanalskim pokrovom fi600mm ali 600x600 po standardu SIST EN124, 250kN-400kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~3,0m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. | kom | 1 |  | 0
15 | Nabava, dobava in montaža potopne črpalke. (kot npr. Grundfos SEV.80.80.13.4.50D ali podobno enakih karakteristik). Vključno z nabavo in montažo nerjavečega nosilca za črpalko ter fazonskih kosov za priklop črpalk na tlačni vod. | kom | 2 |  | 0
16 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi800mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 800 mm; gl. 0,45 do 1,1 m | kom | 18 |  | 0
17 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 1000 mm; gl. 1,0 do 1,5 m | kom | 11 |  | 0
| fi 1000 mm; gl. 1,5 do 2,0 m | kom | 5 |  | 0
18 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1200mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 1200 mm; gl. 4,0 m | kom | 1 |  | 0
19 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ80cm s kanalskim pokrovom LTŽ po standardu SIST EN124. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,50m. | kom | 1 |  | 0
20 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ40cm s kanalskim pokrovom po standardu SIST EN124. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. 1,20m. | kom | 21 |  | 0
21 | Nabava, dobava in vgradnja betonskega cestnega požiralnika fi500mm z LTŽ rešetko, globina 1,5m. Vključno z vsemi vtoki in iztoki. Nosilnost 250kN. | kom | 2 |  | 0
22 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj (kot npr. Aquareg S15 bp 3 S-I-P; Q=3,0 l/s). Pretok skozi lovilec olj 3 l/s. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova ∅600 mm, 250 kN. | kom | 1 |  | 0
23 | Ukinitev obstoječih kanalizacijskih cevi z zaplavitvijo. Pred ukinitivijo je potrebno preveriti vse vtoke in iztoke, da niso več v funkciji. | m | 238.5 |  | 0
24 | Ukinitev obstoječega jaška, vključno z izkopom in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | kom | 18 |  | 0
25 | Izdelava priključka z vpadnim jaškom (PVC-PVC) | kom | 11 |  | 0
26 | Izdelava navezave kanala na obstoječ revizijski jašek. | kom | 24 |  | 0
27 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 3405.16 |  | 0
28 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 851.29 |  | 0
| HORIZONTALNA KANALIZACIJA - fekalna in meteorna |  |  | SKUPAJ | 0
A.4 | Drenaža
1 | Nabava, dobava in vgradnja perforirane (drenažne) cevi Stidren DN110 | m1 | 777.5 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja geosinetika za filtracijo. Površinska masa 180g/m2. Lahko se uporabi tudi geosinetik z enosmerno filtracijo enakih ali podobnih karakteristik. | m2 | 1555 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja filter frakcije 8-11 mm za obstuje drenažne cevi. | m3 | 233.25 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ50cm s kanalskim pokrovom LTŽ po standardu SIST EN124. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,50m. | kom | 25 |  | 0
5 | Izdelava blindiranja in povijanja v geotekstil na drenažnih ceveh. | kom | 29 |  | 0
| Drenaža |  |  | SKUPAJ | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## C-KR. ARH
B | Krajinska arhtektura
Splošne opombe:
- | ponudnik mora pri izdelavi ponudbe in izvedbi vseh posameznih del upoštevati celotno projektno dokumentacijo (projektna dokumentacija, tehnična dokumentacija, detajli, podrobnejši načrti, sheme...), veljavne standarde, pravilnike, tehnične predpise in normative, navodila proizvajalcev materialov in komponent... ter upoštevati predpise iz varstva pri delu,
- | dela na pripravi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varnega dela in varovanja okolice,
- | v ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki,
- | vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom ter predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti, ki morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti,
- | v enotnih cenah mora izvajalec upoštevati vse konkretne okoliščine za delo na obravnavani lokaciji, vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo je izvajalec dolžan predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah,
- | odvoz odpadnega materiala mora biti, v skladu z veljavno zakonodajo, na deponije odpadnega materiala, za katere imajo upravljavci potrebna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala,
- | pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti, vsa pripravljalna in zaključna dela,
- | vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju,
- | vsa nasipna dela in ostali materiali se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju,
- | pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu,
- | po končanih delih je potrebno vse površine očistiti, odpadni material pa odpeljati na stalno deponijo,
- | površinsko obdelavo in barvo vseh zaključnih materialov mora potrditi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor,
- | če so v popisih uporabljena komercialna imena proizvodov, jih je potrebno jemati kot ekvivalent kvalitete oziroma tehničnih lastnosti materiala ali elementa, po videzu in obliki pa morajo biti enaki,
- | v ponudbi je potrebno predvideti tak način dela, da se obstoječi deli objekta ne poškodujejo oziroma je potrebno predvideti zaščito in jo vkalkulirati v cenah za enotne cene,
- | z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi upošteval dejansko stanje,
- | kakršnekoli nejasnosti v zvezi z razpisanimi deli je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
V ponudbeno ceno mora biti zajet Geotehnični/mehanski nadzor za potrditev nosilnosti obstoječih tal in vgrajenih sestav.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izvedba zakoličbe objekta s strani pooblaščenega geodeta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi objekta. Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri. | kos | 1 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja. | kos | 10 |  | 0
A | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | RUŠITVENA DELA
Opombe:
- | zajeta so rušitvena dela na ožjem območju obravnave v načrtu krajinske arhitekture, rušitvena dela na območju gradnje stavbe ter prometne in zunanje ureditve niso zajeta!
- | vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovorne osebe,
- | pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti pridobivanje in urejanje predpisane dokumentacije ter izdelavo "Poročila o ravnanju z odpadki" po dokončanju del,
- | izvajalec rušitvenih del mora pred pričetkom rušitvenih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe, skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih,
- | vsi opisi in sestave imajo ocenjene dimenzije in oziroma debeline. Izvajalec mora to dejstvo upoštevati in zajeti v enotnih cenah,
- | izvajalec mora v enotnih cenah rušitve obstoječih tlakovanih površin zajeti tudi rušitev spodnjega ustroja. Kakršnikoli naknadni zahtevki za spremembo cen iz tega naslova ne bodo priznani,
- | pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oziroma dajatev za trajno odlaganje takih materialov,
- | investitor bo podal lokacijo za elemente, ki jih ima namen ohraniti. Te elemente se previdno odstrani in se jih deponira na to lokacijo, ki jo določi investitor (razdalja do 5km).
1 | Rezanje asfaltne plasti debeline do 10cm s talno diamantno žago. | tm | 20 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnega tlaka vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 1453.97 |  | 0
3 | Rušenje tlaka iz pranih plošč / tlakovcev vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 919.77 |  | 0
4 | Rušenje betonskega tlaka vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 49.96 |  | 0
5 | Rušenje športne podlage iz umetne mase vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm na športnih igriščih; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 2275.28 |  | 0
6 | Rušenje / odstranitev površin utrjenih z mivko (bazen za skok v daljino, igrišče za odbojko na mivki, peskovnik) vključno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 249.97 |  | 0
7 | Rušenje stopnišča vključno z betonsko ploščo in spodnjim ustrojem do globine 20cm; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | m2 | 4.3 |  | 0
8 | Rušenje betonske obrobe peskovnika dolžine 20,4tm, širine 0,30m vključno s temeljem; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 20.4 |  | 0
9 | Rušenje zidov širine 30cm, višine do 3,00m vključno s temeljem; upoštevati rezanje, rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 49.86 |  | 0
10 | Rušenje betonskih travnih rešetk na utrjenih brežinah; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 296.74 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječe nadstrešnice s klopjo ob igrišču za odbojko vključno z morebitnimi temelji in vso opremo; upoštevati demontažo, rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | kos | 1 |  | 0
12 | Rušenje betonskih cestnih robnikov vključno s temeljem; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 232.85 |  | 0
13 | Rušenje obrob iz betonskih robnikov, kamnitih kock vključno s temeljem; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km): | tm | 1337.62 |  | 0
14 | Odstranitev kovinskega držala privijačenega na zid stopnišča; upoštevati odstranitev, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 4.27 |  | 0
15 | Odstranitev obstoječe kovinske ograje na zidovih višine do 1,20m; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 47.06 |  | 0
16 | Odstranitev obstoječe ograje iz mrežnega pletiva in kovinskih stebrov vključno z vrati in temelji; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 300.02 |  | 0
17 | Odstranitev obstoječe ograje ob športnih igriščih višine do 6,00m in kovinskih stebrov vključno z vrati in temelji; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 62.16 |  | 0
18 | Odstranitev obstoječe panelne ograje višine do 2,00m in kovinskih stebrov vključno z vrati in temelji; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 20.65 |  | 0
19 | Odstranitev obstoječe lesene ograje iz lesenih desk in podkonstrukcije vključno s temelji; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | tm | 135.55 |  | 0
20 | Odstranitev kamnitega bloka / klopi; nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km). | kos | 1 |  | 0
21 | Odstranitev sestava mize in dveh klopi (lesena plošča oziroma sedalo, betonska temeljena nosilna konstrukcija) vključno s temelji; upoštevati demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km). | kos | 3 |  | 0
22 | Odstranitev klopi (leseno sedalo, betonski / kovinski nosilci); upoštevati demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km). | kos | 6 |  | 0
23 | Odstranitev košev za smeti vključno s temelji; upoštevati demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km). | kos | 9 |  | 0
24 | Odstranitev drogov za zastave vključno s temelji; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | kos | 6 |  | 0
25 | Demontaža in skladiščenje doprsnih kipov vključno s kamnitimi podstavki; upoštevati demontažo, zaščito, skladiščenje in čiščenje. | kos | 7 |  | 0
26 | Demontaža in skladiščenje kipa; upoštevati demontažo, zaščito, skladiščenje in čiščenje. | kos | 1 |  | 0
27 | Rušenje temeljev obstoječih kamnitih podstavkov kipov ter temeljne plošče kipa; upoštevati rušenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odvečnega materiala na stalno deponijo (do 5km). | kos | 8 |  | 0
28 | Odstranitev športne opreme vključno s temelji; upoštevati demontažo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km):
- | montažni nogometni gol dimenzije 2,00x3,00m vključno z mrežo, | kos | 2 |  | 0
- | košarkarski koš z nosilno konstrukcijo vključno s temelji, | kos | 4 |  | 0
- | kovinski nosilci za mrežo vključno s temelji na igrišču za odbojko na mivki. | kos | 2 |  | 0
29 | Posek grmovnic višine do 2m s strojnim izkopom panja; upoštevati nakladanje, odvoz in odlaganje lesa, vejevja ter ostalega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5km. OCENA! | kos | 50 |  | 0
30 | Odstranitev dreves s strojnim izkopom panja in zapolnitvijo jame; upoštevati nakladanje, odvoz in odlaganje lesa, vejevja ter ostalega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5km:
- | drevesa višine do 10m, | kos | 47 |  | 0
- | drevesa višine nad 10m. | kos | 10 |  | 0
B | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
- | pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela,
- | količine izkopov in nasutij so ocenjene na podlagi preračuna z metodo prečnih prerezov,
- | ob začetku zemeljskih del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje zemljine in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodišči in zahtevami v projektu,
- | ob izvedbi izkopa za izvedbo armirane brežine in poti na severni strani šole je potrebno paziti, da se ne spodkoplje temeljev severnega kraka stavbe,
- | pred pričetkom zemeljskih del, je mora izvajalec ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih infrastrukturnih vodov in komunalnih priključkov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih!
1 | Površinski odriv rodovitne prsti (ocenjena debelina sloja je 20cm) z direktnim nakladanjem, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala v gradbiščno deponijo na razdalji 300m za uporabo pri izvedbi zemeljskih nasipov, zatravitve in zasaditve. OCENA! | m3 | 961.38 |  | 0
2 | Strojni izkop zemljine za izvedbo utrjenih in tlakovanih površin in sprememb reliefa z direktnim nakladanjem, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala v gradbiščno deponijo na razdalji 250m za izdelavo nasipov in zasipov. OCENA! | m3 | 4029.21 |  | 0
3 | Nakladanje izkopanega materiala primernega za planiranje površin, zasipavanje in izdelavo zemeljskih nasipov na gradbiščni deponiji in dovoz do mesta vgradnje. OCENA! | m3 | 671.67 |  | 0
4 | Planiranje površin, zasipavanje za grajenimi elementi in izdelava nasipov (hribčkov, izravnava terena); vgrajevanje materiala v plasteh debeline max. 30cm s sprotnim mehanskim utrjevanjem do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 20MN/m2). Obračun v vgrajenem stanju. OCENA! | m3 | 671.67 |  | 0
5 | Nakladanje odvečnega materiala na gradbiščni deponiji in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo (razdalja nad 10 do 15km) vključno s plačilom vseh taks. OCENA! | m3 | 4046.17 |  | 0
6 | Fino planiranje in mehansko utrjevanje planuma pod tlakovanimi in utrjenimi površinami po izvedbi rušitev, izkopov in nasipov; planiranje planuma s točnostjo +- 3cm; utrjevanje do potrebne trdnosti (nasip Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu). | m2 | 6246.3 |  | 0
7 | Dobava potrebnih materialov in izdelava nasipa - armirane brežine dolžine 44,00m, višine 0,00-3,87m, površina čela 109,11m2, naklon čela brežine je približno 49°. Armirano brežino se izdela v plasteh višine 0,50m po sistemu Polyslope S ali enakovredno. Prvi sloj se izvede na nosilnem terenu (upošteva se dodatno plast višine 0,50m). Posamezno plast se izvede s polaganjem armiranega geosintetika kot npr. TenCate Miragrid GX 35/20 geomreža ali enakovredno na predvideno sidrno dolžino 3,50m, izdelavo in vgradnjo opažnih kovinskih elementov iz armaturne mreže (Q 335) ukrivljene na predvideni končni kot brežine utrjenih s sidrnimi kljukami fi 8mm na največ 0,50m, vgradnjo protierozijske mreže kot npr. Ten Cate Polyfelt Green ali enakovredno ter sprotno vgradnjo in utrjevanjem nasipnega (iz izkopov) in rodovitnega materiala; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte. | m2 | 109.11 |  | 0
C | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
D | TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE
Opombe:
- | pred izvedbo betonskega tlaka je potrebno izdelati načrt armature, ki ga potrdi odgovorni porjektant in nadzor,
- | v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli,
- | vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov,
- | vgrajeni materiali morajo biti zmrzlinsko odporni (kamnita greda, tamponski sloj),
- | zahteve za betonske tlake: * izvajalec mora pred izvedbo betonskih tlakov izdelati vzorec tlaka z izbrano barvo cementa ter granulata ter končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor, * betonski tlaki se izvedejo z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax 16mm Cl 0,2 S4 ali S3 (OPZT S25), vodocementno razmerje v/c<0,50, *obdelava in barva cementa ter granulata po izboru odgovornega projektanta, * v sestavi betona se mora obvezno uporabiti kamnolomski kameni agregat. Zagotovljena mora biti čistost vseh frakcij agregata brez kakršnekoli prisotnosti organskih primesi, ki bi lahko vplivale na barvo betona. Agregat za pripravo betona mora biti dokazano zmrzlinsko obstojen kategorije najmanj MS 18 (Preskus po SIST EN 1367-2 z magnezijevim sulfatom) in odporen na drobljenje kategorije LA 25, * v sestavo betona se doda polipropilenska vlakna PP (0,9 kg/m3) in dodatka za zmanjšanje krčenja: tekoči dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe) in ekspanzijski dodatke DENKA (20-25 kg/m3) ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona), * nega vseh vodoravnih površin betona se mora izvajati v trajanju najmanj 14 dni kot neprekinjena mokra nega betona (dodatek DENKA)! * armatura Q335, kvalitete B500B, stremenska armatura fi8/15, * površinska obdelava se izvede tako, da je dosežena torna sposobnost proti drsenju SRT (SRV) 45 (na mokri površini) po TSC 06-620:2002, * zaščita površin se izvede z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito. Zaščita mora imeti ustrezni CE znak, * betonski tlak se zareže / dilatira na polja velikosti ≤25m2; navidezne dilatacije se zareže do 1/3 globine betona, vanje se vgradi tesnilno peno in zatesni s trajno elastično tesnilno maso odporno na atmosferske vplive, sol in zmrzovanje v barvi tlaka, v dilatacijske fuge širine 10mm se zapolni s penastim profilom.
1 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površine tlakovane z asfaltom / AS; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | m2 | 403.43 |  | 0
- | AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
2 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površin tlakovanih s štokanim betonom / BE; izvajalec mora izdelati vzorec tlaka s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | m2 | 1877.69 |  | 0
- | površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | armiranobetonska plošča debeline 20cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja,
- | armatura plošče (rebrasta armatura, dvojna armatura iz armaturnih mrež),
- | podložni beton C12/15 v debelini 10cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
3 | Izdelava vzorca na dostopni poti (vstopni del); zarez dilatacij do 3cm globine, vgradnja tesnilne pene in zalitje s trajno elastično tesnilno maso odporno na atmosferske vplive, sol in zmrzovanje v barvi tlaka; vzorec se izdela po končani površinski obdelavi betona; upoštevati upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 406 |  | 0
4 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo poti širine 1,20m s posameznimi stopnicami tlakovane s štokanim betonom / BEP; stopnice višine 0,15m, vmesna razdalja med stopnicami 1,80m; izvajalec mora izdelati vzorec tlaka s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | m2 | 86.93 |  | 0
- | površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | armiranobetonska plošča debeline 20cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja,
- | armatura plošče (rebrasta armatura, dvojna armatura iz armaturnih mrež),
- | podložni beton C12/15 v debelini 10cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
5 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za športnih površin, tlakovanih s športno zunanjo podlago, dvoslojno umetno maso / EP; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 2159.81 |  | 0
- | dvoslojni vodoprepustni športni tlak iz umetne mase kot npr. Polytan WS ali enakovredno v debelini 13mm, barva po izboru projektanta,
- | brezbarvno vezivo,
- | drenažni asfalt, zgornja plast, PA 8 PmB 45/80-65, A4 v debelini 3cm,
- | drenažni asfalt, spodnja plast, PA 11 PmB 45/80-65, A4, v debelini 4cm
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
* | Opomba: - asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka dobavitelja in izvajalca zaključnega sloja (kot npr. Polytan WS ali enakovredno), pregledana in prevzeta. Podrobni pogoji za izvedbo ustroja so določeni v priporočilih dobavitelja in izvajalca zaključnega sloja!
6 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo pohodnih površin, tlakovanih s prefabriciranimi betonskimi ploščami / BPT; izvajalec mora izdelati vzorec plošče s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | površinska obdelava vidne ploskve plošč – izravnava, površinsko brušenje in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | prefabricirane betonske plošče iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; zaščita z impregnacijskim sredstvom:
* | prefabricirana betonska plošča 30/52/10cm, | kos | 22 |  | 0
* | prefabricirana betonska plošča 30/104/10cm | kos | 146 |  | 0
* | prefabricirana betonska plošča 30/156/10cm | kos | 5 |  | 0
- | podlaga za montažo prefabriciranih betonskih plošč: | m2 | 56.46 |  | 0
* | minimalno armiran podložni beton C12/15 v debelini 15cm; upoštevati tudi armaturne mreže Q-131,
* | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
* | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
* | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
* | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
7 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo pohodnih površin, tlakovanih s prefabriciranimi betonskimi ploščami na strehi I. triade / BPP; izvajalec mora izdelati vzorec plošče s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | površinska obdelava vidne ploskve plošč – izravnava, površinsko brušenje in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | prefabricirane betonske plošče iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; zaščita z impregnacijskim sredstvom:
* | prefabricirana betonska plošča 30/114/10cm | kos | 101 |  | 0
* | prefabricirana betonska plošča 30/171/10cm | kos | 2 |  | 0
- | podlaga za montažo prefabriciranih betonskih plošč: | m2 | 39.12 |  | 0
* | podložni beton C12/15 v debelini 10-15cm,
* | sestava po načrtu arhitekture.
8 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo pohodnih površin, tlakovanih s prodcem med prefabriciranimi betonskimi ploščami na strehi I. triade / BPD; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | m2 | 32.32 |  | 0
- | pran mehkorobi svetlo siv prodec 16-32mm v debelini 20cm,
* | sestava po načrtu arhitekture.
9 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo stopnišča prereza 8x15/30cm, širine 2,53m, površine 6,07m2, (razvita površina stopnic 9,11m2), tlakovanih s štokanim betonom / BES; izvajalec mora izdelati vzorec tlaka s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni projektant in naročnik; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | kos | 3 |  | 0
- | površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | armiranobetonska plošča debeline 20cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja,
- | armatura plošče (rebrasta armatura, armatura iz armaturnih mrež),
- | podložni beton C12/15 v debelini 10cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
- | izdelava pasovnih temeljev stopnic iz armiranega betona C25/30, XC2; CL 0,20; Dmax 22; S3, prereza 0,40/0,80m, dolžine 2,53m (vsako stopnišča po dva temelja),
- | podložni beton pod temelji stopnic iz betona C12/15 prereza 0,10/0,90m, dolžine 2,53m.
10 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo stopnišča prereza 9x14,7/30cm, širine 2,80m, površine 7,56m2, (razvita površina stopnic 11,26m2), tlakovanih s štokanim betonom / BES; izvajalec mora izdelati vzorec tlaka s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni projektant in naročnik; upoštevati vse potrebne materiale in delo: | kos | 2 |  | 0
- | površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm!
- | armiranobetonska plošča debeline 20cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja,
- | armatura plošče (rebrasta armatura, armatura iz armaturnih mrež),
- | podložni beton C12/15 v debelini 10cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
- | izdelava pasovnih temeljev stopnic iz armiranega betona C25/30, XC2; CL 0,20; Dmax 22; S3, prereza 0,40/0,80m, dolžine 2,80m (vsako stopnišča po dva temelja),
- | podložni beton pod temelji stopnic iz betona C12/15 prereza 0,10/0,90, dolžine 2,80m.
11 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo označbe stopnišča oziroma stopnic; z epoksidnim protizdrsnim premazom širine 5cm se označi prva in zadnja stopnica posameznega stopnišča ter vsaka stopnica na poti s stopnicami po celotni širini stopnišča; oznaka mora biti 1,5cm odmaknjena od roba stopnice; barva mora biti kontrastna glede na barvo stopnišč, določi jo projektant; izvajalec mora izdelati vzorec oznake, ki ga potrdi odgovorni projektant in naročnik; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 52.78 |  | 0
12 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo s protiprašno zaščito utrjene površine / DP; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 369.82 |  | 0
- | dvoplastna protiprašna prevleka (posip 2-4mm, pobrizg podlage z vezivom, posip 4-8mm, pobrizg podlage z vezivom); izvedba po natančnih navodilih dobavitelja,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
13 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo z drobljencem utrjenih površin ob drevesih / DR; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 31.81 |  | 0
- | nevezana obrabna plast iz drobljenca 4-8mm temno / svetlo sive barve v debelini 10cm,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | presejana peščena rjava zemlja I. kategorije (zajeta v ZASADITEV!).
14 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površin utrjenih s pranim prodcem / PR; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 108.16 |  | 0
- | pran mehkorobi svetlo siv prodec 16-32mm v debelini 15cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 60MN/m2
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
15 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za vgradnjo mivke v bazen za skok v daljino in na igrišče za odbojko na mivki / MI; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 312.36 |  | 0
- | neoporečna mivka z dokazilom o primernosti za otroško igro v debelini 30cm,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
16 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površin utrjenih s prodcem (igralno polje) v debelini 30cm / PRO; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 96.26 |  | 0
- | pran mehkorobi svetlo siv prodec 8mm v debelini 30cm,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 60MN/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
17 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površin utrjenih z varnostnimi gumiranimi travnimi rešetkami (igralno polje, površine pod trim napravami) / RG; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 166.84 |  | 0
- | gumene travne plošče za otroška igrišča iz reciklirane gume kot npr. EcoSmart ali podobno položene po navodilih proizvajalca (plošče se polaga tesno na stik, med seboj se jih poveže z vezicami (odvečni del je potrebno odrezati), plošče se na robovih vkoplje oziroma utrdi),
- | presejana humusna zemlja v debelini 5cm,
- | mešanica peščene rjave zemlje I. kategorije (70%) in zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 0-32 (30%) v debelini 20cm,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
18 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo intervencijske poti, utrjene zatravljene površine / UZ; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte: | m2 | 179.21 |  | 0
- | mešanica presejane humusne zemlje in peščene rjave zemlje I. kategorije v debelini 9cm,
- | travne rešetke iz reciklirane umetne mase visoko odporne proti udarcem in UV stabilne v črni barvi, nosilnost max. 400 ton/m kot npr. Hauraton RECYFIX GREEN SUPER travne rešetke 0,60/0,40/0,075m ali enakovredno; zunanje plošče pritrjene s tremi klini/kos,
- | izravnali sloj iz finega peska v debelini 4cm,
- | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2,
- | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 80MN/m2,
- | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
- | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
19 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo površin tlakovanih s štokanim betonom - tlakovana z višinskimi stopnjami na Z robu iz ven igrišča za dostop sosedov do kolesarske steze. | m2 | 46.6 |  | 0
površinska obdelava betona – izravnava, površinsko brušenje do doseganja predvidenih naklonov in nato štokanje, zaščita površin z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, vidni robovi plošče zaokroženi z r=1cm! - armiranobetonska plošča debeline 20cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 0,2, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja, - armatura plošče (rebrasta armatura, dvojna armatura iz armaturnih mrež), - podložni beton C12/15 v debelini 10cm, - zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 100MN/m2, - zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 ≥ 80MN/m2, - ločilni sloj PES filc 200g/m2, - uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
D | TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE SKUPAJ |  |  |  | 0
E | LOČILNI ELEMENTI
Opombe:
- | v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
1 | Dobava, transport in vgrajevanje kovinskega robnika iz vroče cinkane pločevine prereza 5/200mm v betonski pasovni temelj iz C20/25; upoštevati potrebna dela, materiale in transporte:
- | vgrajevanje v ravni liniji, | tm | 194.09 |  | 0
- | vgrajevanje v krivi liniji. | tm | 1.44 |  | 0
2 | Dobava, transport in vgrajevanje kovinskega robnika na strehi I. triade iz vroče cinkane pločevine prereza 5/150mm v betonski pasovni temelj iz C20/25; upoštevati potrebna dela, materiale in transporte:
- | vgrajevanje v ravni liniji. | tm | 17.34 |  | 0
3 | Dobava, transport in vgrajevanje betonskih robnikov prereza 5/20cm v betonski pasovni temelj iz C20/25, stiki zastičeni s cementno malto; uporabi se betonske dvoslojne robnike z vrhnjim slojem iz čistega kremenovega betona, odporne na mraz in sol (OMO, OSMO odpornost) izdelane v skladu s standardom SIST EN 1340:2003; upoštevati potrebna dela, materiale in transporte:
- | vgrajevanje v ravni liniji, | tm | 234.83 |  | 0
- | vgrajevanje poglobljenega robnika. | tm | 139.35 |  | 0
4 | Dobava, transport in vgrajevanje varnostnega robnika za športne površine prereza 6/40cm kot npr. Hauraton Sportfix mehak robnik ali enakovredno v betonski pasovni temelj iz C20/25, stiki obdelani v skladu z navodili proizvajalca; upoštevati potrebna dela, materiale in transporte:
- | vgrajevanje v ravni liniji. | tm | 90.75 |  | 0
E | LOČILNI ELEMENTI SKUPAJ |  |  |  | 0
F | ZIDOVI
Opombe:
- | v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov,
- | zahteve za betonske prefabricirane elemente - glej zahteve za betonske prefabricirane elemente pod OPREMA!
1 | Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za izdelavo stopničaste ureditve ob I. triadi iz prefabriciranih elementov zidov; izvajalec mora izdelati vzorec s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte:
- | izdelava prefabriciranih elementov zidov prereza 0,94/0,15m (0,44m vidno, 0,50m v zemlji/temelju) dolžine 3,77m iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 2,0 S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del je površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, | kos | 6 |  | 0
- | izdelava prefabriciranih elementov zidov prereza 0,94/0,15m (0,44m vidno, 0,50m v zemlji/temelju) dolžine 2,80m iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, Cl 2,0 S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del je površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, | kos | 24 |  | 0
- | izdelava prefabriciranih vogalnih elementov zidov prereza 0,94/0,15m (0,44m vidno, 0,50m v zemlji/temelju) tlorisne dimenzije 2,80x0,90m iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del je površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito, | kos | 6 |  | 0
- | pasovni temelj s čašo za montažo prefabriciranih elementov prereza 0,60/0,50m iz armiranega betona C25/30 XC2; CL 0,20; Dmax 22; S3, | m3 | 32.9 |  | 0
- | podložni beton C12/15 v debelini 15cm, | m3 | 13.16 |  | 0
- | dobava, rezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature za izdelavo temeljev (ocena 110kg/m3), | m3 | 3619.44 |  | 0
- | dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev, opaž višine do 0,50m, | m2 | 113.28 |  | 0
- | dobava, montaža in demontaža opaža čaše za namestitev prefabriciranih elementov v pasovni temelj, opaž višine do 0,20m, | m2 | 43.88 |  | 0
- | dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža podložnega betona, opaž višine do 0,15m, | m2 | 34.34 |  | 0
- | zaščita zadnje, zasute vertikalne strani zidov iz prefabriciranih elementov s slojem čepaste HDPE “folijo” npr. MAXISTUD 20 ali enakovredno ter slojem PP filc 200 g/m2 (poraba 0,7m2/m). | m2 | 151.03 |  | 0
F | ZIDOVI SKUPAJ |  |  |  | 0
G | OPREMA
Opombe:
- | v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov,
- | v kolikor je potrebno mora izvajalec pred izvedbo posameznih sklopov izdelati delavniške načrte in za njih pridobiti potrditev projektanta.
- | zahteve za betonske prefabricirane elemente: * izvajalec mora pred izvedbo prefabriciranih elementov izdelati vzorec elementa z izbrano barvo cementa ter granulata ter končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor, * betonski elementi se izvedejo z betonom specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax 16mm Cl 0,2 S4 ali S3 (OPZT S25), vodocementno razmerje v/c<0,50, *obdelava in barva cementa ter granulata po izboru odgovornega projektanta, * v sestavi betona se mora obvezno uporabiti kamnolomski kameni agregat. Zagotovljena mora biti čistost vseh frakcij agregata brez kakršnekoli prisotnosti organskih primesi, ki bi lahko vplivale na barvo betona. Agregat za pripravo betona mora biti dokazano zmrzlinsko obstojen kategorije najmanj MS 18 (Preskus po SIST EN 1367-2 z magnezijevim sulfatom) in odporen na drobljenje kategorije LA 25, * v sestavo betona se doda polipropilenska vlakna PP (0,9 kg/m3) in dodatka za zmanjšanje krčenja: tekoči dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe) in ekspanzijski dodatke DENKA (20-25 kg/m3) ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona), * zaščita površin se izvede z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito. Zaščita mora imeti ustrezni CE znak, * stike med posameznimi elementi / segmenti se zatesni s trajno elastično tesnilno maso odporno na atmosferske vplive, sol in zmrzovanje v barvi elementa.
1 | Izdelava, dobava, transport in montaža oboda dvignjenih gred iz brušenega betona v obliki cevi premera 2,00m, višine 0,60m, debelina stene 0,15m. Cev je izdelana iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del cevi je površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; obod je na notranji strani obdan s slojem čepaste HDPE “folije” kot npr. MAXISTUD 20 ali enakovredno (poraba 3,40m2/gredo) ter slojem PP filca 200 g/m2 (poraba 6,60m2/gredo); vključno z nosilno podlogo iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 0-32 v debelini 25cm, Ev2 ≥ 60MN/m2 po celotnem tlorisu grede (3,80m2); upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 3 |  | 0
2 | Izdelava, dobava, transport in montaža kovinske ograje na zidovih sestavljene iz na zid privijačenih segmentov; segmenti iz nosilnega narobe obrnjenega železnega U profila 240/50/6mm skozi katerega so z osnim razmakom 90mm vstavljene in na spodnji strani privarjene pokončne železne palice premera 16mm, višine 1210mm, ki so na zgornji strani izmenično levo desno privarjene na horizontalno železno palico premera 16mm; segment privijačen na zid z distančniki in vijaki z vgreznjeno glavo; vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v barvi po izboru projektanta (RAL lestvica), ves pritrdilni material iz nerjavečega železa; izvajalec mora izdelati vzorec ograje s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | ograja na vodoravnem zidu, vertikalne palice privarjene pod kotom 90°, | tm | 5.63 |  | 0
- | ograja na nagnjenem zidu, vertikalne palice privarjene pod kotom 89°. | tm | 7.08 |  | 0
- | ograja na nagnjenem zidu, vertikalne palice privarjene pod kotom 84°. | tm | 14.7 |  | 0
3 | Dobava, transport in montaža panelne žične ograje kot npr. panelna žična ograja 2D 6/5/6, Ograje Kočevar ali enakovredno v barvi RAL 7016 (ograja mora biti dodatno ojačana z dvojnimi horizontalnimi žicami); ograja sestavljena iz panelov višine 1,23m v RAL 7016 barvi iz varjene vroče cinkane jeklene žice (vertikalne žice premera 5mm, dvojne horizontalne žice premera 6mm) barvane s prašnim poliestrskim lakom, sistema za pritrjevanje na nosilne stebričke ter točkovno temeljenih nosilnih vroče cinkanih in prašno barvanih kovinskih stebričkov vključno z betonskimi točkovnimi temelji iz C20/25. Ograja mora biti v skladu s standardom EN 1176 in mora onemogočati plezanje otrok; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 23.1 |  | 0
4 | Dobava, transport in montaža panelne žične ograje kot npr. panelna žična ograja 2D 6/5/6, Ograje Kočevar ali enakovredno v barvi RAL 7016 (ograja mora biti dodatno ojačana z dvojnimi horizontalnimi žicami); ograja sestavljena iz panelov višine 1,83m v RAL 7016 barvi iz varjene vroče cinkane jeklene žice (vertikalne žice premera 5mm, dvojne horizontalne žice premera 6mm) barvane s prašnim poliestrskim lakom, sistema za pritrjevanje na nosilne stebričke ter točkovno temeljenih nosilnih vroče cinkanih in prašno barvanih kovinskih stebričkov vključno z betonskimi točkovnimi temelji iz C20/25. Ograja mora biti v skladu s standardom EN 1176 in mora onemogočati plezanje otrok; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 9.81 |  | 0
5 | Dobava, transport in montaža športne panelne žične ograje za goli in okoli igrišča za odbojko na mivki višine približno 3,20m kot npr. panelna žična ograja 2D 6/5/6, Ograje Kočevar ali enakovredno v barvi RAL 7016 (ograja mora biti dodatno ojačana z dvojnimi horizontalnimi žicami); ograja sestavljena iz dveh vrst panelov višine 1,63m v RAL 7016 barvi iz varjene vroče cinkane jeklene žice (vertikalne žice premera 5mm, dvojne horizontalne žice premera 6mm) barvane s prašnim poliestrskim lakom, sistema za pritrjevanje na nosilne stebričke ter točkovno temeljenih nosilnih vroče cinkanih in prašno barvanih kovinskih stebričkov premera 80/60mm vključno z betonskimi točkovnimi temelji iz C20/25. Ograja mora biti v skladu s standardom EN 1176 in mora onemogočati plezanje otrok; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 94.16 |  | 0
6 | Dobava, transport in montaža ograje iz žičnega pletiva na zahodni in severni strani območja šole, višine 1,80m kot npr. mrežna pletena ograja 1800mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaščito in stebrov (nosilni, napenjalni, oporni) v barvi RAL 7016, Ograje Kočevar ali enakovredno. Ograja pričvrščena na napenjalne žice premera 3,9mm v barvi RAL 7016, pričvrščene na nosilne (premer 48mm) in napenjalne (premer 60mm) stebre učvrščene z opornimi (premer 48mm) stebri; stebri vroče cinkani, prašno barvani v barvi RAL 7016; ves dodatni material (napenjalci, pritrdilni sistem…) vroče cinkan in barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjaveče kovine; vključno s temelji stebričkov iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca ograje; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 396.05 |  | 0
7 | Dobava, transport in montaža enokrilnih vrat širine 1,20m vključno s stebrički in točkovnimi temelji. Krila vrat so izdelana iz okvirja zvarjenega iz vroče cinkanih prašno barvanih kovinskih profilov prereza 40/40mm v katerega je pritrjeno polnilo panelne žične ograje. Krilo je z močnimi 3D nastavljivimi nasadili (kot odpiranja vsaj 180°) vpeto na kovinski steber prereza 60/60mm, dolžine 1,70m oziroma 2,50m. Vsi kovinski deli morajo biti površinsko antikorozijsko zaščiteni in prašno barvani z barvo RAL 7016, vsi vijaki in mehanizmi morajo biti iz nerjavečega železa. Na vratih mora biti na višini 1,05m nameščena tipska, kovinska kljuka po izboru projektanta s ključavnico s cilindričnim vložkom po SIST EN 1303 (sistemski ključ). Vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko zapiranje, kljuka vrat pa mora biti takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat; vključno s temelji stebričkov iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca vrat; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo.
- | enokrilna vrata širine 1,20m, višine približno 1,23m; Zapiralo nameščeno na zid! | kos | 1 |  | 0
- | enokrilna vrata širine 1,20m, višine približno 1,83m. | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava, transport in montaža avtomatskih drsnih vrat svetle širine 5,30m vključno z nosilnimi stebrički, točkovnimi temelji, pripravo površine za namestitev drsne letve in drsno letvijo. Krila vrat izdelana iz okvirja zvarjenega iz vroče cinkanih prašno barvanih kovinskih profilov v katere je pritrjeno polnilo panelne ograje. Uporabi se sistemsko rešitev dobavitelja panelnih ograj! Vsi kovinski deli morajo biti površinsko antikorozijsko zaščiteni in prašno barvani z barvo RAL 7016, vsi vijaki in mehanizmi morajo biti iz nerjavečega železa. Vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko zapiranje, omogočati morajo enostavno odpiranje v sili; vključno s temelji stebričkov iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca ograje; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava, dobava, transport in montaža držala ob poti s stopnicami na severu; kovinsko držalo iz oprijemala premera 40mm debeline 4mm privarjenega na vertikalne kovinske nosilne profile premera 40mm debeline 3mm na razdalji 1,80m; vertikalni profili nasajeni in privijačeni na v betonsko ploščo temeljen sidrni nastavek iz vertikalne cevi premera 34mm debeline 4mm na katero so privarjene sidrne kovinske palice povezane z armaturo plošče; vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v barvi RAL 7016, ves pritrdilni material iz nerjavečega železa; izvajalec mora izdelati vzorec držala s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 39.9 |  | 0
10 | Izdelava, dobava, transport in montaža držala ob stopniščih; kovinsko držalo dolžine 2,70m z izravnavo dolžine 0,30m na začetku in koncu oprijemala iz oprijemala premera 40mm debeline 4mm privarjenega na vertikalne kovinske nosilne profile premera 40mm debeline 3mm; vertikalni profili nasajeni in privijačeni na v betonsko ploščo temeljen sidrni nastavek iz vertikalne cevi premera 34mm debeline 4mm na katero so privarjene sidrne kovinske palice povezane z armaturo plošče; vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v barvi RAL 7016, ves pritrdilni material iz nerjavečega železa; izvajalec mora izdelati vzorec držala s končno površinsko obdelavo, ki ga potrdi odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, naročnik in nadzor; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 3 |  | 0
11 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi A.1 dimenzije 3,12/0,90/0,45m z lesenim sedalom nameščene na betonski tlak; betonski del klopi 0,90/0,40m s senčno fugo 10/5cm po celotnem obodu iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 12,0/4,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 5 |  | 0
12 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi A.2 dimenzije 3,12/0,90/0,55m z lesenim sedalom nameščene na podložni beton; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | betonski del klopi 0,90/0,50m s senčno fugo 10/15cm po celotnem obodu iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 12,0/4,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm, | kos | 4 |  | 0
- | podlaga za namestitev prefabriciranih betonskih klopi: | m2 | 10.62 |  | 0
* | minimalno armiran podložni beton C12/15 v debelini 15cm; upoštevati tudi armaturne mreže Q-131,
* | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2,
* | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 60MN/m2,
* | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
* | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
13 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabriciranih betonskih klopi B.1, B.2 in B.3 prereza 0,60/0,55cm nameščenih na podložni beton; klopi iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | klop B.1 premera 3,00m, sestavljena iz štirih segmentov prereza 0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na prednji strani, | kos | 1 |  | 0
- | klop B.2 premera 3,60m, sestavljena iz štirih segmentov prereza 0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na prednji strani, | kos | 1 |  | 0
- | klop B.3 premera 4,00m, sestavljena iz štirih segmentov prereza 0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na prednji strani, | kos | 1 |  | 0
- | podlaga za namestitev prefabriciranih betonskih klopi: | m2 | 16.05 |  | 0
* | minimalno armiran podložni beton C12/15 v debelini 15cm; upoštevati tudi armaturne mreže Q-131,
* | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2,
* | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 60MN/m2,
* | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
* | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu,
- | zaščita notranje vertikalne strani klopi s slojem čepaste HDPE “folijo” npr. MAXISTUD 20 ali enakovredno ter slojem PP filc 200 g/m2 (poraba 0,7m2/m). | m2 | 15.4 |  | 0
14 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabriciranih betonskih klopi C in D prereza 0,60/0,45m z lesenim sedalom nameščene na betonski tlak; betonski del klopi prereza 0,60/0,41m s senčno fugo 10/5cm iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 9,5/3,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | klop C dimenzije 6,25(5,73)/0,60/0,45cm z lesenim sedalom, senčna fuga po celotnem obodu, | kos | 1 |  | 0
- | klop D dimenzije 4,25(4,21)/0,60/0,45cm z lesenim sedalom, senčna fuga na prednji in stranski stranici, | kos | 1 |  | 0
- | zaščita zadnje vertikalne strani klopi D s slojem čepaste HDPE “folijo” npr. MAXISTUD 20 ali enakovredno ter slojem PP filc 200 g/m2 (poraba 0,7m2/m). | m2 | 2.98 |  | 0
15 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabriciranih betonskih klopi E.1 in E.2 prereza 0,60/0,55m ter E.3 prereza 0,60/0,51(0,55)m nameščenih na podložni beton; klopi iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | klop E.1 dimenzije 2,00/0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na daljših in eni krajši stranici, | kos | 4 |  | 0
- | klop E.2 dimenzije 2,00/0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na daljših stranicah, | kos | 4 |  | 0
- | klop E.3 dimenzije 2,00/0,60/0,55m s senčno fugo 10/15cm na daljših stranicah; betonski del klopi prereza 0,60/0,51m; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 9,5/3,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm, | kos | 7 |  | 0
- | podlaga za namestitev prefabriciranih betonskih klopi: | m2 | 18 |  | 0
* | minimalno armiran podložni beton C12/15 v debelini 15cm; upoštevati tudi armaturne mreže Q-131,
* | zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 25cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 ≥ 80MN/m2,
* | zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 35cm, Ev2 ≥ 60MN/m2,
* | ločilni sloj PES filc 200g/m2,
* | uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 ≥ 40MN/m2 oziroma Ev2 ≥ 25MN/m2 na raščenem terenu.
16 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi F.1 dimenzije 2,85/0,90/0,45m z lesenim sedalom nameščene na betonski tlak strehe I. triade; betonski del klopi prereza 0,90/0,40m s senčno fugo 10/5cm po dveh daljših in krajši stranici iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 12,0/4,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 2 |  | 0
17 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi F.2 dimenzije 3,42/0,90/0,55m z lesenim sedalom nameščene na streho I. triade; betonski del klopi prereza 0,90/0,50m s senčno fugo 10/15cm po celotnem obodu iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; leseno sedalo iz lesenih desk prereza 12,0/4,0cm privijačenih na kovinske profile iz nerjavečega železa prereza 30/10mm (osna razdalja največ 0,60m); robovi desk posneti, robovi zunanjih desk posneti z zaokrožnico r=1cm; vključno s podlago za namestitev klopi iz podložnega betona C12/15 v debelini 15cm; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 2 |  | 0
18 | Izdelava, dobava, transport in montaža prefabricirane betonske klopi G tlorisno v obliki črke L dimenzije 17,91x5,08/0,45/0,45m; klop izdelana iz segmentov dolžine do 3,00m; betonski del klopi prereza 0,45/0,45m s senčno fugo 10/5cm po daljši stranici (in vogalu) iz C30/37 XC4/XF4/XD2, Dmax 16mm, S4 ali S3 (OPZT S25), v/c<0,50, z dodatkom polipropilenskih vlaken PP (0,9 kg/m3 vlaken dolžine 10mm) in dodatkov za zmanjšanje krčenja / raztezanja ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja; vidni robovi zaokroženi z r=1cm, vidni del površinsko obdelan, GLADKO BRUŠEN in zaščiten z brezbarvno, vodoodporno in maščobo odporno zaščito; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | tm | 22.99 |  | 0
19 | Dobava, transport in montaža samostoječe klopi iz recikliranega PE kot npr. OUT-SIDER Loop ali enakovredno; klopi nameščene po navodilih proizvajalca, napolnjene z vodo in povezane z vmesnimi veznimi elementi; barva posameznih segmentov po izboru projektanta; upoštevati vse potrebne materiale in delo:
- | raven element dimenzije 2,00/0,40/0,40m kot npr. OUT-SIDER Loop LINE ali enakovredno, | kos | 14 |  | 0
- | krožni element dimenzije 1,94x1,30/0,40/0,40m kot npr. OUT-SIDER Loop ARC ali enakovredno, | kos | 4 |  | 0
- | kotni element dimenzije 1,40x1,40/0,40/0,40m kot npr. OUT-SIDER Loop CORNER ali enakovredno. | kos | 9 |  | 0
20 | Dobava, transport in montaža sestava mize in dveh klopi dimenzije 2,73/1,83/0,73(0,43) kot npr. OUT-SIDER Plateau PICNIC L ali enakovredno; sedalo in plošča mize iz večplastnega UV odpornega12mm debelega laminata, okvir iz vroče cinkanega železa; sestav nameščen po navodilih proizvajalca; barva sestava po izboru projektanta; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 6 |  | 0
21 | Izdelava temeljev ter čiščenje in montaža podstavkov za doprsne kipe in namestitev doprsnih kipov; čiščenje skladiščenih kamnitih podstavkov in kipov, izdelava točkovnih temeljev pod podstavki (približno 0,80/0,60/0,60m) iz C25/30, montaža podstavkov in montaža doprsnih kipov; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 7 |  | 0
22 | Izdelava temeljne plošče ter čiščenje in montaža kipa; čiščenje skladiščenega kipa, izdelava temeljne plošče pod spodnjim delom kipa debeline 20cm iz C25/30, trajna montaža kipa; natančno lokacijo se uskladi z naročnikom ob izvedbi vstopnega dela; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava, transport in montaža prefabriciranih golov za rokomet ali mali nogomet; ogrodje in prečke iz kovine, dimenzije 3x2m za zunanja športna igrišča vključno z mrežo; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 2 |  | 0
24 | Dobava, transport in montaža košarkarskih košev z vgradno nosilno konstrukcijo in zaščito kot npr. komplet Elan enocevni vgradni košarkarski koš ali enakovredno vključno s točkovnimi temelji po navodilih proizvajalca iz C25/30; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 2 |  | 0
25 | Dobava, transport in montaža prefabriciranega nosilca za mrežo ter mreže na igrišču za odbojko na mivki; nosilec za mrežo sestavljen iz para stebrov višine 300cm iz pocinkanega kovinskega profila 80/80mm z vgrajenimi drsniki za nastavitev višine mreže in para vsadnih puš za stebre 80/80mm višine 50cm iz pocinkanega kovinskega profila 90/90mm s pokrovi za zaprtje; puše vbetonirane v točkovne temelje 40/40/80cm iz C25/30; mreža za odbojko debeline 3 mm z vgrajenimi stranskimi palicami iz steklenih vlaken, nepremočljivimi zaščitenimi robovi in jekleno, plastificirano zgornjo vrvjo; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava, transport in montaža oznak linij igrišča na igrišču za odbojko na mivki; komplet linij za igranje odbojke na prostem, linije odporne na zunanje vremenske vplive, modre barve; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava, transport in montaža odrivne deske za vgradnjo v tekalno površino,dimenzij 123x31cm; komplet sestavljen iz aluminijastega ogrodja za vgradnjo, dimenzij 123x31cm, dveh cevk za odvod vode, montažno demontažne odrivne deske (bela vodoodporna) z vijaki za fiksno pritrditev vključno z pokrovom iz aluminija za prekritje odprtine z možnostjo prekritja s sintetično prevleko in višinsko regulacijo; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
28 | Dobava, transport in montaža prostostoječega koša za smeti okrogle oblike z odprtino za smeti na vrhu iz prašno barvane vroče cinkane pločevine v barvi RAL 7016 kot npr. Atriva KOŠ KO-32 (brez rozete s pepelnikom na vrhu) ali enakovredni; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 9 |  | 0
29 | Dobava, transport in montaža kovinskega barvanega pitnika premera 102mm, višine 990mm z rešetko za odvajanje vode dimenzije 890x296mmm kot npr. Metalco Fuente C ali enakovredno v barvi ki jo določi projektant (RAL barvna lestvica); vključno s sistemom za dovod in odvod vode; montaža in priključitev na vodovodno napeljavo po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 2 |  | 0
30 | Izdelava talnih označb različne barve širine 5cm na površini tlakovani z asfaltom (površina za igre z žogo) za označbo igrišč za igre z žogo z vremensko in UV odporno barvo primerne sestave; barva po izboru odgovornega projektanta; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
31 | Izdelava talnih označb različne barve širine 5cm na površinah tlakovanih z dvoslojno umetno maso (igrišče za rokomet / mali nogomet in tekaške proge) z vremensko in UV odporno barvo primerne sestave; barva po izboru odgovornega projektanta; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
G | OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
H | IGRALA, TRIM NAPRAVE
Opombe:
- | vsi igralni elementi (igrala) in površine morajo ustrezati varnostnim standardom SIST EN 1176 in SIST EN 1177,
- | ob namestitvi igral mora izvajalec predati dokumentacijo iz katere je razvidno, da so igrala skladna z veljavnimi standardi, tehnično dokumentacijo (opis značilnosti igrala in sestavnih delov, dokazila o ustreznosti uporabljenih materialov), navodila za montažo in varno rabo ter napotke za vzdrževanje nameščenih igral,
- | izvajalec vgradnje igral mora podati izjavo, da so igrala nameščena skladno z veljavnimi standardi.
1 | Dobava, transport in montaža igrala vključno s TEMELJI po navodilih proizvajalca. Igralo 1, plezalni sestav kot npr. eibe Kletterwald Ema 54508306300 ali enakovredno; igralo je sestavljeno iz lesene konstrukcije iz robinije, vrvi iz s poliestrom prevlečenih kovinskih pletenih žic, mreže iz s poliestrom prevlečenih kovinskih pletenih žic in plezalne vrvi iz s poliestrom prevlečenih kovinskih pletenih žic; igralo je nameščeno na 21 betonskih temeljev; dimenzije igrala so 6,10/4,60m, varnostno območje igrala je dimenzije 9,40/7,80m; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava, transport in montaža igrala vključno s TEMELJI po navodilih proizvajalca. Igralo 2, plezalo kot npr. eibe Sechseck-Kletterspaß 210 55522703100 ali enakovredno; igralo je sestavljeno iz plezalne stene iz HPL, vrvi iz s poliestrom prevlečenih kovinskih pletenih žic, prečk in droga za spuščanje iz nerjaveče kovine in nosilne lesene konstrukcije iz macesna; igralo je nameščeno na osem betonskih temeljev; dimenzije igrala so 3,10/3,49m, varnostno območje igrala je krog s premerom 6,50m; montaža po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava, transport in montaža trim naprav izdelanih v skladu z naslednjimi zahtevami: - vsi mehanizmi so izdelani iz nerjavečega železa z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176, - oprijemala izdelana iz nerjavečega železa z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176, - osnovni profil naprav steber iz aluminija premera 120mm, barvan v RAL 7040 s poudarjenim elementom v barvi po izboru projektanta (barva iz standardne RAL palete), - objemke iz aluminija, barvane skladno s serijskim programom, - letvice (podesti, ograje) izdelane iz aluminija, profil dimenzije 60x80mm, - ves vijačni in pritrdilni material je nerjavečega železa, - vsaka naprava mora imeti navodila ali povezavo do navodil za varno uporabo. Vključno z izdelavo potrebnih temeljev po navodilih proizvajalca ter vse potrebne materiale in delo: | komplet | 1 |  | 0
- | trim naprava 1 / dvovišinska bradlja kot npr. Taurus Šport dvovišinska bradlja ali enakovredno; dolžina 3,52m, višina prve lestvine 1,30m, višina druge lestvine 1,00m, širina 0,60 – 0,40m; naprava sestavljena iz 6 stebrov iz aluminija premera 120mm različnih višin, 8 parov objemk iz aluminija, 4 lestvin iz nerjavečega železa premera 42mm s protidrsnim gripom, | kos | 1
- | trim naprava 2 / rimska klop kot npr. Taurus Šport rimska klop ali enakovredno; dolžina 2,00m, višina prve grede 29 - 41cm, višina druge grede: 72 - 85cm, kot med gredmi 30°; naprava je sestavljena iz 9 stebrov iz aluminija premera 120mm različnih dolžin, | kos | 1
- | trim naprava 3 / zunanja telovadnica kot npr. Taurus Šport zunanja telovadnica ali enakovredno; dolžina 3,12m, širina 1,62m; naprava sestavljena iz 6 stebrov iz aluminija premera 120mm različnih višin, 24 parov objemk iz aluminija, petih lestvin iz nerjavečega železa premera 42mm, 1 letvenika iz lestvin iz nerjavečega železa premera 33mm ter 1 para krogov z verigo iz nerjavečega železa in 1 para mehanizma z dvojnim vrtiščem iz nerjavečega železa, | kos | 1
- | trim naprava 4 / klop ravna kot npr. Taurus Šport klop ravna ali enakovredno; dolžina 1,65m, podest iz letvic iz aluminija prereza 80 x 60mm širine 0,485m, višina do podesta 0,45m, višina do lestvine iz nerjavečega železa premera 33mm 0,80m, širina 0,69m; naprava sestavljena iz 4 stebrov iz aluminija premera 120mm različnih višin, | kos | 1
- | trim naprava / vadba za starostnike kot npr. Taurus Šport naprava za starostnike in invalide ali enakovredno; dolžina 5,10m, širina 1,00m; naprava sestavljena iz 6 stebrov iz aluminija premera 120mm različnih višin, 16 parov objemk iz aluminija, 1 hrbtišča letvenika iz letvic iz aluminija prereza 80 x 60mm, dveh lestvin iz nerjavečega železa premera 42mm, 8 trakov z ročaji, 1 lestvina iz nerjavečega železa premera 42mm s protidrsnim gripom, 1 U bradlja širine 0,60m, 2 naslonov za noge višine 0,45m ter 1 para krogov z verigo iz nerjavečega železa in 1 para mehanizma z dvojnim vrtiščem iz nerjavečega železa. | kos | 1
H | IGRALA, TRIM NAPRAVE SKUPAJ |  |  |  | 0
I | ZASADITEV
Opombe:
- | za izvedbo zasaditve je predvidena uporaba 50% rodovitne prsti iz odriva; pred uporabo je treba preverit, da je prst kvalitetna!
- | izvajalec zasaditve mora zagotoviti oskrbo trate in rastlin od dneva posaditve do tehničnega pregleda objekta (vendar ne dalj kot eno vegetacijsko dobo),
- | humusna zemlja mora biti sestavljena iz fino presejane zemlje in dodatkov za izboljšanje rasti! Peščena rjava zemlja mora biti presejana, I. kategorije. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da ni obremenjena z nevarnimi snovmi!
- | ob prometnih površinah morajo biti zasajene visokodebelne sadike z nastavkom krošnje na višini najmanj 2,00m,
- | stroški oskrbe trate in rastlin so vključeni v ceno sajenja.
1 | Dobava zemlje; upoštevati nabavo, nakladanje in dovoz (do 5km):
- | presejana humusna zemlja, | m3 | 726.42 |  | 0
- | presejana peščena rjava zemlja I. kategorije, | m3 | 272.75 |  | 0
- | substrat za izvedbo zasaditve na strehi I. triade. | m3 | 27.9 |  | 0
2 | Vgradnja (razstiranje, dodajanje) dobavljene humusne zemlje za izvedbo zatravljenih površin na raščenem ali nasutem terenu; poravnava na natančnost +/- 3cm (končna debelina rastnega sloja najmanj 20cm); upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte. | m3 | 726.42 |  | 0
3 | Vgradnja (razstiranje, dodajanje) dobavljenega substrata za izvedbo zatravljenih površin na strehi I. triade; poravnava na natančnost +/- 1cm (končna debelina rastnega sloja 20cm); upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte. | m3 | 27.9 |  | 0
4 | Zatravitev. Nabava travne mešanice, sejanje travne mešanice (min. 20g/m2) na predvidenih površinah, zagrinjanje, valjanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali:
- | zatravitev površin na raščenem ali nasutem terenu, | m2 | 3632.07 |  | 0
- | zatravitev površin utrjenih s travnimi rešetkami, | m2 | 179.49 |  | 0
- | zatravitev površin na strehi I. triade, uporabi se travna mešanica za strehe! | m2 | 139.53 |  | 0
5 | Priprava ter dodajanje skladiščene rodovitne zemlje in dobavljene presejane peščene rjave zemlje I. kategorije za sadilne jame (drevesa, grmovnice, živa meja, trajnice); upoštevati vsa potrebna dela, materiale in transporte. UPOŠTEVANO 50% ZEMLJE IZ ODRIVA, 50% NOVE ZEMLJE! | m3 | 545.49 |  | 0
6 | Saditev dreves. Izkop sadilne jame (velikost sadilne jame je 1,5 x premer bale oziroma koreninske grude, globina sadilne jame mora ustrezati višini koreninske grude), odvoz nerodovitnega materiala, ročno sajenje, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni sistem (iz treh količkov in veziva, ki mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino), izdelava zalivalne sklede, ter ostalo pripadajoče delo in materiali. | kos | 152 |  | 0
7 | Dobava in transport sadik dreves. VSE SADIKE NAJMANJ 3 KRAT PRESAJENE!:
- | Acer campestre / maklen, večdebelna sadika (KG, h=3,00-3,50m), | kos | 7 |  | 0
- | Acer campestre / maklen, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 1 |  | 0
- | Acer platanoides ‘Cleveland’ / ostrolistni javor, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 13 |  | 0
- | Acer rubrum / rdeči javor (KG, o=16-18cm), | kos | 6 |  | 0
- | Amelanchier lamarckii / šmarna hrušica, visokodebelna sadika (KG, o=14-16cm), | kos | 6 |  | 0
- | Amelanchier lamarckii / šmarna hrušica (KG, o=14-16cm), | kos | 5 |  | 0
- | Carpinus betulus 'Fastigiata' / stebrasti gaber, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 18 |  | 0
- | Carpinus betulus 'Fastigiata' / stebrasti gaber (KG, o=16-18cm), | kos | 12 |  | 0
- | Cercidiphyllum japonicum / cercidifil (KG, o=14-16cm), | kos | 7 |  | 0
- | Fraxinus ornus 'Rotterdam' / mali jesen 'Rotterdam' (KG, o=16-18cm), | kos | 3 |  | 0
- | Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ / gledičija, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 8 |  | 0
- | Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ / gledičija (KG, o=16-18cm), | kos | 1 |  | 0
- | Liriodendron tulipifera / tulipanovec(KG, o=16-18cm), | kos | 2 |  | 0
- | Liquidambar styraciflua / ambrovec (KG, o=16-18cm), | kos | 3 |  | 0
- | Prunus serrulata 'Kanzan' / japonska češnja, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 8 |  | 0
- | Prunus serrulata 'Shirofugen' / japonska češnja, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 18 |  | 0
- | Pyrus calleryana 'Chanticleer' / okrasna hruška, visokodebelna sadika (KG, o=16-18cm), | kos | 25 |  | 0
- | Sorbus aucuparia 'Edulis' / jerebika (KG, o=16-18cm), | kos | 1 |  | 0
- | Sophora japonica / sofora (KG, o=16-18cm), | kos | 1 |  | 0
- | Tilia cordata 'Greenspire' / lipovec (KG, o=16-18cm). | kos | 7 |  | 0
8 | Saditev grmovnic. Izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame (priprava rastišča v globini 40cm), odvoz nerodovitnega materiala, ročno sajenje, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali. | kos | 74 |  | 0
9 | Dobava in transport sadik grmovnic (razvit koreninski sistem, pet poganjkov):
- | Cornus alba 'Sibirica' / beli dren (L, h=100-120cm), | kos | 32 |  | 0
- | Cornus stolonifera `Flaviramea`/ živikavi dren (L, h=100-120cm), | kos | 16 |  | 0
- | jagodičecje. | kos | 26 |  | 0
10 | Saditev žive meje. Izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame (priprava rastišča v globini 40cm), odvoz nerodovitnega materiala, ročno sajenje, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali. | kos | 1192 |  | 0
11 | Dobava in transport sadik žive meje (razvit koreninski sistem, pet poganjkov):
- | beli gaber, Carpinus betulus (h=60-80cm), sadi se križno 4sadike/m. | kos | 1192 |  | 0
12 | Saditev trajnic. Izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame (priprava rastišča v globini 30cm), odvoz nerodovitnega materiala, ročno sajenje, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali. | kos | 367 |  | 0
13 | Saditev trajnic na armirani brežini. Rezanje prekrivne plasti, izkop sadilne jame (priprava rastišča v globini 30cm), odvoz nerodovitnega materiala, ročno sajenje, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali. | kos | 341 |  | 0
14 | Dobava in transport sadik trajnic:
- | Hedera colchica / kolhiški bršljan, sadi se križno 4sadike/m2. | kos | 708 |  | 0
I | ZASADITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0